## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 07 Vnější rozvody NN | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO2210.07 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-07-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-07-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže | [10 empty] | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených v rozvaděčích RH1, RH2 a RH3
1 | 210100008 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 mm2 | kus | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech žil (vodičů) daného průřezu zapojených v rozvaděčích RH1, RH2 a RH3
2 | 210100011 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 185 mm2 | kus | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS - součet všech kabelů dané dimenze ukončených v rozvaděčích RH1, RH2 a RH3
3 | 210100256 | Ukončení kabelů do 4x185 mm2 | kus | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
4 | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet zemnících pásků položených pod přívodními kabely a ukončenými v hlavních ochranných přípojnicích HOP a HOP-D
5 | 354411200 | pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm | kg | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
6 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | součet svorek FeZn ke spojení pásku FeZn 30/4mm
7 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm | kus | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | nové jističe osazené ve 3. poli stávajícího rozvaděče RH v trafostanici SŽDC dle výkresu E.7.2
8 | 358358238 | jistič 400V, In-630A s nastavitelnou spouští na Ir=480A, 36/65kA, s připojovacími praporci | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
9 | 210901077 | Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x185+95 mm2 volně uložených | m | 718 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | kabel dané dimenze propojující rozvaděč RH v trafostanici s rozvaděči RH1, RH2 a RH3 umístěnými v nové výpravní budově v 1.PP a v dočasné výpravní budově v 1.NP
10 | 341132350 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x185+95 mm2 | m | 718 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | stavební úpravy v trafostanici spojené se zatažením nových kabelů do trafostanice
11 | hzs12 | Stavební úpravy ve stávající trafostanici | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | úpravy stávajícího rozvaděče RH v rozvodně NN trafostanice SŽDC spojené s výměnou stávajích jističŮ J2UX51L za nové
12 | hzs15 | Úpravy stávajícího rozvaděče RH | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | výchozí revize kompletní nové elektroinstalace
13 | hzs09 | Výchozí revize | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | pomocné ráce, které nelze ocenít ceníkem
14 | hzs02 | Práce neobsažené v ceníku | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | drobný pomocný materiál jako hmožděnky, vruty, šrouby a další spojovací materiál, příchytky, apod.
15 | PM | Přidružený materiál | % | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | přidružené stavební výkony
16 | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | [10 empty] | položka dle URS
17 | 460200163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh š 35 cm, hl 80 cm | m | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
18 | 460200433 | Hloubení kabelových nezapažených rýh š 60 cm, hl 80 cm | m | 98 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | R-položka dle URS
19 | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 8 cm pod i nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 158 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | R-položka dle URS
20 | 460422050 | Výstražná fólie do výkopu š.35cm | m | 254 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
21 | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm | m | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | položka dle URS
22 | 460560413 | Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 60 cm | m | 98 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | přidružené stavební výkony
23 | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka dle URS
25 | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Viz Technická zpráva
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství