## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 01.08 Vzduchotechnická zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 2210.01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-09-10 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-09-10 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Zařízení 1 – 01.01AHU
Kompaktní větrací jednotka s cirkulací ve vnitřním provedení
* přívodní objemový průtok 6 800 m3h-1
* přívodní externí tlak ventilátoru 450 Pa
vybavená :
- směšovací komorou se třemi klapkami
- komorou s kapsovým filtrem třídy G4
- komorou chladiče s vodním výměníkem
1 | DVZT751 00-0000 | - dvěma ventilátorovými komorami | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
2 | DPK751 34-4121 | Buňka tlumiče hluku 500/400 - 2000 | ks | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.3
Protipožární klapka čtyřhranná, odolnost 90 minut, s ručním a teplotním ovládáním s koncovým spínačem
3 | DPK751 51-4616 | 630x500 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
4 | DPK751 51-4616 | 500x315 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.1, E.1.8.2-5
Protipožární klapka čtyřhranná, odolnost 90 minut, s ručním, teplotním a ovládáním elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem
5 | DPK751 51-4616 | 500x315 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2
6 | D751 31-1092 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací směru výfuku vzduchu dle teploty přiváděného vzduchu 600x150 | ks | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Viz.E.1.8.3
7 | D751 31-1092 | Mříž pro nasávání cirkulačního vzduchu 1000/1000 pro osazení na konec potrubí | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.1, E.1.8.2-5
Spirálová pláštová trouba Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
8 | D751 51-1184 | Ø 450 / 30 % tvarovek | bm | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.1, E.1.8.2-5
[8 empty] | 0 |  | 0
9 | D751 51-1021 | Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy 40% tavrovek | m2 | 355 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
[8 empty] | 0 |  | 0
10 | DIZ 751-10-0001 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 40mm připevňovaná na potrubí pomocí samolepících trnů, povrch opatřen Al folií, spoje přelepeny AL páskou | m2 | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
[8 empty] | 0 |  | 0
11 | DIZ 751-30-0001 | Požární izolace VZT potrubí včetně tvarovek, požární odolnost 30 minut - atest na materiál i aplikaci | m2 | 335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Zařízení 2 – 02.01AHU
Kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla ve vnitřním provedení
* přívodní / odvodní objemový průtok 2 650 m3h-1 / 2 650 m3h-1
* přívodní / odvodní externí tlak ventilátorů 400 Pa / 400 Pa
vybavená :
- dvěmi integrovanými žaluziovými klapkami
- dvěmi komorami s kapsovým filtrem třídy G5
- rekuperační komorou
- komorou ohřívače s vodním výměníkem a čidlem protimrazové ochrany
- komorou chladiče s vodním výměníkem
12 | DVZT751 00-0000 | - dvěmi ventilátorovými komorami | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
13 | DPK751 34-4121 | Buňka tlumiče hluku 500/400 - 2000 | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.1, E.1.8.2-5
|  | Protipožární klapka čtyřhranná, odolnost 90 minut, s ručním a teplotním ovládáním s koncovým spínačem | [11 empty] | Viz. E.1.8.2-5
14 | DPK751 51-4616 | 500x400 | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Protipožární klapka čtyřhranná, odolnost 90 minut, s ručním, teplotním a ovládáním elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem
15 | DPK751 51-4616 | 355x315 | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
|  | Obdélníková vyústka s regulací průtoku vzduchu | [11 empty] | Viz.technická zpráva E.1.8.1
16 | D751 31-1092 | přívodní 325x125 | ks | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
17 | D751 31-1092 | odvodní 325x125 | ks | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
18 | D751 32-2012 | Talířový ventil odvodní Ø 125 pro osazení do SDK podhledu | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Spirálová pláštová trouba Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
19 | D751 51-1184 | Ø 200 / 30 % tvarovek | bm | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
20 | D751 51-1021 | Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy 40% tavrovek | m2 | 398 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
21 | DIZ 751-10-0001 | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 40mm připevňovaná na potrubí pomocí samolepících trnů, povrch opatřen Al folií, spoje přelepeny AL páskou | m2 | 55 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Zařízení 3 – 03.01AHU
Kompaktní větrací jednotka pro přívod vzduchu ve vnitřním provedení
* přívodní objemový průtok 400 m3h-1
* přívodní externí tlak ventilátoru 300 Pa
vybavená :
- žaluziovou klapkou
- komorou s kapsovým filtrem třídy G5
- komorou ohřívače s vodním výměníkem a čidlem protimrazové ochrany
22 | DVZT751 00-0000 | - ventilátorovou komorou | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Fan-coil dvoutrubkový pouze chlazení v kazetovém provedení včetně zatrubkování pro regulační ventil
23 | DCHI751 10-0005 | Chladící výkon citelný Qchl = 2500 W | kpl | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
24 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø250/900 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
25 | D751 31-1092 | Anemostat pro přívod vzduchu 300x300mm | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
26 | D751 53-7012 | Flexibilní vzduchotechnické potrubí Ø160mm | bm | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Potrubí SPIRO včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy
27 | D751 51-1184 | Ø 250 / 30 % tvarovek | bm | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.4
28 | DIZ 751-10-0001 | Tepelná izolace návleková Ø 250 | bm | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.5
Zařízení 4 – 04.01AHU
Plochá kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla ve vnitřním provedení
* přívodní / odvodní objemový průtok 1 500 m3h-1 / 1 500 m3h-1
* přívodní / odvodní externí tlak ventilátorů 300 Pa / 300 Pa
vybavená :
- dvěmi žaluziovými klapkami
- dvěmi komorami s kapsovým filtrem třídy G5
- rekuperační komorou s deskovým rekuperátorem
- komorou ohřívače s vodním výměníkem a čidlem protimrazové ochrany
- komorou chladiče s vodním výměníkem
29 | DVZT751 00-0000 | - dvěmi ventilátory | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Fan-coil dvoutrubkový pouze chlazení v kazetovém provedení včetně zatrubkování pro regulační ventil
30 | DCHI751 10-0005 | Chladící výkon citelný Qchl = 2500 W | kpl | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
31 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø400/900 | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Protipožární klapka čtyřhranná, odolnost 90 minut, s ručním a teplotním ovládáním s koncovým spínačem
32 | DPK751 51-4616 | 315x280 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.3
Protipožární klapka kruhová, odolnost 90 minut, s ručním a teplotním ovládáním s koncovým spínačem
33 | DPK751 51-4616 | Ø 400 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
34 | D751 31-1092 | Anemostat pro přívod vzduchu 400x400 | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
35 | D751 31-1092 | Obdélníková vyústka s regulací průtoku vzduchu
|  | odvodní 560x200 | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
36 | D751 53-7012 | Flexibilní vzduchotechnické potrubí Ø 200 | bm | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
Potrubí SPIRO včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy
37 | D751 51-1184 | Ø 400 / 30 % tvarovek | bm | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
38 | D751 51-1021 | Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy 40% tavrovek | m2 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
39 | DIZ 751-10-0001 | Tepelná izolace návleková Ø 400 | bm | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Zařízení 5
40 | D751 12-2014 | 05.01EF - Potrubní ventilátor – 1400 m3h-1, ext. Tlak 250 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.3
41 | D751 12-2014 | 05.02EF – Potrubní ventilátor – 620 m3h-1, ext. Tlak 250 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.4
42 | D751 12-2014 | 05.03EF – Potrubní ventilátor – 220 m3h-1, ext. Tlak 250 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
43 | D751 12-2014 | 05.04EF - Potrubní ventilátor – 490 m3h-1, ext. Tlak 250 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
44 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø315/900 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
45 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø250/900 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
46 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/900 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
47 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø150/900 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Protipožární klapka kruhová, odolnost 90 minut, s ručním a teplotním ovládáním s koncovým spínačem
48 | DPK751 51-4613 | Ø 250 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.8.4
49 | DPK751 39-8021 | Požární stěnový uzávěr se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením
|  | 400x215 | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Talířový ventil odvodní pro osazení do SDK podhledu
50 | D751 32-2011 | Ø 125 | ks | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
51 | D751 32-2012 | Ø 200 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | D751 31-1092 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100 | ks | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Potrubí SPIRO včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy
53 | D751 51-1184 | Ø 250 / 30 % tvarovek | bm | 46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
54 | D751 51-1183 | Ø 200 / 30 % tvarovek | bm | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
55 | D751 51-1182 | Ø 180 / 30 % tvarovek | bm | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
56 | D751 51-1182 | Ø 125 / 30 % tvarovek | bm | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
57 | D751 51-1181 | Ø 80 / 30 % tvarovek | bm | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Zařízení 6
58 | D751 12-2014 | 06.01.01EF - Malý radiální ventilátor pro osazení do stěny včetně instalační krabice, V = 50 m3h-1, ext. Tlak 80 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
06.02.01DX - Chlazení – split systém; chladivo R410A
59 | DCHI751 10-0005 | Vnitřní výparníková jednotka v nástěnném provedení s IR dálkovým ovládáním Chladící výkon citelný Qchl = 5500 W při teplotě místnosti 27°C | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
60 | DCHO751 10-0005 | Venkovní vzduchem chlazená kondenzační jednotka v invertorovém provedení s úpravou pro zimní provoz a automatickým restarem po výpadku proudu Chladící výkon celkový Qchl = 5500 W | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
61 | DCHM751 00-0002 | Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně tepelné izolace, kabelu, montážního a spojovacího materiálu uložené v instalační liště | bm | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
06.02.02-3DX – Chlazení - split systém; chladivo R410A
62 | DCHI751 10-0005 | Vnitřní výparníková jednotka v nástěnném provedení s IR dálkovým ovládáním Chladící výkon citelný Qchl = 7000 W při teplotě místnosti 27°C | kpl | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
63 | DCHO751 10-0005 | Venkovní vzduchem chlazená kondenzační jednotka v invertorovém provedení s úpravou pro zimní provoz a automatickým restarem po výpadku proudu Chladící výkon celkový Qchl = 7000 W | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
64 | DCHM751 00-0002 | Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně tepelné izolace, kabelu, montážního a spojovacího materiálu uložené v instalační liště | bm | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
65 | D751 12-2014 | 06.04EF - Potrubní ventlátor – 300 m3h-1, ext. Tlak 250 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
66 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/900 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
67 | DPK751 39-8021 | Požární stěnový uzávěr se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením
|  | 400x215 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.3-4
Talířový ventil pro odvod vzduchu
68 | D751 32-2012 | Ø 200 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.3-4
Potrubí SPIRO včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy
69 | D751 51-1183 | Ø 200 / 30 % tvarovek | bm | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.3-4
70 | D751 12-2014 | 06.01SF - Potrubní ventlátor – 400 m3h-1, ext. Tlak 250 Pa | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
71 | D751 34-4133 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/900 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Krycí mřížka
72 | D751 31-1092 | do potrubí Ø 200 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
Potrubí SPIRO včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy
73 | D751 51-1183 | Ø 200 / 30 % tvarovek | bm | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Zařízení 7
74 | D751 12-2394 | Dveřní clona – vodní - topný výkon 45 kW - včetně závěsů, ovladače a dalšího příslušenství | kpl | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Vzduchotechnika pro chladící jednotku
75 | D751 51-4626 | Uzavírací klapka těsná 1500x800 se servomotorem 230V | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
76 | DPK751 34-4121 | Buňka tlumiče hluku 500/400 - 2000 | ks | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
77 | D751 31-1092 | Síť v rámečku pro osazení na čelo potrubí 1500x800 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
78 | D751 51-1021 | Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu včetně spojovacího a těsnícího materiálu a materiálu na závěsy 30% tavrovek | m2 | 75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz. E.1.8.2-5
79 | DIZ 751-10-0001 | Akust. izolace VZT potrubí a tvarovek ve strojovně chlazení - neprůzvučnost min 20 dB | m2 | 90 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
80 | DPR 751-00-0001 | Doprava | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
81 | DPR 751-00-0001 | Kompletace | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
82 | DPR 751-00-0001 | Vyzkoušení | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva E.1.8.1
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství