## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 01.12 Měření a regulace | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO2210.01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-07-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-09-10 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
1 |  | Kotelna
2 |  | Čidlo teploty ponorné, 2120.010, 1/1-2x | ks | 2 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
3 |  | Venkovní čidlo teploty, QAC 22, 2/1 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
4 |  | Čidlo tlaku QBE 2002-P5, 0-10V,2/3 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
5 |  | Snímač zaplavení HZ 1,2/4 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
6 |  | Dvoustupňový detektor top. plynu, SE-22-230D, 2/2 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-3
7 |  | Diferenční manostat, 0-300 Pa,QBM81-3,3/4 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
8 |  | Havarijní uzávěr plynu, 2/5, předmětem dodávky ZTI | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
9
10 |  | Strojovna ÚT a chlazení
11 |  | Čidlo teploty ponorné, 2120.010, 5/1,8/1-3x | ks | 4 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
12 |  | Venkovní čidlo teploty, QAC 22, 5/2, 11/1 | ks | 2 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
13 |  | Čidlo tlaku QBE 2002-P5, 0-10V,7/1,9/1 | ks | 2 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
14 |  | Snímač zaplavení HZ 1,11/2 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
15 |  | Sol. ventil, DN15, PN1,6, cívka 230V, 50Hz, bez napětí uzavřen | ks | 2 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
16 |  | 7/2,9/2
17 |  | Trojcestný regulační ventil, DN 25, PN 1,6, kv=10 m3/hod, | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
18 |  | VXG41.25, se servopohonem SQX62, 24V, 0-10V, 5/3
19 |  | Ultrazvukový měřič tepla, bateriový, Qmax=0,6m3/hod včetně | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
20 |  | příslušenství, typ 2WR6, 6/1c, Mbus
21 |  | Ultrazvukový měřič tepla, bateriový, Qmax=1,5m3/hod včetně | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
22 |  | příslušenství, typ 2WR6, 6/1b, Mbus
23 |  | Ultrazvukový měřič tepla, bateriový, Qmax=15m3/hod včetně | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
24 |  | příslušenství, typ UH50, 6/1a, Mbus
25 |  | Ultrazvukový měřič chladu, bateriový, Qmax=6m3/hod včetně | ks | 2 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
26 |  | příslušenství, typ UH 50, 6/2a,6/2b, Mbus
27 |  | Ultrazvukový měřič chladu, bateriový, Qmax=10m3/hod včetně | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
28 |  | příslušenství, typ UH 50, 6/2c, Mbus
29 |  | Servopohon 230V,3 bod. GEB331.1E, 10/1-2x, | ks | 2 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
30 |  | Čidlo úniku chladiva R404a, KM-1-HL, výstupní modul | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
31 |  | CS 121-230, 11/2
32
33
34 |  | Vzduchotechnika
35 |  | Kanálové čidlo teploty QAM2120.040, 20/1-2x,22/1-3x,25/1, | ks | 9 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
36 |  | 28/1-3x,
37 |  | Příložné čidlo teploty QAD22, 23/2,26/2,29/2,33/1-2x, | ks | 5 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
38 |  | Zámrazový termostat QAF81.6, 23/1,26/1,29/1 | ks | 3 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
39 |  | Venkovní čidlo teploty, QAC 22, 31/1, 34/1-3x | ks | 4 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
40 |  | Servopohon 230V, s vratnou pružinou, GCA321.1E, 23/4,26/3, | ks | 3 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
41 |  | 2011-04-29
42 |  | Servopohon 230V,3 bod. GEB331.1E, 23/5,29/5, | ks | 2 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-3
43 |  | Diferenční manostat, 0-300 Pa,QBM81-3, 21/1,21/2,24/1-2x | ks | 13 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
44 |  | 24/2-2x,27/1,27/2,30/1-2x,30/2-2x,32/1,
45 |  | Prostorový snímač teploty QAA24, 20/5,32/1 | ks | 2 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
46 |  | Servopohon 24V, 0-10V,GEB 163.1E,20/3,20/4,28/4, | ks | 3 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
47 |  | Snímač tlakové digerence, 0-10V, QBM65-3, 23/3,29/3 | ks | 2 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
48 |  | Regulační ventilVVG44.15-0,4, DN15,servopohon SQS65.5, 24V | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
49 |  | 0-10V, 25/2,
50 |  | Regulační ventilVVG44.15-1,0, DN15,servopohon SQS65.5, 24V | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
51 |  | 0-10V, 28/2
52 |  | Regulační ventilVVG44.15-1,6, DN15,servopohon SQS65.5, 24V | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
53 |  | 0-10V, 22/2
54 |  | Regulační ventilVVG44.20-6,3, DN20,servopohon SQS65.5, 24V | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
55 |  | 0-10V, 22/3
56 |  | Regulační ventilVVG44.15-4,0, DN15,servopohon SQS65.5, 24V | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
57 |  | 0-10V, 28/3
58 |  | Regulační ventilVVG44.25-10, DN25,servopohon SQS65.5, 24V | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
59 |  | 0-10V, 32/2
60 |  | Regulační ventilVVG44.32-16, DN32,servopohon SQS65.5, 24V | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
61 |  | 0-10V, 20/2
62
63
64 |  | Fan-coily
65 |  | Regulátor RDG160KN, 24V,50 Hz, 40/1 | ks | 4 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
66 |  | Podstanice PXC001 ED | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
67 |  | Malý ventil VVP47, kv=1m3/hod, PN16, DN10 | ks | 12 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
68 |  | Termický pohon STP, 24V, 50 Hz | ks | 12 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
69 |  | Termický pohon na radiátorový ventil Heimaier, 24V,50 Hz | ks | 15 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
70
71
72
73 |  | Rozváděče
74 |  | Rozváděč RA-1 pro ÚT, chlazení a VZT
75 |  | Skříňový rozváděč ST 8204, včetně trafa, jištění, relé, přep.ochran apod | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
76 |  | 1 pole á 800 mm
77 |  | Podstanice PXC100D - Desigo | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
78 |  | Modul rozhraní P-bus, TXB1.PBUS | ks | 0 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
79 |  | Universální I/O modul TXM1.8U | ks | 6 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
80 |  | Modul digitálních vstupů TXM1.16D | ks | 3 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
81 |  | Modul digitálních vstupů TXM1.8D | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
82 |  | Modul digitálních výstupů TXM1.6R | ks | 4 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
83 |  | Napájecí modul TXS1.12F10 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
84 |  | Sběrnicový modul TXS1.EF10 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
85 |  | Ovládací panel PXM 20 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
86 |  | Adresovací kolíčky TXA1.K12 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
87 |  | Adresovací kolíčky TXA1.K48 | ks | 0 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
88 |  | Popisné šťítky TXA1.LA4 | ks | 2 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
89 |  | Dálkové ovládání podstanice GD06 vč. napáječe LT 089 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
90
91
92
93 |  | Kabely a nosné části
94 |  | Kabel JYSTY 2Px0,8 mm, pevně uložený | m | 2750 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
95 |  | Kabel JYSTY 4Px0,8 mm, pevně uložený | m | 50 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
96 |  | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2, pevně uložený | m | 180 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-3
97 |  | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2, pevně uložený | m | 520 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
98 |  | Žlab MARS včetně kolen, vík a podpěr 62x50 | ks | 145 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
99 |  | Žlab MARS včetně kolen, vík a podpěr 125x100 | ks | 65 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
100 |  | Úhelník 36x36x3 vč. nátěru pro konzole | kg | 45 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
101 |  | Krabice Acidur | ks | 65 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
102 |  | Utěsnění požárních prostupů | ks | 30 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
103 |  | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 250 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
104
105
106 |  | Centrála
107 |  | Personální počítač typu PC, HD 160GB, DVD COMBO LG4521 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
108 |  | Windows XP profesionál, grafická karta 1,2 GB | [11 empty] | Viz. E.1.12.6-7
109 |  | Barevný monitor LCD 19", TCO95, SONY, HCC93B | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
110 |  | Tiskárna HP 3845, vč. síťového kabelu Centronics | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
111 |  | PX rozhraní pro Ethernet a DESIGI INSOGHT, PXG80-N | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
112 |  | Dongle pro DESIGO v.2, CMD.02 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
113 |  | Základní startovací sestava pro DESIGO v.2.3, CMM-SFS.023 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
114 |  | Systémový deník DESIGO, v.2.3, CMO-LV.023 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.2-7
115 |  | Grafické znázornění schemat DESIGOv.2.3, CMO-PV.023 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
116 |  | Modul historických dat pro DESIGO, v.2.3, CMO-TV.023 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
117 |  | WEB client licence pro 2 uživatele, CMO-CAL.2.023 | ks | 1 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
118 |  | 100 datových bodů pro DESIGO, v.2.3, CMP-LSL.023 | ks | 1 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
119 |  | Komplet cena
120
121
122 |  | Software a revize
123 |  | SW podstanice PCX 100D | HZS | 85 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6
124 |  | SW - oživení a uvedení do provozu | HZS | 125 | [9 empty] | Viz. E.1.12.6-7
125 |  | Vypracování výrobní dokumentace | HZS
126 |  | Revize včetně revizní zprávy | HZS | 72 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
127 |  | Koordinace mezi profesemi M + R a nn při realizaci | HZS | 70 | [9 empty] | Viz.technická zpráva E.1.12.1
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství