## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet SO
Název stavby : |  | Výstavba PZS Kácov - Světlá nad Sázavou v km 11,353 a 12,453 | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | Elektrická přípojka nn pro PZS 11,353 | [5 empty] | Číslo SO | SO 212
Datum zpracování : |  | 2014-06-20 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | 01 | Rozváděče RE
1 | 741ZAA | Demontáž stávající elektroinstalace | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1; viz. příloha č.3
2 | 745111 | Úprava stáv.rozvaděče RExx - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Popis činnosti : dodávka a montáž jistícího, spínacího a měřícího přístroje. Položa obsahuje : dodávka jistícího, spínacího nebo měřícího přístroje, podružného materiálu a spojovacích prvků, doprava na staveniště, montáž přístroje do rozvaděče nebo na nosnou konstrukci, propojení přípojnic, silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení přístroje včetně ochran, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. | 2: 1; viz. příloha č.3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 01 | Rozváděče RE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 02 | Rozvaděč RP
3 | 744ADA | Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4 | 744CCC | Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5 | 744CDF | Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A ( 1x zap., 1x vyp. kontakt ) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6 | 744CDG | Napěťová spoušť k instalačnímu jističi do 125A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7 | 742BCB | Omezovače přepětí na venkovním vedení nn vč. uzemnění podpěr.bodu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž 3ks omezovačů vč.svodu uzemnění, svorek, uchycení, připojení, pásek FeZn v zemi (10ohm) a výkop. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8 | 741FAO | Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 741BDA | Zásuvka trojfázová 16/32A, komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 741FCO | Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.)., včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
12 | 742GFA | CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13 | 741EBA | Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min. | m2 | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 | 747AAB | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1 pole | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 02 | Rozvaděč RP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 03 | Kabelizace
17 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 | 742JBC | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 03 | Kabelizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 04 | Zemní práce
22 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
23 | 741BDB | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 | 701FBD | Oddělení kabelu ve výkopu cihlou | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu cihlou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 | 701ACA | Odstranění dřevitého porostu - porost měkký | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 04 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl