## List1
Stavba: GSM-R ZNOJMO - ŠATOV - ST. HR.
Požadavky na výkon nebo funkci
Provozní soubory stavby
PS 5xx
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 501 | BTS 597 žst. Znojmo | BTS je umístěna přímo v žst. Znojmo v těsném sousedství budovy žel. polikliniky u 1. nástupiště na pozemku ČD, a.s. Pro příjezd těžké techniky na staveniště je možno využít veřejnou komunikaci a příjezdovou komunikaci se zámkovou dlažbou, která vede k 1. nástupišti. V místě staveniště je dostatek prostoru pro manipulaci s těžkou technikou a jeřábem. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti (ATÚ) ve VB žst. Znojmo. Tato sdělovací místnost splňuje podmínky předepsané v kapitole společných údajů. Do stávající kabelové místnosti pod touto sdělovací místností je pouze nově provést z okolního terénu vodotěsný kabelový vstup pro přivedení koaxiálních svodů od anténního stožáru. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. V prostoru dotčeném stavbou stožáru bude nutno odstranit okrasný jehličnan. Vzhledem ke skutečnosti, že v blízkosti uvažované základnové patky jsou stávající budovy (VB, poliklinika), bude nutno v rámci zpracování dalšího stupně PD zpracovat statický posudek mapující míru ohrožení těchto stávajících budov a dle jeho výsledku případně navrhnout odpovídající statické zajištění základů předmětných objektů během výstavby základnové patky stožáru. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Nová technologie BTS 597 žst. Znojmo, která bude instalována ve stávající sdělovací místnosti (ATÚ) ve VB žst. Znojmo, bude připojena prostřednictvím metalických patchcordů přímo k odpovídajícím příspěvkovým portům E1/G.703 na stávajícím přenosovém zařízení SDH. Napájení technologie BTS Znojmo bude řešeno nově instalovaným samostatným zálohovaným stejnosměrným napájecím zdrojem s napětím 48V ss s uzemněným + pólem (soustava PELV). Napájecí zdroj včetně záložní baterie a střídače bude umístěn ve skříni 19“/42U a bude vybavován nezávisle na vlastní technologii BTS. Nový zdroj nahradí stávající, kapacitně nevyhovující. Primární zdroj nn je z nezálohované sítě, proto budou záložní baterie dimenzovány na 6 hodin. Napájení technologie BTS uvnitř sdělovací místnosti ve výpravní budově (max 5kVA / 400V) bude provedeno ze stávajícího rozvaděče RS1, který je instalován ve sdělovací místnosti. Do tohoto stávajícího rozvaděče bude doplněn nový 3f jistič, elektroměr pro přímé měření na DIN lištu a vývodový jistič pro napojení technologie BTS. Délka kabelové trasy mezi rozvaděčem RS1 a technologií BTS ve sdělovací místnosti je cca 10m. Z rozvaděče RS1 bude také samostatným kabelovým přívodem napojen střídač – bypass. Do rozvaděče RS1 bude za nově nainstalovaný elektroměr doplněn nový jednofázový jistič, z něhož bude napojen kabelový vývod pro bypass. Kabel bude ukončen na svorkách střídače. V rozvaděči RS1 bude provedena úprava zapojení tak, aby stávající vývody, které napájejí zařízení ve správě TUDC byly napojeny až za nově nainstalovaným elektroměrem. Před výstavbou základu anténního stožáru bude nutno uvolnit stavební prostor, kde jsou uloženy stávající kabelové rozvody nn, které jsou vedeny z rozvodny nn ve výpravní budově pro napájení kabelových skříní R64-1 a KS45 a dále jsou v dotčeném prostoru uloženy kabely vedené z rozvodny nn v budově SŽDC OŘ SEE (naproti výpravní budově přes kolejiště), pomocí nichž jsou napájeny kabelové skříně KS38 na budově skladiště a kabelová skříň KS14, která je součástí napájecího kabelového rozvodu pro DKV. V místě budování základu anténního stožáru budou tyto kabelové rozvody stranově přemístěny tak, aby nepřekážely výstavbě betonového základu stožáru. V blízkosti prostoru, kde bude hloubena jáma pro základ stožáru je také situován rozvaděč R64-1 (rozvaděč, z něhož je napojena technologie nedaleké čerpací stanice Bencalor). Tento rozvaděč je třeba zachovat v provozu vhodným zabezpečením, aby nedošlo k jeho poškození. V případě nutnosti jeho přeložky bude nutno místo stávajícího rozvaděče vybudovat nový rozvaděč v nové poloze a bude nutno přeložit dalších 7 kabelů, kterými je rozvaděč R64-1 propojen s kabelovou skříní KS45-1, která je instalována na stěně u čerpací stanice Bencalor. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. V koordinaci s další BTS v úseku a s PS 541 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 541 a PS 551. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 502 | BTS 599 žst. Šatov | BTS je umístěna přímo v žst. Šatov na pozemku ČD, a.s. Pro příjezd těžké techniky na staveniště je možné využít veřejnou (uliční) komunikaci a stávající bránu v oplocení uvažovaného prostoru. Stávající kusou kolej bude nutno dočasně překrýt betonovými panely, případně upravit provizorně jiným vhodným způsobem pro přejezd těžké techniky. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s plochou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Nová technologie BTS bude připojena ke stávajícímu přenosovému zařízení SDH STM-1 ve sdělovací místnosti ve VB prostřednictvím páru nových optických modemů, který bude nasazen na nově realizovaný MOK (12 vláken) mezi novým TD BTS a sdělovací místností VB. Nový MOK bude přifouknut do stávající HDPE s DOK, trasa DOK prochází v těsné blízkosti navrhovaného TD BTS. Délka nového MOK bude cca 230m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení optického modemu s rezervní kapacitou min. 20%. Na straně sdělovací místnosti bude modem napájen ze stáv. zdroje pro přenosový systém. Napájení technologického domku BTS (10kVA / 400V) v km 89,343 bude provedeno z rozvodu nn stanice z kabelové skříně KS7 situované u buňky útulku. V KS7 bude stávající trojice nožových pojistek nahrazena zdvojenými pojistkovými spodky a z nově vytvořené trojice pojistek bude napojena technologie BTS. Stávající kabelové vývody zůstanou zachovány. Z nové sady pojistek bude napojen rozvaděč nn (s měřením spotřeby el. energie) umístěný v technologickém domku. Délka kabelové trasy mezi KS7 a rozvaděčem nn pro napájení vlastní technologie BTS (v technologickém domku) je cca 15m. Kabel přípojky nn bude uložen v plastovém ochranném žlabu. Kabelová trasa je vedena ve volném terénu. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 541 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 541 a PS 551. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 541 | Uvedení do provozu, úsek Znojmo – Šatov | Délka úseku je cca 15km. Předrealizační příprava pro výstavbu 2ks BTS v úseku Znojmo – Šatov - převzetí a příprava staveniště pro BTS, vytýčení sítí, zajištění výluk a koordinací, vstupy do dotčených prostor, místností. Koordinace výstavby, projednání projektu stavby a vydání stavebního povolení, měření, optimalizace anténních systémů, revize, funkční zkoušky, zkušební provoz. Dále je řešena dodávka a instalace pevných návěstí včetně vytyčení a zemních prací: 2x náv.číslo 1233 „A“; 3x n.č.1234 „A“; 2x n.č.1235“A“. Dále je předmětem dodávka 1ks dieselagregátu pro náhradní napájení. Závěrečná měření dle kritérií EIRENE v délce cca 15km, vypracování výchozích revizních zpráv a protokolů pro obě BTS, školení pro cca 4 osoby. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 501,PS 502, PS 551 a PS 703.
PS 551 | Přenosové zařízení, úsek Znojmo – Šatov | V obou železničních stanicích (Znojmo i Šatov) bude využito stávající přenosové zařízení pro připojení nových BTS v úrovni E1. Propojení přenosových systémů SDH SŽDC a SDH ÖBB bude realizováno na optických kabelech v úrovni STM-1. Za tímto účelem je nutno doplnit přenosový uzel v Šatově modulem optických rozhraní STM-1 (2 porty) vč. příslušných patchcordů pro připojení k ODF, případné doplnění protějšího přenosového uzlu v žst. Retz stejným optickým rozhraním zajistí rakouská strana v rámci své investice. Přenosové uzly SDH ve Znojmě a Šatově budou synchronizovány z rakouské přenosové sítě SDH. Potřebné příspěvkové toky E1 pro připojení obou nových BTS budou k digitálnímu rozvaděči stávajícího přenosového zařízení, resp. k odpovídajícím příspěvkovým modulům na rámu SDH nebo vstupním portům optického modemu přivedeny mimo rámec tohoto provozního souboru (řeší vždy příslušný PS BTS). V obou přenosových uzlech SDH na české straně se nemění charakter napájení. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D, textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS stavby, zejména s PS 501, 502, 541 a PS 703
PS 613 | Zapojovače v úseku Znojmo - Šatov | Dodávka a montáž vč.kabeláží:1x dispečerský terminál (systém GoB v sestavě PC+TC+ISDN telefon, eth/rozhraní, analogové nf AUDIO rozhraní) v síti GSM-R(A) včetně zajištění zálohovaného napájení, dispečerský terminál musí mít certifikaci pro připojení do rakouského systému; 2x přenosný terminály s funkcionalitou ASCI–VGCS, VBS, REC(eMLPP-0), včetně příslušenství; 1x router (1xE1, 2xeth, CallManagExp-A); 1x digitální záznamové zařízení IP 2x eth. Doplnění el. instalace pro nová zařízení vč.úprav rozvaděčů a revizí. Licence na provoz: pevného IPDT, přenosného terminálu, záznam provozu IPDT,centrální licence pro MSC Wien, klient DZCR. Předávka staveniště ve všech lokalitách, aktivace zařízení a uvedení do provozu. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D, textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS stavby, zejména s PS 551,
PS 703 | DOK Šatov – st. hranice | V předmětném úseku bude do stávající trubky HDPE zafouknut nový optický kabel. Nový DOK bude mít kapacitu 24 SM vláken a jejich určení a způsob ukončení v žst. bude následující: - 12 vláken, určených pro sdělovací aplikace – oboustranně ukončených na ODF ve sdělovací místnosti VB žst. Šatov, resp. v KO - 12 vláken, určených pro zabezpečovací aplikace – oboustranně ukončených na ODF ve sdělovací místnosti VB žst. Šatov, resp. v KO V trase nového DOK budou zřízena jedna kabelová rezerva, která bude uložena v podzemním kabelovém boxu. Na novém DOK bude provozováno nové přenosové zařízení (optické modemy), zajišťující vazbu nových BTS Znojmo a Šatov na centrální zařízení (BSC/MSC) rakouského operátora GSM-R. Konkrétní vlákna pro provoz tohoto zařízení vč. rezervních vláken budou určena v dalším stupni PD. Délka nového kabelu 1,75km (včetně všech rezerv a zvlnění). Kabel DOK bude ukončen oboustranně na optických rozvaděčích (ODF o maximální kapacitě 144 konektorů) v 19“ skříních. Ukončení nového DOK v žst. Šatov bude provedeno na stávajícím modulárním optickém rozvaděči ve stávající skříni 19“, modulární rozvaděč bude doplněn potřebnými konektorovými moduly a kazetami vláknových svárů. V kabelovém objektu na státní hranici bude nová skříň 19“ a nový optický rozvaděč součástí nového DOK. Vlákna budou ukončována konektory E2000. V místě ukončení bude na kabelu ponechána rezerva ve skříních pro manipulaci s kabelem. Ve obou místech ukončení nebo zaústění bude na kabelu vytvořena oboustranná rezerva min. 15m. Před zafukováním kabelu bude provedena tlaková zkouška stávající HDPE trubky a kalibrace pro prověření technického stavu HDPE trubky. Pro zafukování bude cca v polovině úseku na trase HDPE trubky zřízena pracovní jáma. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D, textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS stavby, zejména s PS 502, 541 a PS 551.