## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 5xx | úsek Znojmo - Šatov
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 501 | BTS 597 žst.Znojmo | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 100,180 trati č. 248, v obvodu stanice poblíž výpravní budovy. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti VB. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Napájecí koaxiální kabely pro anténní systémy mezi stožárem a technologií BTS budou vedeny zemní trasou o délce cca 10m v chráničce mezi stožárem a výpravní budovou (do kabelové místnosti v úrovni suterénu) a dále stávajícím kabelovým prostupem do sdělovací místnosti nad kabelovou místností. Chráničky budou připraveny v rámci výstavby základové patky. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 541. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 100m, ze stávajícího rozvaděče RS1 ve sdělovací místnosti, ten bude doplněn o nový jistič a elektroměr. Kabelová přípojka povede od rozvaděče RS1 k technologii BTS. Bude nutné uvolnit stavební prostor pro základ stožáru, kde jsou uloženy stávající kabelové rozvody NN. Součástí úprav jsou výkopové práce v délce cca 20m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 551 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 541, 551, 601, ….. V místě budování základu anténního stožáru budou stávající NN kabelové rozvody stranově přemístěny tak, aby nepřekážely výstavbě betonového základu stožáru. R64-1 rozvaděč je třeba zachovat v provozu vhodným zabezpečením, aby nedošlo k jeho poškození.