## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 5xx | úsek Znojmo - Šatov
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 502 | BTS 599 žst.Šatov | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 89,343 trati č. 248, v obvodu stanice. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s plochou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 270m, který se zafoukne z části do nové chráničky HDPE o délce cca 10m, zbytek bude zafouknut do stávající chráničky. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chráničky budou v rozsahu cca 10m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-1 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 541. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 40m, ze stávající kabelové skříně KS7, kde bude trojice nožových pojistek nahrazena zdvojenými pojistkovými spodky a z nově vytvořené trojice pojistek bude napojena technologie BTS. Přípojka bude ukončená v rozvaděči u TD BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a přepěťová ochrana. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 35m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 551 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 541, 551, 601, ….. Pro realizaci PS bude nutné upravit pojistky ve stávající kabelové skříni KS7, távající kusou kolej v blízkosti navrhované BTS bude nutno dočasně překrýt betonovými panely, případně upravit provizorně jiným vhodným způsobem pro přejezd těžké techniky.