Technická  zpráva

Výměna TTS 6kV v úseku Těchlovice - Pr. Žleb

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

A1. Identifikační údaje

Název VZ:         			Výměna TTS 6 kV v úseku Těchlovice-Pr.Žleb

Číslo registru VZ:		65019047

Místa dodání:	Ústí nad Labem

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 31

400 03 Ústí nad Labem

Dodavatel:			Dle výběrového řízení

Technická kontrola plnění zakázky:	OŘ Ústí nad Labem:

-	Karel KUBÁT, tel.: 972 424 367, mob.: 724 800 583

Místo stavby:	traťový úsek Těchlovice-Prostřední Žleb na trati Ústí n.L. Střekov	-Děčín východ-Prostřední Žleb

Místo vymezení staveniště:	Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC.

A.2 Stávající stav

V současné době jsou traťové trafoskříně 6 kV č.2116 (TM Těchlovice), 3100 až 3108 a 3016 (Prostřední Žleb) jsou oceloplechové v nevyhovujícím technickém stavu, ohrožující bezpečnost provozu i osob z hlediska úrazu před elektrickým proudem.  Hodnoty uzemnění jsou nevyhovující, stávající TTS jsou jednotlivě umístěny mimo pozemky SŽDC.

A.3  Přípravné práce

Zpracování projektové dokumentace:

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace stavby.

Vytyčení sítí infrastruktury:

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se všemi odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras a osvětlovacích stožárů v celé trase včetně přechodů umělých staveb, železničního spodku a komunikací.

Zpracování harmonogramu:

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace.

B.1  Soupis požadovaných prací

Bude provedena náhrada 11 ks stávajících oceloplechových trafoskříní č. 2116 (TM Těchlovice), 3100 až 3108 a 3016 (Prostřední Žleb) za nové aluzinkové na nových místech včetně vnitřní výstroje (odpojovače, transformátory 6kV a rozvaděče NN). U všech TTS bude provedena nová uzemňovací soustava – ekvipotenciální práh. Bude provedeno přepojení a úprava souvisejícího zabezpečovacího zařízení kabely typu CYKY 5x6 mm2. Stávající kabely 6 kV se naspojkují a prodlouží do nové polohy TTS.

Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC.

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů.

Termín plnění:	listopad 2017

V Ústí nad Labem 1. června 2017			             Ing. Jiří Čapek

Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem