OBSAH:

| Položka | Textová část | Na listu |
| --- | --- | --- |
|  | Technická zpráva |  |
| 1 | Všeobecná část |  |
| 1.1. | Údaje o stavbě | 3 |
| 1.2 | Použité zkratky | 3 |
| 1.3 | Popis objektu | 3 |
| 1.4 | Předmět dokumentace | 3 |
| 1.5 | Podklady pro projekt | 3 |
| 1.6 | Projekt obsahuje | 3 |
| 1.7 | Projekt neobsahuje | 4 |
| 2 | Technické údaje |  |
| 2.1 | - Napěťová soustava | 4 |
| 2.2 | - Ochrana před úrazem elektřinou ČSN EN 61 936-1, - ČSN 332000-4-41-ed. 2 | 4 |
| 2.3 | - Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 | 5 |
| 3 | Popis technického řešení |  |
| 3.1 | Koncepce zón bleskové ochrany LPZ dle ČSN EN 62305 | 5 |
| 3.2 | Popis stávajícího stavu a demontážní práce | 5 |
| 3.3 3.4 3.5 | - Návrh opravy jímací soustavy - Návrh opravy svodů Návrh doplnění zemnící soustavy | 5 5 |
| 4 | - Organizační pokyny | 6 |
| 4.1 | - 4.1. Provizorní stav | 6 |
| 4.2 | - 4.2. Pokyny pro realizaci a montáž | 6 |
| 4.3 | - 4.3. Postup výstav | 6 |
| 4.4 | - 4.4. Podmínky a nároky na výstavbu | 6 |
| 4.5 | - 4.5. Specifikace výrobků | 6 |
| 5. | - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci | 7 |
| 6. | - Vliv stavby na životní prostředí | 8 |

Technická zpráva

1. Všeobecná část

##### 1.1. Údaje o stavbě :

Název stavby:	Most ON – PD oprava (střecha)

Stavební objekty:	Výpravní budova ŽST Most

Stupeň dokumentace:	Projekt

Charakter stavby:	Oprava střechy budovy

Část:	LPS -vnější ochrana objektu před bleskem (hromosvod)

Odvětví:	Železniční doprava

Místo stavby:	Most , ul. Nádražní

Stavební úřad:	Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha

Wilsonova 80, 121 06 Praha 2

Obec:	Most

Okres:	Most

Kraj:	Ústecký

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Správce zařízení:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel dokumentace:	STOSMOL s.r.o.

Mařákova 3079/2

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 28695097

##### 1.2. Použité zkratky

- LPS – systém ochrany před bleskem (Lightning protection system)

- LPZ – zóna ochran před bleskem

- JS – jímací soustava

- UZ – zjemňovací soustava

1.3. Popis objektu

Stavebně se jedná členitou budovu, která je rozdělena na pět sekci s označením A…E.

Sekce A,B,D tvoří dvou a tří patrové objekty, sekci E pouze dvoupatrový objekt, sekci C čtrnáctipatrový hlavní objekt. Střechy jednotlivých částí budovy jsou ploché s asfaltovou krytinou a s obvodovými atikami oplechovanými FeZn plechem. Okapové svody jsou vnitřní. Okapové žlaby a svody jsou použity pouze mezi jednotlivými úrovněmi střech.

Budova sekce C je opatřena opláštěním, které je upevněno na kovovém nosném roštu, který je použit jako náhodné svody Předmětem stavení části dokumentace je výměna střešní krytiny, oprava atik a oplechování, v návaznosti na to bude provedena výměna jímací soustavy hromosvodu.

1.4. Předmět dokumentace

Předmětem této dokumentace oprava vnější ochrany objektu před přímým zásahem blesku tj. LPZa . Oprava zahrnuje výměnu mřížové jímací soustavy v místech, kde se budou pokládat nové asfaltové pásy a vyměňovat oplechování atik. Svody budou ponechány, ale provede se oprava tří poškozených na budově sekce E.

Poznámka:

Poškození svodů je citováno v revizní zprávě 18/59 ze dne 22.6.2018, tato zpráva je součástí přílohy.

Předmětem dokumentace není ochrana před přepětím (tj. vnitřní ochrana ), to je součástí vnitřní instalace elektro pokud je s ohledem na charakter objektu nutná.

Návrh opravy jímací soustavy je proveden dle ČSN 34 13 90, která byla platná v době realizace stávající ochrany před bleskem.

1.5.Podklady pro projekt

- vnější stavení zaměření objektu

- jednání se zástupci provozu

- revizní zpráva č. 18/59 ze dne 22.6.2018

- příslušné normy a předpisy, zejména:

ČSN 34 13 90 	 		Ochrana před bleskem

ČSN EN 62305-3 ed.2	Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a 			ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed.2	Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 1500 	 		Revize elektrických zařízení,

ČSN 33 2000 	 		Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2000-5-51 ed.2	Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000 -4-41 ed. 2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-52 		Výběr a stavba elektrických zařízení:

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 	ed. 3		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN ČSN IEC 61000-2-2	Elektromagnetická kompatibilita EMC

1.6. Projekt obsahuje

- opravu jímací soustavy

- opravu poškozených svodů

- ochranu el. Zařízení instalovaných a střeše a ochrnu nově instalovaných anténních srtožárů

1.7. Projekt neobsahuje

- vnitřní ochranu objektu před přepětím, to je součástí vnitřní elektroinstalace

- 2. Technické údaje

- 2.1. Napěťová soustava

- NN		3PEN ~ 50Hz , 	 400/230V / TN-C

- 2.2. Ochrana před úrazem elektřinou  ČSN 33 2000-4-41-ed. 2

- ochrana základní (živých částí) :		Izolací, krytím.

- ochrana při poruše (neživých částí) :		Automatickým odpojením od zdroje

- ochrana zemněním v soustavě s izolovaným uzlem

Uzemňovací soustava je společná pro bleskosvod, zařízení NN.

- 2.3. Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

- z hlediska vnějších vlivů prostředí na nebezpečí úrazu el. proudem se jedná o prostory nebezpečné dle tabulky 32-NM 2 této normy

- 3. Popis technické řešení

3.1. Koncepce zón bleskové ochrany LPZ dle ČSN EN 62305 ed.2

Vnější zóny ochrany před bleskem

- zóna LPZ 0A – ohrožení je způsobeno přímým úderem blesku (předmětem této dokumentace)

- zóna LPZ 0B – zóna je chráněna před přímým úderem blesku předmětem této dokumentace)

Vnitřní zóny ochrany před bleskem ( je předmětem elektroinstalace )

- zóna PLZ 1 – impulsní proud je omezen přepěťovými ochranami 1. a 2. stupně

- zóna PLZ 2 – impulsní proud je omezen přepěťovými ochranami 3. stupně

3.2. Popis stávajícího stavu a demontážní práce

- Jímací soustava je mřížová, je provedená lanem FeZn 35mm2. Lano je upevněno svorkami SS na oplechování atik a na ploše střechy na litinových podpěrkách. Na střeše je osazeno několik stožárů s anténami, některé stožáry jsou pouze připojeny na jímací soustavu , některé jsou opatřeny jímacími tyčemi. Svody jsou provedeny kombinací strojených a náhodných. Jako náhodné svody je použita nosná konstrikce opláštění budovy „C“ mezi 4.NP a 15.NP.

- Dále jsou na střechách instalovány jednotky vzduchotechniky a výdechy odvětrání místností.

- Na budovách A…C je instalováno 9 svodů , na budovách D a E šest svodů. Dle revizní zprávy jsou 1 a 5 na budově E přerušeny a svod 2 má vysoký zemní odpor.

- S ohledem na výměnu střešního pláště a oplechování bude provedena demontáž stávající jímací soustavy , anténní stožáry je nutno během rekonstrukce provizorně osadit na pomocné dřevěné konstrukce, aby se uvolnila plocha pro položení asfaltových pásů.  Svody budou ponechány , po odpojení se zajistí proti poškození a uvolnění z podpěrek.

- 3.3. Návrh opravy jímací soustavy

Jímací soustava

- Nová JS bude provedena v rozsahu stávající instalace , ale oproti stávajícímu FeZn 35 lanu je navržen  drátem AlMgSi Ø8, který se upevní SU (univerzální svorka) k lemům oplechování atiky a na ploše střechy se použijí betonové podpěrky PV21. Vzdálenost svorek SO 1,5m, vzdálenost podpěrek 1.25m.

- Tato jímací soustava se opět propojí se stávajícími svody .

- V rozích střech se osadí pomocné jímače vytvarované z drátu FeZn D8 délky 30cm.

- S jímací soustavou se dále spojí toto zařízení a předměty:

- jednotky vzduchotechniky

- oplechování výdechů větrání soc. zařízení , výdechy se navíc opatří pomocnými jímači vytvarovanými z drátu FeZn D8, délky 30

- nosná ocelová konstrukce opláštění budovy „C“

- nosná ocelová konstrukce nápisu „MOST“

- žebříky

- okapové žlaby instalované na střechách 4.NP a přepadem na střechy 3.NP

- ochrana anténních stožárů , viz popis dále

Anténní stožáry

- Pro ochranu antén jsou navrženy komponenty firmy Dehn s využitím vysokonapěťový vodičů HVI II, které nahrazují metodu oddálených jímačů , viz detail „A“ dispozičních výkresech .

- Tato ochrana obsahuje tyto části:

- nosnou trubku jímacího hrotu, plast GFK/Al

- jímací hrot, l=1m

- upevňovací objímku pro fixaci na trubku stožáru

- vodič HVI II s nalisovanými koncovkami (délku objednat dle skutečné vzdálenosti stožáru od jímací soustavy)

- délka 8m, Dehna

- 3.4. Návrh opravy svodů

Svody budou ponechány stávají, ale provede a oprava svodů č. 1 a 5, které jsou poškozené . Doplní se chybějící spodní část . Ve svislé části budou svody upevněny svorkami PV 1p-55, které se fixují pomocí hmoždinky do zdiva. Ve výšce 1,7 m nad terénem bude osazena zkušební svorka a svod bude proti mechanickému poškození chráněn trubkou OT 1,7 s držáky DJD. Přechod svodů ze zemně bude chráněn trubkou KOPOFLEX KF 09075 a protikorozním nátěrem.

- 3.5. Návrh doplnění zemnící soustavy

- Dle revizní zprávy vykazuje svod č. 2 odpor 35 Ω, proto je navrženo položení zemnícího pásku FeZn 30x4 v délce 20m a dále instalace zemnící tyče l=2. Tento svod je umístěn v jižní části budovy „E“ , v prostoru kde je volný terén (náletové dřeviny).

Spoje svodů a pásku v zemi se provedou vždy dvojicí svorek SR 3a, které se dále opatři dvojitou protikorozní ochranou.

- 4. Organizační pokyny

- 4.1. Provizorní stav

Speciální provizorní stav není nutno realizovat, pouze je nutno zajistit časovou koordinaci spojenou s informováním subjektů, které objekt využívají.

- 4.2. Pokyny pro realizaci a montáž

- Vybraný zhotovitel musí se správci dotčeného objektu projednat postup prací. V nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace ostatních inženýrských sítí.

- Po ukončení montážních prací provede montážní organizace výchozí revizi a vydá revizní zprávu dle ČSN 331500 a ČSN 332000-61 ed. 2.  Pravidelné revize zajistí provozovatel v lhůtách předepsaných touto normou.

- 4.3. Postup výstav

- Demontáž stávající jímací soustavy

- Očištění zkorodovaných částí anténních stožárů a protikorozní nátěr

- Dočasné zvednutí anténních stožárů na dřevěnou konstrukci fixovanou na atiky

- Opravu poškozených svodů a doplnění zemnící soustavy

- Instalaci nové jímací soustavy dle přecházejícího popisu

- Vyhotovení výchozí revize.

- 4.4. Podmínky a nároky na výstavbu

Výstavba zařízení musí probíhat za součinnosti s provozovatelem zařízení.

- 4.5. Specifikace výrobků

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, je tak učiněno z důvodu prokázání technické řešitelnosti a stanovení požadovaných parametrů. Zhotovitel stavby může použít jiný výrobek s minimálně srovnatelnými technickými a provozními parametry. V tom případě je nutné toto řešení odsouhlasit investorem stavby a autorem projektu.

- 5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví:

Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění)

Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění)

Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění)

Z.č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění)

Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění)

Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění)

Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění)

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů

NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- 6. Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na životní prostředí.