Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Zajištění skalního zářezu na trati č. 185 v TÚ Malonice - Nemilkov“

ev.č. Č. 65419112

Datum vydání: 	XX. X. XXX

Základní osnova ZTP-R:

Tato osnova stanovuje základní strukturu ZTP pro Zhotovení stavby, zadavatel může tuto strukturu upravit podle konkrétní stavby doplněním nebo vypuštěním jednotlivých částí apod.

V textu ZTP se uvádějí pouze požadavky neuvedené ve VTP, případně požadavky odlišné od VTP nebo nad rámec požadavků stanovených v předpisech a dokumentech SŽDC.

Všechny kapitoly ZTP se číslují. Všechny odstavce kapitol se číslují s uvedením čísla kapitoly a čísla odstavce.  Šablona dokumentu obsahuje definované styly pro tvorbu dokumentu (styly začínají „TP_…“), formátování je shodné s VTP. Žlutě podbarvený text je vždy potřeba upravit dle konkrétní stavby a požadavků.

Titulní strana: Zadává se název stavby a datum

Obsah: Obsah je automaticky generován, aktualizujte po konečných úpravách (klik pravým tlačítkem nad obsahem – a vybrat „Aktualizovat pole –> celá tabulka“).

Kapitoly: Poznámky jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách.

Jedná se o osnovu, kterou je možné dle potřeby doplnit, neobsazené kapitoly odstraňte.

Informační text modrou kurzívou vymažte.

Obsah

Seznam zkratek	3

1.	Specifikace předmětu díla	4

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2.	Umístění stavby	4

2.	přehled výchozích podkladů	4

2.1.	Projektová dokumentace	4

2.2.	Související dokumentace	4

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	5

4.1.	Všeobecně	5

4.2.	Zeměměřická činnost zhotovitele	7

4.3.	Doklady překládané zhotovitelem	7

4.4.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	8

4.5.	Dokumentace skutečného provedení stavby	8

4.6.	Zabezpečovací zařízení	8

4.7.	Sdělovací zařízení	8

4.8.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	8

4.9.	Ostatní technologická zařízení	8

4.10.	Inženýrské objekty	8

4.11.	Pozemní stavební objekty	11

4.12.	Trakční a energická zařízení	11

4.13.	Vyzískaný materiál	11

4.14.	Životní prostředí a nakládání s odpady	11

5.	Organizace výstavby, výluky	11

6.	Související dokumenty a předpisy	12

7.	Přílohy	12

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Zajištění skalního zářezu na trati č. 185 v TÚ Malonice - Nemilkov.“ jejímž cílem je zajištění stability skalního zářezu a tím zajištění bezpečného provozu.

    - Rozsah Díla „zhotovení díla.“ je očištění, odtěžení nestabilních skalních bloků, zajištění stříkaným betonem a ochrannými sítěmi – viz příloha č1 bod 6.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati regionální trati č. 185 Horažďovice př. – Klatovy, traťový úsek Malonice – Nemilkov, km 37,875 – 38,050, Plzeňský kraj

- přehled výchozích podkladů

  - Zjednodušená dokumentace

    - Zjednodušená dokumentace „Nemilkov – zajištění skalního zářezu.“, zpracovatel SG Geotechnika, datum červenec 2019. Dokumentace bude k dispozici při prohlídce staveniště a poté pro vybraného zhotovitele.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: v uvedeném úseku bude probíhat pouze drobná údržba TO, která neovlivní stávající opravu.

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona                         č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona    č. 254/2001 Sb. [10].

    - V čl. 4.3.7. VTP se ruší text „… ve Všeobecném objektu….“.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - V čl. 7.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „Stavební povolení na zhotovení díla“.

    - Čl. 7.7.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 7.3.3. VTP se text „kategorizaci“ nahrazuje textem „předkategorizaci“.

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 45 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 45 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.6. VTP se ruší odstavec t).

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je ing. Roman Poustka; 724 986 116; poustka@szdc.cz

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

- K05/1 vedoucí prací na železničním spodku;

- K06 vedoucí pro řízení stavby

- D04 vedoucí posunu, pracovník pro řízení sledu

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Zhotovitel předá po dokončení stavby dokumentaci skutečného provedení 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě.

    - Železniční spodek

      - Sanace skalního zářezu dle zjednodušené dokumentace

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Odpady jsou určeny dle rozpočtu na skládku

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV projektové dokumentace a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami v tomto úseku bude probíhat pouze drobná údržba TO.

    - Zhotovitel se zavazuje, v souladu s projektovou dokumentací, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| postup | činnost | typ výluky | doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stavební postup | Zajištění, odstranění nestabilních bloků skal | 4x denní 7 hodin a 8 dní nepřetržitě | listopad 2019(po 10. listopadu, bude upřesněno) |
| 2. Stavební postup | Sanace stříkanými betony a osazení ocelovími sítěmi | Dle domluvy se zhotovitelem | Jaro 2020 |

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

- Přílohy

    - č.1 – Návrh technického řešení