## List1
Stavba: Navýšení výkonu TS Masarykovo nádraží
Požadavky na výkon a funkci |  | ací budou popsané identifikační údaje stavby, související PS a SO, základní technické údaje, technický popis (technické řešení, stručný popis stávájcího stavu, elektro-výzbroj rozvaděče a popis software), uložení kabelového vedení, demontáže, předpisy, normy, ochrana, bezpečnost při práci, výkresová část, výkaz vyměr a po připadě řešení provizorního stavu včetně vzduchotechniky.
Provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO) stavby
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Technická specifikace | Cena za položku
D.1.2 Sdělovací zařízení
| PS-01 | Úprava místního optického kabelu (MOK)
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | Nové zařízení zapojit do stávajících přenosových zařízení umístěných ve sdělovací místnosti a zajistit požadované přenosy z TS na ED Praha Křenovka. Položky: Optický kabel, optický rozvaděč, ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči včetně měření, ventilační jednotky, adaptéry, dozor správce zařízení, uzemnění, HDPE trubky, spojky, průchodky, koncovky, kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubek, zafouknuti kabelu do HDPE trubky, průraz zdivem apod. | Položky budou obsahovat: dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, soklu, ventilační jednotky, manipulace a uložení kabelů (do trubek, na rošty, pod omítku, do rozvaděče, rozměření, upevnění, řezání, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení a pod.). Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Položky: Povrchová úprava (nátěry a písmomalářské práce), zkoušky, revize, HZS, poplatky za skládky, odvoz odpadu, podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní doprava, náklady na umístění stavby a stavebni pomocné práce. | Položky budou obsahovat: očistění konstrukce ocelovým kartáčem před nátěrem barvou, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle specifikace v položce. Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Cenu za uložení materiálu na skládku. Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení (Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět a neobsahuje poplatek za uložení odpadu na skládku. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| PS-02 | Ochrana stávajícího PZTS a EZS
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | Položky na ochranu stávajícího rozvodu nebo pro případ poškození stávajícího rozvodu: kabelů (CYKY, J-Y (ST)Y, KELine a RS232), jistič 1p, ochranné pospojování,nosná lišta, přepěťová ochrana, žlaby, průraz zdivem, ústředna, software, koncentrátor, přístupová klávesnice, prostorový detektor duální, magnetický kontakt, propojovací krabice, hlásič kouře, patice 12V, AKU 12V, zálohovaná plastová siréna, komunikační modul, volitelný plug-in modul, přenesení dálkové signalizace od EZS, optopřevodník, portový převodník, tyč testovací, redukce pro tyč, testovací hlavice, dozor správce zařízení, převzetí misnosti apod. | Položky budou obsahovat: dodávku a montáž kabelů včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), elektrické pospojování, rozměření, upevnění, řezání, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení, doplnění parametrizace PZTS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC apod. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Revize, zkoušky, oživení, školení, software, podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní doprava, náklady na umístění stavby a stavebni přípomocné práce. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. SW integraci jedné ústředny EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC. Parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC. Programátorské práce včetně potřebného vybavení. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| PS-03 | Doplnění DDTS
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | Rozsah řešení bude připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do systému DDTS SŽDC, doplnění SW výbavy celého systému. Položky: Silové obvody (přívod 24 VDC, kabelů, jističe, svorkonice, zásuvka, svodič bleskových proudů, přepěťová ochrana komunikačních linek M-Bus, ochranné pospojování a rozvaděč), lišta, software (doplnění InS, doplnění TeS, doplnění stacionárního klienta), koncentrátor, převodník, zapojení datových kabelů apod. | Položky budou obsahovat: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), elektrické pospojování, rozměření, upevnění, řezání, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení, parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS SŽDC, SW integraci jedné ústředny, licence s potřebnými protokoly MODBUS a pod. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Položky: Revize, zkoušky, HZS, oživení, školení, integrace signálu(EZS, VZT, lokalit s měřením spotřeby energie, napájecího zdroje a rozvaděčů), podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní doprava, náklady na umístění stavby a stavebni přípomocné práce. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Doplnění parametrizace EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC, SW integraci signálů z energetický a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru DDTS SŽDC. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| PS-04 | Doplnění přenosového systému
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | V rámci této stavby je potřeba zapojit do stávajícího přenosového systému nové zařízení. Položky: kabel nn dvou a třížilový CYKY do 2,5mm2, jističe 1p, ochranné pospojování, nosná lišta, napájecí zdroj 48 V DC, resp. 24 V DC, měnič napětí, datový rozvaděč, datový switch, mediakonvertory, montáž slaboproudé kabeláže apod. | Položky budou obsahovat: dodávku a montáž kabelů včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), elektrické pospojování, rozměření, upevnění, řezání, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení, dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu, dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení, dopravu a skladování, a pod. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Položky: Revize, zkoušky, oživení, školení, podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní doprava, náklady na umístění stavby a stavební připomocné práce. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| PS-05 | Sdělovací zařízení
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | Do jednotlivých místností dotčených stavbou budou navrženy sdělovací rozvody ve formě strukturované kabeláže. Položky: instalační kabel KELine Giga, modul KELine Giga, IP telefon, žlab, ukončení kabelů, instalace panelu, montáž sdělovací kabelů apod. | Položky budou obsahovat: dodávku a montáž kabelů včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), rozměření, upevnění, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení apod. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Položky: zkoušky, revize, oživení, podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní doprava, náklady na umístění stavby a stavebni pomocné práce. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| PS-06 | Doplnění DŘT vč. ED Praha Křenovka
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | Položky: instalační kabelů (CYKY, J-Y (ST)Y, KELine Giga a SYKFY), PLC pro automatizaci (základní jednotka přes 128 do 1024 IO), přípojení přenosové cesty, přechodové stavy při montáži (vč. ED Praha), systémová a datová analýza, úpravy řídicích algoritmů a programovaných tabulek RTIS, parametrizace driveru, plnění struktur (telemetrických, datových a řídicích), realizace a pnění presentačních zobrazení a formulářů, plnění technologických struktur, odzkoušení technologických struktur, dodavatelská dokumentace, drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky apod. | Položky budou obsahovat: dodávku a montáž kabelů včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), rozměření, upevnění, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení, uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC apod. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Položky: zkoušky programového vybavení, verifikace přenosu signálů a povelů, komplexní vyskoučení, školení dispečerů, revize, oživení, podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní doprava, náklady na umístění stavby a stavebni pomocné práce. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| PS-07 | T2 1000 kVA, technologie, část SŽDC
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | Položky: Nový transformátor (3-f, 22/0,4kV, do 1000kVA, olejový hermetizovaný), nový rozvaděč nn 1kV (RH2) vč. kompenzace, pojistkových patron vn, izolator chvění ISTAKO, kabel vn 3x N2XS(F)2Y 1x35/16 12/20(24)kV a kabel JYTY 7x1(ochranné relé T2) z nového transformátoru T2 do stávajícího rozvaděče R2/vn, kabel 1-YY 2x(3x1x240)+1x240 z nového T2 do nového rozvaděče RH2/nn, kabely silové s CU jádrem (CYKY -J 5x2,5mm2 , CYKY -O 2x4mm2 a CYKY -J 3x1,5mm2) ze stávajícího R2/vn přes novýho RH2/nn až do SM-1, ukončení kabelů celoplastových koncovlou do 22kV, oko kabel. CU lis.(16x10KU-L a 240X16 KU-V), montáž měděných kabelů, protipožární utěsnění kabelů, označovací štítek na kabel a do rozvaděče nn, páska zemnicí 30x4mm FeZn, svorky zemnící a připojovací, dielektický koberec. Ocelový rám pod rozvaděč. Ocelová vana na olej pod transformátor. Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm. Ovládací tlačítko nouzového zastavení kompletní 1Z, 1R, červené. Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, sledování odběru, programové regulování odběru a přenos dat do centrální databáze. Větrání rozvodny NN, T1 a T2 podle požadavku ČSN. Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2. | Položka obsahuje:Dodávku a montáž transformátoru včetně dovozu, manipulace, uložení na stanovišti, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a testy. Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dodávku a montáž kabelů včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), rozměření, upevnění, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení. Přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu. Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dodávku a montáž materiálu, dělení materiálu podle požadavků, svaření, očistění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení. Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dodávku a montáž kompletního ovládacího tlačítka včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Položky: Zavezení transformátoru, zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA. Měření hlučnosti trafostanice vč. vystavení protokolu pro kalaudaci. Povrchová úprava (nátěry a písmomalářské práce). Osazení dočasných, trvalých a odnímatelných zábran dřevěných. Komplexní vyskoučení, školení, revize, oživení, podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní doprava, náklady na umístění stavby a stavebni pomocné práce. Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m. Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm. Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro trafostanici. Bezpečnostní tabulky. Jednopólové schéma zařízení, nástěnné. Lékárnička. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Cenu za realizaci měření zemního odporu trafostanice autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protkolu o měření. Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dodávku osobních ochranních prostředků a pracovních pomůcek pro trafostanici. Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| PS-08 | Přemístění T1 630 kVA, přepojení vč. provizorního stavu
1 | Demontáž, montážní práce provizorní stav | Položky demontaž/montáž: Stávající transformátor (3-f, 22/0,4kV, 630 kVA, olejový hermetizovaný), kabel vn 3x N2XS(F)2Y 1x35 a kabel JYTY 7x1(ochranné rele T1) ze stávajícího T1 do stávajícího R2/vn, kabel 1-YY 2x(3x1x240)+1x240 ze stávajícího T1 do stávajícího RH1/nn a páska zemnicí 30x4mm FeZn. Provizorní stav: Stávající NZE tvoří dieselagregát (DA), který slouží k zajištění napájení stávajícího rozvaděče nn RH1 pro provoz objektu při výpadku veřejné el. sítě. DA neslouží pro trvalé napájení nebo souběh s veřejnou sítí. Nouzový provoz objektu v případě výpadku napájení z veřejné sítě je stanoven na max. 2 až 3 hodiny. Beznapěťový stav je třeba s ohledem na pohyb cestující veřejnosti provádět v denní době (cca 7 – 18 hod.), v žádném případě nelze uvažovat s vícedenními výlukami. Výluky nebo beznapěťový stav musí zhotovitel konzultovat se SEE a SŽE. | Položka obsahuje demontaž/montáž: Demontáž a montáž transformátoru 630kVA včetně přemístění, přpojrní, manipulace, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a testy. Demontáž a montáž kabelů, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), rozměření, upevnění, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení. Přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu. Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Provizorní stav: Stávající NZE je navrženo dieselelektrické zdrojové soustrojí GALAXY – JD 151 GX, v odhlučněné kapotáži, s motorem John Deere 6068HF258 a alternátorem Marelli MJB250MA4 na společném rámu, o nepřetížitelném výkonu 144 kWE / 180 kVA, 1 500 ot/min s elektronickou regulací otáček (400/230 V, 50 Hz).
2 | Ostatní | Položky: přesun stávajícího trafa 630 kVA, zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn 630kVA. Měření hlučnosti trafostanice vč. vystavení protokolu pro kalaudaci. Povrchová úprava (nátěry a písmomalářské práce). Komplexní vyskoučení, školení, revize, oživení, podružný materál. Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Cenu za realizaci měření zemního odporu trafostanice autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protkolu o měření. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| SO-01 | Stavební úpravy vzduchotechniky
1 | Demontáž, montážní práce | Ve stávající trafostanice TS 8322 místnost S07, dojde k přesunu stávajícího trafa 630 kVA na pozici č. 1 a osazení nového trafa do 1000 kVA na pozici č. 2 včetně přepojení. Dále v místnosti S08 se vybuduje nový rozvaděč RH2. Z toho důvodu vzduchotechnika musí řešit a) větrání, aby byly splněny požadavky ČSN, české hygienické a bezpečnostní předpisy b) výškově upravit stávající VZT, aby se vešla nová zařízení (T2 a RH2). Tepelné zisky v místnosti S07 a S08 požadujeme nově dimenzovat dle ČSN. | Položka obsahuje: prostupy pro VZT potrubí, mřížky ve stěnách vč. jejich začistění po montáži, provedení požárních ucpávek, připojení všech VZT zařízení na el. síť 230/400V, 50Hz vč. ovládání s vazbou na M+R, osazení vypínačů k motorům, které nejsou ve stejném místě jako rozvaděč, uzemnit VZT rozvody na střeše a překlenout vodivě pružné vložky VZT jednotek, napojení požárních klapek a kompletní regulace a ovládání všech VZT zařízení.
2 | Ostatní | Položky: zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů. Povrchová úprava (nátěry a písmomalářské práce). Komplexní vyskoučení, školení, revize, oživení, podružný materál. | Položky budou obsahovat: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| SO-02 | Úprava rozvodů nn a vn
1 | Demontáž, montážní práce | Ve stávající trafostanici TS 8322 místnosti S07, dojde k přesunu stávajícího trafa 630 kVA na pozici č. 1 a osazení nového trafa do 1000 kVA na pozici č. 2 včetně přepojení. Dále v místnosti S08 se vybuduje nový rozvaděč RH2. Stávající rošt zavěšený pod stropem v místnosti S07 a S08 včetně kabelů výškově nevyhovuje. Při demontáži stávajícího trafa 630 kVA je potřeba přeložit stávající rošt a tyto nn a vn kabely: 3x N2XS(F)2Y 1x35, kabel JYTY 7x1(ochranné relé T1) ze stávajícího T1 do stávajícího R2/vn, kabel 1-YY 2x(3x1x240)+1x240 ze stávajícího T1 do stávajícího RH1/nn, kabely silové s CU jádrem (CYKY -J 5x2,5mm2 , CYKY -O 2x4mm2 a CYKY -J 3x1,5mm2) ze stávajícího R2/vn do stávajícího RH1/nn. | Položky budou obsahovat: Demontáž, montáž a dodávku kabelů včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty a pod omítku), rozměření, upevnění, veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení apod. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.