## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Výstavba PZS v km 31,678 trati Domažlice – Planá u M.L. | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Elektrická přípojka a rozvody nn v km 31,678 | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 04 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : | [7 empty] | Datum aktualizace : |  | 6_2013 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M46 | 046: Zemní práce pro montážní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAE | Vytyčení kabelového vedenív zastavěném prostoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500
2 | 701ADC-S | Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Tyto činnosti jsou vykonány se správci příslušných sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500
3 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | výměra: 0,35*54
4 | 701CAC-S | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 - 350/800 vč.lože ,folie,úpravy | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. položka dále obsahuje zřízení kabelového lože z písku v tloušťce 5 cm, položení výstražné folie č 33 cm a provizorní úpravu terénu v tř. zeminy 4 | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500
5 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 - 500/1200mm vč.lože ,folie,úpravy | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. položka dále obsahuje zřízení kabelového lože z písku v tloušťce 5 cm, položení výstražné folie č 33 cm a provizorní úpravu terénu v tř. zeminy 4 | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500
6 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | výměra: 0,35*0,75*145+0,5*1,15*4
7 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | výměra: 2*2*2
8 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500
9 | 701CGP | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500
10 | 701FBD | Oddělení kabelu ve výkopu cihlou | m | 445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
11 | 701DBF-S | Utěsnění otvoru pěnou /vč. pěny | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Příprava těsnící pěny a ucpání otvoru .Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a nákladů na pořízení potřebného materiálu
12 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | výměra: 3*1m3
13 | 701BBA | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | výměra: 3*0,6m3
14 | 74R011 | Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. (100m) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500
15 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 9.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M46 | 046: Zemní práce pro montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Montážní práce a dodávka | [8 empty] | SD
16 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0004 - Kabelové schéma
17 | 742JAE-S | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 30 - 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0004 - Kabelové schéma
18 | 742EFB | Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A - PER1+PPS+PER1+PR vč. Spínacích hodin a soumrakového čidla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0005 - Schéma zapojení a 0004 - Kabelové schéma
19 | 742ECE | Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů ( i kabelové smyčky ) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jistících prvků v provedení kompaktní pilíř | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0005 - Schéma zapojení a 0004 - Kabelové schéma
20 | 744CCD-S | Jistič třípólový do 40A ( 10kA ) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0005 - Schéma zapojení
21 | 744EHA | Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0005 - Schéma zapojení
22 | 744FA-S | Silové spínače - vypínače - 16A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0005 - Schéma zapojení
23 | 744JBA | Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové sítě | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0005 - Schéma zapojení
24 | 741FBA- S | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2, vč. svorek, měření | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle TZ
25 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle TZ
26 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | HOD | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
27 | 742GEB | CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0004 - Kabelové schéma
28 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0004 - Kabelové schéma
29 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0004 - Kabelové schéma
30 | 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0004 - Kabelové schéma
31 | 743AEA-S | Svítidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W - 70W | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně ~superlife~ světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500 a 0004 - Kabelové schéma
32 | 743AAB | Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, metalizovaný, vč. Výstroje a příslušenství | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 |  | dle výkresu: E.3.6 SO 04 - 0003 - Polohopisný výkres 1:500 a 0004 - Kabelové schéma
33 | 75G510-S | Měření a zkoušení kabelů | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Práce spojené s měřením parametrů kabelů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem kusů kabelůPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..
34 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
35 | 75E121-S | DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SEE | HOD | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.
36 | 747BAB | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
37 | 02940 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M21 | Montážní práce a dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství