## SO01_10_FnO
Oprava budovy RZZ, Kunovice - Loučka | [10 empty] | SEZNAM KABELŮ 06
str.č. 2
ČÍSLO | ODKUD |  |  | KAM |  |  | FUNKCE |  | TYP KABELU | DÉLKA | POZNÁMKA
KABELU | POS. | ZAŘÍZENÍ | SVORKA | POS. | ZAŘÍZENÍ | SVORK. |  |  | PRŮŘEZ(mm2) | (m)
Silové kabely nn
WL |  | Rozváděč RDA |  |  | Rozváděč R7 |  | přívod z EC |  | H07RN-F | 12
21 |  | místnost NZEE |  |  | rozvodna NN |  | do rozv. zálohované sítě |  | 4 x 10
WL |  | Rozváděč R7 |  |  | oddělovací trafo |  | Přívod ze ZS |  | H07RN-F | 4
27 |  | rozvodna NN |  |  | rozvodna NN |  |  |  | 4 x 10
WL |  | Rozváděč R7 |  |  | Rozváděč R3-Z |  | Přívod ze ZS |  | CYKY-J | 11
28 |  | rozvodna NN |  |  | chodba 1-obj.RZZ |  |  |  | 5 x 10
WL |  | Rozváděč R7 |  |  | Rozváděč R3-Z |  | Přívod ze ZS |  | CYKY-J | 12
28.1 |  | rozvodna NN |  |  | chodba 1-obj.RZZ |  |  |  | 5 x 10
WL |  | Rozváděč R7 |  |  | Rozváděč R4 |  | Přívod ze ZS |  | CYKY-J | 16
29 |  | rozvodna NN |  |  | místnost TÚDC |  |  |  | 5 x 6
WL |  | Rozváděč R3 |  |  | Zásuvková skříň ZS5 |  | Přívod pro ZS5 |  | CYKY-J | 10
30 |  | chodba 1 RZZ |  |  | dílna SSZT |  |  |  | 5 x 4
WS |  | Rozváděč RDA |  |  | Tlačítko STOP EC |  | Odstavení EC |  | CYKY-O | 10
01 |  | NZEE:tlačítko STOP |  |  | vstup do NZEE |  |  | v případě požáru | 2 x 1,5
WK |  | Rozváděč RH:RH-3 |  |  | Ovládací panel OP |  | Komunikace RH - OP |  | TCEPKPFLE | 28 | Ethernet
01 |  | rozvodna NN |  |  | DK |  |  |  | 3x4x0,8