Příloha TZ 01 b/

PROTOKOL  č. 08 / 2019

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Olomouci 		    Dne	 11.4.2019

Složení komise:

| Jméno, příjmení, titul | Firma | Zařazení (funkce) |
| --- | --- | --- |
| Vladimír Kamarád | Elektroprojekty | Projektant- Předseda komise |
| Martin Kučík Ing | SŽDC,s.o. OŘ Olomouc | VPI SN, člen komise |

Název stavby:       Oprava budovy RZZ, Kunovice – Loučka

PS Oprava elektroinstalace

Podklady pro vypracování protokolu:

1.     	  Dokumentace stavby

2.            Prohlídka místa stavby

3.         	  ČSN 33 2000-4-41 ed.2; ČSN 33 2000-5-51 ed.3; ČSN 33 2000-1 ed.2;

ČSN EN 60721-3-4; ČSN 65 0201; ČSN 73 0802;

Protokol  je příloha k: projektové dokumentaci „Oprava budovy RZZ, Kunovice – Loučka,

oprava elektroinstalace

Popis objektu ( stavby ) :	Budova RZZ je umístěna v prostoru železniční staníce Kunovice-Loučka. Vstup do objektu je z venku a to vstup do čekárny se soc. zařízením - pro veřejnost , dále  služební vstupy z venku do dopravní kanceláře, prostor SZZT, rozvodny NN,místnosti NZEE a skladu PHM. Mimo prostor čekárny se soc. zařízením jsou ostatní prostory s povolením přístupu pouze oprávněným osobám.

Rozhodnutí:

| Vnější vliv | Kód | Vnější vlivy Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostředí |  | Vnitřní prostor objektu | Prostory NZEE a skladu |
| Teplota okolí | AA | AA5 | AA5 |
| Teplota okolí | AA | AA5 | AA5 |
| Atmosférické podmínky v okolí (r.vlhkost 15-100%; teplota -50oC +40oC) | AB | AB5 | AB5 |
| Nadmořská výška (≤ 2 000 m) | AC | AC1 | AC1 |
| Výskyt vody | AD | AD1 | AD1 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE | AE1 | AE1 |
| Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | AF | AF1 | AF2 |
| Mechanické namáhání | AG | AG1 | AG1 |
| Vibrace | AH | AH1 | AH2 |
| Ostatní mechanická namáhání | AJ | Dosud nestanoveno | Dosud nestanoveno |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK | AK1 | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL | AL1 | AL1 |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | AM1 | AM1 |
| Intenzita slunečního záření | AN | AN1 | AN3 |
| Seizmické účinky | AP | AP1 | AP1 |
| Blesková úroveň a blesková hustota | AQ | AQ2 | AQ2 |
| Pohyb vzduchu | AR | AR1 | AR1 |
| Vítr | AS | AS1 | AS |
| Využití |  |  |  |
| Schopnost osob | BA | BA1,BA4 | BA5 |
| Kontakt osob s potenciálem země | BC | BC1 | BC3 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD | BD1 | BD1 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD | BD1 | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE | BE1 | BE2N3 |
| Konstrukce budov |  |  |  |
| Konstrukce budov | CA | CA1 | CA1 |
| Provedení (konstrukce budovy) | CB | CB1 | CB1 |
| Klasifikace dotčeného prostoru |  |  |  |
| Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 příloha NA.5 jsou prostory klasifikovány jako |  | Normální | Nebezpečné |

Zdůvodnění:

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-4-41,ed.2; ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a na základě znalostí a zkušeností členů komise. Při změnách využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

Lhůty revize elektroinstalace jsou určeny dle Vyhlášky č. 100/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů – 2 roky.

Datum sepsání protokolu: 				Podpis předsedy

11.4.2019			 			členů odborné komise: