## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 54 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ ZASTÁVKY NEJDEK-SUCHÁ | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 07-36-07 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-09-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Dodávky zařízení pro osvětlení
1 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6-10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 61 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | TZ, výkres č. 1 a 2
2 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3 | 742BCA | Uzemnění podpěrného bodu vedení nn | kus | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž uzemnění vč. svodu, svorek, uchycení, připojení, 20m pásky FeZn v zemi a výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | TZ, výkres č. 1 a 2
4 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 59 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | TZ, výkres č. 1 a 2
5 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | TZ, výkres č. 1 a 2
6 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | TZ, výkres č. 1 a 2
7 | 743ZBC | Demontáž nosných konstrukcí pro osvětlení | kg | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | TZ, výkres č. 1 a 2
8 | 743ZBD | Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla | kus | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | TZ, výkres č. 1 a 2
9 | 743AAA | Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10 | 743ADE | Výložník ocelový na sloup nebo stěnu od 4,1 do 6m, žárově zinkovaný | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11 | 743AEA | Svítidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení.
12 | 747EDA | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu tohoto SO/PS | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | TZ, výkres č. 1 a 2
13 | 747BAA | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[8 empty] | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Dodávky zařízení pro osvětlení | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 01 | Zemní práce
1. | 741BDB | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 45 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | TZ, výkres č.1 a 3
2 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 0.32 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | TZ, výkres č.1 a 3
S | Celkem za 1 | Dodávky zařízení pro osvětlení | [5 empty] | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství