# Technická zpráva

1) Úvod:

1.1) Účel dokumentace:

Předmětem stavby je celková rekonstrukce mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy. Nevyhovující ocelové konstrukce bez kolejového lože ve špatném technickém stavu budou nahrazeny železobetonovou rámovou konstrukcí s kolejovým ložem s minimálními nároky na údržbu.

Připravovaná stavba zasahuje do tras stávajících drážních kabelových vedení. V trase připravované opravy leží kabely zabezpečovací a dálkový metalický kabel sdělovací. Účelem této části dokumentace (tohoto SO) je navrhnout nutná opatření k jejich ochraně.

1.2) Základní identifikační údaje:

Název akce:		Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

Část:		SO 402 Přeložky kabelů ČD Telematika

Místo stavby:		TÚ 0811 Kladno (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

Drážní most v km 19,720, nacházející se v obvodu žst. Otvovice

Obec:		Otvovice, Středočeský kraj

Katastrální území:	Otvovice (716987)

Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278,190 00 Praha 9

Správce zabezpečovacích kabelů: SŽDC s.o., OŘ Praha, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ

Správce DK kabelu: 	ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Majitel DKK kabelu: 	SŽDC s.o., TÚDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9

Projektant stavby:	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

Odpovědný projektant: Ing. Jakub Kara

Projektant dílčí části (tohoto SO): 	STOSMOL, spol. s r.o.

Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Odpovědný projektant SO: Ing. Vladimír Hadraba, STOSMOL, spol. s r.o.

ČKAIT 0400 982, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace elektrotechnická zařízení

Dodavatel stavby:	bude určen po zpracování dokumentace výběrovým řízením

1.3) Podklady:

- Situace stávajícího stavu a technické řešení opravy – TOP CON SERVIS, spol. s r.o.

- Vyjádření ČD Telematiky č.j. 1201816154 ze dne 30.10.2018

- Vyjádření ČD Telematiky č.j. 02865/2019-O ze dne 22.3.2019 a následná telefonická konzultace s jeho autorem panem Vackem ze dne 16.4.2019

- Průběžné konzultace s hlavním projektantem stavby – koordinace technického řešení

1.4) Souvislosti:

Bez souvislostí mimo vlastní stavbu. Stavba sama se skládá ze šesti SO, a to:

SO 101 Rekonstrukce mostu

SO 201 Železniční svršek

SO 401 Přeložky kabelů SSZT

SO 403 Přeložka vedení SEE

SO 404 Přeložka výpustného potrubí

a SO zpracovávaného touto dokumentací.

1.5) Výjimky z předpisů a norem:

Nejsou. Navrhované technické řešení není podmíněno žádnými výjimkami z předpisů a norem ani jinými úlevovými řešeními.

2) Technické řešení:

2.1) Obecný popis stavby, stávající stav:

Most o jednom poli převádí tři dopravní koleje v železniční stanici Otvovice přes komunikaci pro pěší. Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m.

Připravovaná stavba zasahuje do tras stávajících drážních kabelových vedení, které bude nutné během stavby ochránit a v jejím rámci přeložit do nové polohy. Přes železniční most vlevo 3. koleje je vedena kabelová trasa kabelů zabezpečovacího zařízení a metalického traťového kabelu DKP OK3 1XV1,3 + 10DM0,9. Kromě zmíněného dálkového kabelu se ve společné trase podle dostupných informací nacházejí 3 kabely typu TCEKEY 2,5XN0,8 a nezjištěný počet kabelů TCEKEY ..P1,0.

Kromě zmíněného dálkového kabelu se ve společné trase podle dostupných informací nacházejí 3 kabely typu TCEKEY 2,5XN0,8 a nezjištěný počet kabelů TCEKEY ..P1,0.

V blízkosti stavby mostu a s tím spojenou úpravou kabelů nejsou evidovány žádné další inženýrské sítě mimo již zmíněných.

2.2) Vlastní technické provedení:

Práce bude nutné realizovat ve dvou etapách, provizorní řešení během stavby a definitivní uložení. Vzhledem k tomu, že podle vyjádření ČD Telematiky je stáří kabelu přibližně 50 let, je reálná obava, že při manipulaci s ním dojde k nevratnému poškození. Proto bylo dohodnuto provést novou vložku. Technické řešení překládky sítí spočívá v těchto úkonech:

- V provizorním stavu (během stavby) je potřebné udělat ochranu sítí v jejich stávající poloze. Před zahájením jakýchkoli výkopových prací v blízkosti stávajících tras je nutné všechny sítě nechat vytýčit. Vytýčení zařízení je nutné objednat nejméně 14 dní předem na tel.972257480 nebo 602691953 pí. Procházková. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele stávající sítě ručním výkopem další příčné sondy.

Po odkrytí kabelů bude provedeno naspojkování nového dílu a jeho vyvěšení na pomocnou konstrukci. Navrhujeme provizorní kabelovou lávku v délce cca 15 metrů, tu osadit pevným plastovým žlabem např. KŽ 20, který se na lávku pevně upevní (přišroubuje). Do žlabu uložit kabel, žlab zaklopit a zabezpečit stahovacím páskem. Náhradou za stávající kabel 1XV1,3 + 10 DM0,9 je dodávaný typ DK 40 (1x4x1,3 + 10x4x0,9). Je navržena o něco větší délka kabelu než je nezbytně potřebné, tak aby následně bylo možné manipulovat pouze s novým dílem kabelu a nezasahovalo se již do spojek, což by mohlo vyvolat poškození staré části vedení.

Stávající souběžně vedené kabely SSZT jsou podle vyjádření OŘ Praha již nefunkční a je možné je zrušit bez náhrady.

- Po dokončení hrubé stavby mostu budou v jeho konstrukci připraveny kabelové žlaby, do kterých se kabely přeloží. Vedení je nutné v této etapě odkopat v dostatečné délce, opatrně odkrýt a stranově přeložit. Aby tato manipulace byla možná, je potřeba počítat s délkou překládky cca 75 metrů.

Všechny činnosti se budou řídit všeobecnými podmínkami pro ochranu sítě elektronických komunikací společnosti ČD Telematika a.s. a SŽDC s.o.

Navržené řešení přeložky je tedy prostou obnovou na úrovni stávajícího technického řešení. Tento SO tudíž řeší vynucenou překládku tras stávajících sítí elektronických komunikací způsobenou činností cizího investora v rozsahu prosté obnovy, kterou je ve smyslu § 104 odst. 16 platného zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích tento investor (zde SŽDC s.o., Stavební správa Praha) povinen uhradit. Rozsah nutné překládky je dán rozsahem sítě dotčené narušením stavbou.

2.3) Provádění zemních prací:

Před zahájením jakýchkoli výkopových prací v blízkosti stávajících tras je nutné všechny sítě nechat vytýčit. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele stávající sítě ručním výkopem další příčné sondy. Podle skutečného průběhu těchto sítí je nutno přímo v terénu trasy kabelů upřesnit. Všechny sítě jsou chráněny ochrannými pásmy a podle toho je třeba také postupovat. Všichni pracovníci provádějící práce musí být s polohou všech stávajících sítí a zařízení prokazatelně seznámeni.

Pokud by se po vytýčení ukázalo, že skutečné uložení sítí je jiné, než je v podkladech správců, případně skutečné uložení sítí ve vzájemné kombinaci vylučuje dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005, tj. že je nutné v projektované trase učinit změny, je nutné vyvolat jednání za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost dořešit.

Uložení kabelů bude provedeno dle TNŽ 34 2609. Veškeré výkopové práce v trase vedení je třeba provádět výhradně ručně (lopata, krumpáč) a musí být prováděny v souladu s platnými normami, především ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 75 2130 a při dodržení všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem.

Pro odkrytí kabelů se předpokládá odkopání kabelové trasy, rýha šířky 0,35 a hloubky 0,8 metru. Dále pro položení nové trasy obvyklý otevřený výkop 0,35x0,8 metru, případně dle potřeby.

Výkopový materiál nesmí být ukládán na komunikacích ani v místech veřejné zeleně, je jej možno použít při vyrovnávání terénních nerovností. Všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní stuhou po celou dobu trvání prací.

V rámci definitivního ukládání vedení ve volném terénu bude pro kabely zřízeno kabelové lože z písku tloušťky 5 cm, do kterého se vše umístí. Předpokládáme v celé odkryté délce umístit vedení do žlabů. Zásypy budou provedeny pískem tak, aby se vytvořila vrstva 5 cm nad nimi. Další zásyp je možné provést zeminou, bude však po vrstvách (20 cm) řádně zhutňován. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do rýhy položena výstražná fólie z PVC šířky 22–33 cm modré barvy (ČSN 73 6006), uložit ji je nutné tak, aby byla minimálně 20 cm pod povrchem, a musí též přesahovat položené kabely oboustranně o 3 cm.

Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými tabulkami a výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní stuhou po celou dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá, bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené staveniště).

Při všech zemních pracích je třeba dbát, aby mechanizační prostředky nepoškozovaly veřejnou zeleň ani soukromý majetek.

Upozornění:

- dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povinností dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho pokynů na vlastní náklady zařízení opravit.

- veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti poškození či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími sítěmi je v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole.

2.4) Závěrečná měření:

Součástí montážních prací bude následné znovuuvedení všech zařízení do provozu včetně provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení.

Před provedením překládky bude na stávajícím kabelu provedeno kontrolní měření. Po skončení montáže se na dálkovém kabelu provede závěrečné měření v obou směrech v plném rozsahu.

2.5) Ochranná a bezpečnostní opatření:

Stavba bude probíhat v běžném venkovním prostředí. Zájmový prostor stavby není územím ohroženým většími vlivy výbojů atmosférických, ani linek nadzemních vedení vysokého a velmi vysokého napětí.

Je potřeba dodržovat standardní opatření k bezpečnosti práce, která vyplývají z obecně platných bezpečnostních předpisů BOZP a PO (Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce včetně navazujících nařízení a předpisů, ČSN 73 3050 apod.) – viz souhrnná technická zpráva akce. Před zahájením prací budou všichni pracovníci náležitě a prokazatelně poučeni. Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

Protokol o určení vnějších vlivů je přiložen u technické zprávy SO 403 a platí i pro tento SO.

2.6) Opravy povrchů dotčených výstavbou:

Vzhledem k charakteru stavby jsou řešeny v rámci stavební části.

2.7) Geodetické zaměření tras:

Před záhozem definitivní trasy se bude požadovat na dodavateli provedení geodetického zaměření trasy kabelů v geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel zaměřit výškově i směrově skutečné provedení lomových bodů trasy kabelů. Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou předá správcům a investorovi při převzetí díla k užívání. Současně musí zhotovitel zajistit opravu knihy plánů v dokumentaci správců.

Všechny tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech potřebných dat je třeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich předání nebude vydán souhlas k závěrečné kolaudaci celé stavby!

Součástí výstupů geodetického zaměření musí být i podklad pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictví státu a spravované SŽDC s.o.

2.8) Poznámky pro provádění montážní činnosti:

Před realizací přeložek je nutné uzavřít s majitelem kabelu Smlouvu o vynucené přeložce. V době projektování je odpovědnou osobou za TÚDC Mgr. Jitka Adámková, tel. 972341043, e-mail jitka.adamkova@tudc.cz.

Při překládce je nutná těsná spolupráce s pracovníky správců kabelových vedení.

2.9) Poznámka pro výběrové řízení stavby:

Montážní práce dokumentované tímto stavebním objektem je nutno pokládat za speciální a jsou tudíž zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zákonných důvodů (Zákon o elektronických komunikacích) je může provést buď správce vlastními pracovníky, případně může realizovat firma mající oprávnění ke vstupu do kabelové sítě.

Zemní práce v částech bez kabelového vedení může provést firma realizující tyto práce v rámci celé stavby.

3) Závěr:

Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 3.5. 2019. Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data dověděl.