## venkovní prostory
Příloha č.1
TABULKA URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
Stavba : Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy
Objekt : SO 403 - Přeložka vedení SEE
Kategorie vnějšího vlivů | Zatřídění prostoru |  | Poznámka
Teplota okolí | AA 7 | (-25 - +55°C)
Atmosférické podmínky okolí | AB 8 | (vnější prostory)
Nadmořská výška | AC 1 | (do 2000m)
Výskyt vody | AD 4 | (stříkající voda)
Výskyt cizích pevných těles | AE 4 | (lehká prašnost)
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF 2 | (atmosférický)
Mechanické namáhání | AG 2 | (střední)
Vibrace | AH 2 | (střední)
Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK 1 | (bez nebezpečí)
Výskyt živočichů | AL 1 | (bez nebezpečí)
Elektromagn., elektrostat. nebo ionizující působení | AM 1-2 | (normální úroveň)
Sluneční záření | AN 1 | (nízká)
Seizmické účinky | AP 1 | (nízké)
Bouřková činnost | AQ 2 | (nepřímé ohrožení)
Pohyb vzduchu | AR 1 | (pomalý)
Vítr | AS 1 | (malý)
Schopnost osob | BA 4 | (poučené osoby)
Dotyk osob s potenciálem země | BC 2 | (vyjímečný)
Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD 1 | (malá hustota, snadný únik)
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE 1 | (bez nebezpečí)
Stavební materiály | CA 1 | (nehořlavé)
Závěr:
Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51ed.3, tab.ZA.1 a na základě znalostí a zkušeností
projektanta při řešení stavebních objektů s podobným technologickým zařízením.
Přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem bylo stanoveno
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3/Z1-tab.NA.4, NA.5, NA.6 takto :
Dle výše uvedených tabulek jsou venkovní prostory AA7, AB8, AD4 pozn.1,AE4,AF2,AG2,AH2,
AQ2, BA4 posuzovány jako nebezpečné.
Prostory AL1,AM1, AN1, AP1, AR1, AS1, BD1,BE1, CA1 jsou posouzeny jako normální.