TECHNICKÁ ZPRÁVA

E.4.3.01

Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

SO 403 - Přeložka vedení SEE

DSP, PDPS

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.1	Údaje o stavbě	3

2.	ÚVOD A PŘEDMĚT STAVBY	4

2.1	Účel práce	4

2.2	Výchozí podklady	4

3.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	4

3.1	Stručný popis současného technického stavu	4

3.2	Základní technické údaje	4

3.3	Související technické normy	5

3.4	Návrh technického řešení	5

3.5	Provedení kabelových rozvodů	5

3.6	Demontáže	5

4.	ORGANIZAČNÍ POKYNY	5

4.1	Provizorní stav	5

4.2	Pokyny pro montáž	6

4.3	Postup výstavby	6

4.4	Podmínky a nároky na výstavbu	6

4.5	Specifikace výrobků	6

4.6	Ochrana stávajících inženýrských sítí	6

5.	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	7

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

Část:	E.4.3

Stavební objekt:	SO 403 - Přeložka vedení SEE

Stupeň dokumentace:	DSP

Místo stavby:	Trať: Kladno – Kralupy, km 19,720

Kraj:	Středočeský

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.,

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Hlavní projektant:	TOP CON Servis s.r.o.

Ke Stírce 1824/56

182 00 Praha 8

IČ: 45274983

Zhotovitel části PD:	STOSMOL s.r.o.

Mařákova 3079/2

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 28695097

- ÚVOD A PŘEDMĚT STAVBY

  - Účel práce

Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m. S tím souvisí i přeložení vrchního vedení SEE po dobu rekonstrukce stavby, které je předmětem této PD, z důvodu manipulace staveništní technikou.

  - Výchozí podklady

Pro zpracování projektu stavby byly použity následující podklady:

- Situace traťového úseku Kladno – Kralupy, km 19,720 a podklady správců inž. sítí

- Výsledky místních šetření

- Platné zákony, vyhlášky, normy a předpisy

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Stručný popis současného technického stavu

V současné době se ve výše uvedeném traťovém úseku v kolejišti nachází vrchní vedení NN, které zajišťuje napájení osvětlení kolejiště a napájení drážního domku. V místě rekonstrukce mostu se v kolejišti nachází dřevěný sloup, na kterém je zavěšeno vrchní vedení NN, které je ve správě SEE.

  - Základní technické údaje

Napěťová soustava:

3PEN 50 Hz, 400/230VAC TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých částí:

- izolací

- přepážkou nebo krytem

- zábranou

- polohou

Ochrana před úrazem elektrickým proudem neživých částí:

- zajištěna automatickým odpojením v případě poruchy

- ochranným uzemněním

- ochranným pospojením

Druh prostředí určený dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

viz příloha této technické zprávy.

  - Související technické normy

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-52		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN 73 6133 			Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6005 			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

  - Návrh technického řešení

Část vrchního vedení SEE mezi kolejí č. 3 a 1 se od ŽKM 19,763 směr Kladno ke km 19,694 demontuje. Sloupy, kde se vrchní vedení přeruší, se ukotví. Ze sloupů se svede nový kabel typu CYKY-J 4x25, který povede ve výkopu hl. 80cm a bude uložen v chráničce podél hranice dočasného záboru. Sloup v ŽKM 19,728 se po dobu rekonstrukce mostu demontuje. Po dokončení stavby mostu se sloup znovu usadí mezi koleje č. 3 a 1. Sloup bude nově posunut o 7m a to na ŽKM 19,721 a upevní se nový kabel vrchního vedení typu AlFe 16, který se naspojkuje na stávající vedení od ŽKM 19,763 směr Kladno ke km 19,694. Provizorní podzemní vedení NN se demontuje.

Součástí stavby je demontáž a opětovná montáž zařízení, provedení výkopu, překopu kolejí, dodávka a pokládka kabelu včetně naspojkování, uvedení do provozu a uvedení terénu do původního stavu. Celá trasa kabelu je navržena na pozemcích SŽDC.

  - Provedení kabelových rozvodů

Kabelový rozvod bude proveden dle výkresů části E.4.3 a povede podél hranice dočasného záboru. Přeložka kabelového vedení bude v celém úseku uložena v kabelové chráničce HDPE.

Uložení kabelů musí odpovídat platným technickým kvalitativním podmínkám (TKP) a normám ČSN.

  - Demontáže

Stávající kabel vrchního vedení SEE od ŽKM 19,763 směr Kladno ke km 19,694 a sloup v ŽKM 19,728 budou demontovány v nezbytně nutném rozsahu. Po dokončení se provede opětovná montáž.

- ORGANIZAČNÍ POKYNY

  - Provizorní stav

Jedná se o provizorní stav přeložení vedení SEE po dobu rekonstrukce mostu. Po ukončení rekonstrukce mostu bude provedená opětovná montáž sloupu a vrchního vedení a provizorní podzemní vedení se demontuje.

  - Pokyny pro montáž

Správcem a provozovatelem těchto zařízení bude OŘ – SEE Středočeského kraje. Vybraný zhotovitel musí se správci dotčených zařízení SŽDC projednat postup prací a rozhodující vlastní speciální technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).

Bezpečnost a provozuschopnost elektrických zařízení musí být před uvedením do provozu ověřena provedením výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61, provedením technické prohlídky a zkoušky (TPaZ) a vydáním průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (UTZ).

  - Postup výstavby

- Ukotvení sloupů

- Uložení nového (provizorního) podzemního kabelu NN.

- Demontáž vrchního vedení NN, demontáž sloupu.

- Oživení a přezkoušení nového zařízení.

- Po rekonstrukci mostu se provede opětovná montáž sloupu, posun o 7m

- Montáž vrchního vedení NN novým kabelem.

- Oživení a přezkoušení nového zařízení.

- Demontáž (provizorního) podzemního vedení NN.

  - Podmínky a nároky na výstavbu

Přepojování zařízení musí probíhat za součinnosti s provozovatelem zařízení.

  - Specifikace výrobků

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, je tak učiněno z důvodu prokázání technické řešitelnosti a stanovení požadovaných parametrů. Zhotovitel stavby může použít jiný výrobek s minimálně srovnatelnými technickými a provozními parametry. V tom případě je nutné toto řešení odsouhlasit investorem stavby a autorem projektu.

  - Ochrana stávajících inženýrských sítí

Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit polohu stávajících kabelových rozvodů v dotčených prostorech kolejiště, současně je nezbytné učinit veškerá opatření zabraňující jejich poškození.

Vyznačenou kabelovou trasu je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možné v nutném případě, tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové dokumentace nedaly předpokládat, upravit. Proto bude nutné před započetím výkopových prací ve spolupráci investora s dodavatelem v rámci svých povinností zajistit přesné vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, a to za účasti jejich provozovatelů přímo na místě stavby. Na základě takto získaných znalostí o přesném uložení stávajících sítí bude možné provést případnou korekci návrhu kabelové trasy.

- POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

V Ústí nad Labem: leden 2019

- Vypracoval: David Lipčák