## List1
Zař.č.1 | Dopravní kancelář - dispečeři OP21 - přívod a odvod vzduchu
1.1 | Rekuperační jednotka VTR 200/B R 1000W
vybavená radiálními ventilátory,rotačním rekuperátorem tepla,
elektrickým ohřívačem,filtry F7a G3 a vestavěným ovladačem CD
Vp = 250 m3/h,pext = 130 Pa
Vo = 220 m3/h,pext = 130 Pa
Qe = 1,0 kW/ 230 V/ 10 A (elektrický ohřev)
N = 2 x 0,084 kW/ 230 V (ventilátory)
| Účinnost rotačního rekuperátoru 73% | 1
Dodat včetně:
| Spona rychloupínací FK 125 | 4
1.2 | Tlumič hluku SonoExtra 125-1000 | 2
1.3 | Kruhový přívodní ventil TFFC 160 | 2
1.4 | Kruhový přívodní ventil EFFC 125 | 2
1.5 | Protidešťová žaluzie IGC 200 | 1
1.6 | Přetlaková protidešťová žaluzie VK-12 | 1
1.7-1.9 | Neobsazeno
1.10 | Potrubí kruhové Spiro
| -200/50% | 1 m
| -160/100% | 2 m
| -125/50% | 36 m
Zař.č.2 | Dopravní kancelář - dispečeři OP21 - chlazení
2.1 | Chladící systém Toshiba tepelné čerpadlo
2.1a | Jednotka venkovní RAV-SM 803 AT-E
Chladící výkon Qch = 6,7 kW (1,5 - 8 kW)
| Elektrický příkon N = 2,37 kW / 230 V / | 1
2.1b | Jednotka vnitřní nástěnná RAV-SM806KRT-E
| Chladící výkon Qch = 6,7 kW (1,5 - 8 kW) | 1
| Čerpadlo odvodu kondenzátu | 1
| Připojovací potrubí plyn/kapalina - 5/8" / 3/8" | 18 m
| Potrubí odvodu kondenzátu | 12 m
| Lišta LV 120x40 | 18 m
| Konzole pro venkovní jednotku | 1
| Drobný,montážní a spojovací materiál | 1
Zař.č.3 | Reléová místnost OP23.1 - chlazení a větrání
3.1 | Chladící systém Toshiba tepelné čerpadlo Digital Inverter
3.1a | Jednotka venkovní RAV-SP 1104 ATP-E
| Elektrický příkon N = 3,51 kW / 230 V | 1
3.1b | Jednotka vnitřní podstropní RAV-SM 1107 CTP-E
Chladící výkon Qch = 10 (3-11,2) kW
Topný výkon Qt = 11,2 (3-12,5) kW
| Množství vzduchu V = 1650/1270 m3/h | 1
| Připojovací potrubí plyn/kapalina - 5/8" / 3/8" | 6 m
| Potrubí pro odvod kondenzátu | 6 m
| Lišta LV 120x40 | 6 m
| Konzole pro venkovní jednotku | 1
| Drobný,montážní a spojovací materiál | 1
| Elektrický ohřev vývodu kondenzátu do venkovního prostoru | 1
3.2 | Ventilátor RVK Sileo 125E2
Vo = 140 m3/h,ps = 100 Pa
| N = 0,03 kW/ 230 V/ 0,17 A | 1
| Plynulý regulátor otáček REE 1 | 1
| Manžeta FK 100 | 3
3.3 | Filtrační kazeta FGR-S-125 | 1
| Filtr PFR 100-160,filtr deskový G3 | 1
3.4 | Protidešťová žaluzie IGC 125 | 1
3.5 | Ohebné potrubí Sonosystem 125 | 2 m
3.6-3.9 | Neobsazeno
3.10 | Potrubí kruhové Spiro
| -125/0% | 1 m
Zař.č.4 | Reléová místnost OP29 - chlazení
4.2 | Chladící systém Toshiba Twin tepelné čerpadlo
4.2a | Jednotka venkovní RAV-SM 1603 AT-E
Chladící výkon Qch = 14 kW (3,0 - 16,0 kW)
| Elektrický příkon N = 6,5 kW / 230 V / 13,5 A | 1
| Rozbočovač RBC-TWP 30E2 | 1
| Ovladač | 1
| Připojovací potrubí plyn/kapalina - 5/8" / 3/8" | 6 m
4.2b | Jednotka vnitřní nástěnná RAV-SM806KRT-E
| Chladící výkon Qch = 6,7 kW (1,5 - 8 kW) | 2
| Připojovací potrubí plyn/kapalina - 5/8" / 3/8" | 4 m
| Potrubí odvodu kondenzátu | 8 m
| Lišta LV 120x40 | 4 m
| Konzole pro venkovní jednotku | 1
| Drobný,montážní a spojovací materiál | 1
| Elektrický ohřev vývodu kondenzátu do venkovního prostoru | 1
Zař.č.5 | Sdělovací zařízení OP31 - chlazení
5.2 | Chladící systém Toshiba tepelné čerpadlo
5.2a | Jednotka venkovní RAV-SM 566 AT-E
Chladící výkon Qch = 5 kW (1,5 - 5,6 kW)
| Elektrický příkon N = 1,66 kW / 230 V | 1
5.2b | Jednotka vnitřní nástěnná RAV-SM563KRT-E
| Chladící výkon Qch = 5 kW (1,5 - 5,6 kW) | 1
| Připojovací potrubí plyn/kapalina - 1/2" / 1/4" | 16 m
| Potrubí odvodu kondenzátu | 4 m
| Lišta LV 120x40 | 16 m
| Konzole pro venkovní jednotku | 1
| Drobný,montážní a spojovací materiál | 1
Zař.č.6 | Sociální zařízení OP32.4,OP32.5,OP32.6
6.1 | Ventilátor K 160 M Sileo
Vo = 260 m3/h,pc = 150 Pa
| N = 0,053 kW/ 230 V/ 0,23 A | 1
6.2 | Talířový ventil pro odvod vzduchu EFFC-160 | 1
6.3 | Talířový ventil pro odvod vzduchu EFFC-100 | 2
6.4-6.9 | Neobsazeno
6.10 | Potrubí kruhové Spiro
| -160/50% | 3 m
| -100/50% | 2 m
Zař.č.7 | Tepelné izolace potrubí VZT (TIZ)
Tepelné izolace potrubí VZT budou z minerální vlny tl.30 mm
obaleny Al folií.
1. | Tepelné izolace potrubí zař.č.1 na sání čerstvého vzduchu
| od jednotky po žaluzi | 8 m2
2. | Tepelné izolace potrubí zař.č.3 na sání čerstvého vzduchu
| od filtru po žaluzi | 2 m2
Zař.č.8 | Certifikované požární ucpávky (EI 60)
1. | Certifikované požární ucpávky (EI 60) prostupů potrubí VZT zař.č.1
požárně dělícími konstrukcemi mezi chodbou OP21 a přilehlými prostory
| -125 | 3
2. | Certifikované požární ucpávky (EI 60) prostupů potrubí chladiva
a kondenzátu zař.č.2 a 5 požárně dělícími konstrukcemi
| -100 | 2
Zař.č.9 | Těsnící,spojovací a montážní materiál
Dle rozsahu dodávky zařízení a potrubí
REKAPITULACE NÁKLADŮ
DODÁVKA - CELKEM
MONTÁŽ - CELKEM
DOPRAVA
Komplexní vyzkoušení
Zaregulování systémů VZT
Zaškolení obsluhy
VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM