Obsah

1	Všeobecně	2

1.1	Identifikační  údaje	2

1.2	Základní údaje	2

1.3	Dokumentace použitá k vypracování PD	2

1.4	Související stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS)	2

1.5	Současný stav	2

1.6	Navrhované řešení	3

1.7	Odchylky od předchozího stupně PD	3

1.8	Výjimky z norem a předpisů	3

2	Technická část	3

2.1	Základní technické údaje	3

2.2	Navrhované zařízení	3

2.3	Popis napájecích soustav	3

2.4	Kabelizace	4

2.5	Uzemnění	4

3	Demontáže	4

4	Ochranná opatření	4

4.1	Prostředí	4

4.2	Ochrana před nežádoucími vlivy přepětí	4

4.3	Ochrana před vlivy stejnosměrné trakce 3kV	4

4.4	Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)	4

4.5	Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)	4

Přílohy

1) protokol o určení vnějších vlivů.

# Všeobecně

## Identifikační  údaje

Název stavby:	Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybniště – Varnsdorf,

Charakter stavby:	Investice,

Část stavby:	E Stavební část,

PS, SO:	SO 01-76-02 Přípojka pro PZS RV3,

Stupeň:		Přípravná dokumentace,

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, DIČ (IČ): CZ70994234,

Zhotovitel:		Signal Projekt s.r.o.,

Vídeňská 55, 639 00 Brno, DIČ: CZ 25525441.

Místo stavby:	trať Rybniště-Varnsdorf, traťový úsek – 1051,

Kraj:	Ústecký,

Okres:	Děčín,

Obec:	Horní Podluží

Katastrální území:	Horní Podluží,

## Základní údaje

V současnosti je přejezd osazen výstražnými kříži. Nové přejezdové zabezpečovací zařízení vyžaduje zřízení přípojku elektrické energie.

## Dokumentace použitá k vypracování PD

- Smlouva o dílo uzavřená mezi Správou žel. dopravní cesty, č. smlouvy objednatele E618-S-2950/2017/Pal a Signal Projekt s.r.o., č. smlouvy zhotovitele 2017/42,

- Zvláštní technické podmínky přípravné dokumentace 08. 03. 2017,

- Snímky mapy katastru nemovitostí, informace z katastru nemovitostí,

- TKP v aktuálním znění,

- členění a směrný obsah a rozsah přípravné dokumentace směrnice č.11/2006 včetně změny č.1,

- Závěry ze vstupního jednání 20. 06. 2017.

## Související stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS)

PS 01-01-31 PZS RV2 v km 2,242,

PS 01-01-32 PZS RV3 v km 2,821,

PS 01-02-51 Dálková kabelizace od km 2,000 do km 2,900,

SO 01-76-01 Přípojka pro PZS RV2.

## Současný stav

Stávající přejezd není napájen.

## Navrhované řešení

Připojení na nově budovanou přípojku přejezdů stavby Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybniště – Varnsdorf. Dle ČSN 37 6605 ed.2 přílohy A se jedná o zařízení kategorie důležitosti 1.

## Odchylky od předchozího stupně PD

Tato dokumentace je přípravnou dokumentací stavby, je tedy úvodní z hlediska postupu projekčních prací a nemá předchozí stupeň.

## Výjimky z norem a předpisů

K realizaci navrhovaného řešení nejsou potřebné.

# Technická část

Napájení PZS bude řešeno s nízkým nárokem na hodnotu jištění (dimenzi napájecí kabelizace) nízké zapínací proudy. Dělícím místem mezi SSZT a SEE jsou dle předpisu SŽDC E8 kapitoly 21.3 určeny vstupní svorky společné skříně přejezdu SSP (přívodní kabel ve správě SEE zbytek SSZT).

## Základní technické údaje

Přípojka bude třífázová s hlavním jištěním 3x16A/B.

Příkony jednotlivých prvků: dobíječe:	2x0,9 = 1,8,

topný panel	0,3,

osvětlení	0,2,

celkem včetně rezervy [kVA]	2,5.

Druh prostředí určený z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou na základě určení vnějších vlivů rozvodná zařízení v místech nechráněných před atmosférickými vlivy v prostorách zvlášť nebezpečných.

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-3, působící na projektované elektrické rozvody: AA7, AB8, AD3, AE4, AL1. Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s čl.512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální.

## Navrhované zařízení

Napojení na přípojku okolních přejezdů na hranici stavby. Připojení se provede kabele AYKY 4Jx25. Kabel se ukončí v rozvodnici RO přejezdu ve společné skříni přejezdu. V rozvodnici RO bude umístěn vypínač a přepěťová ochrana. Z rozvodnice RO bude kabelem CYKY 5Jx6 v soustavě TNS připojena vnitřní rozvodnice PZS.

V dalším stupni projektové dokumentace budou silnoproudá schémata detailně rozkreslena dle vzorových listů SEE.

## Popis napájecích soustav

Soustava 1:	3PEN 50Hz 230/400V/TN-C,

napájecí zdroj:	vedení ČEZ,

napájí:		rozváděč RO.

Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje v síti TN podle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Soustava 2:	3NPE 50Hz 230/400V TN-S.

napájecí zdroj:	rozváděč RO.

napájí:	rozváděč PZS.

Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje v síti TN podle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

## Kabelizace

Nová kabelová vedení ve volném terénu budou provedena v souladu s ČSN a s TNŽ 37 5715 s krytím min 0,7m a opatřena červenou výstražnou folií. V krajnici vozovky musí být krytí min 1,0m. Kabel přípojky NN bude přiložen do kynety pro kabely zabezpečovacího zařízení, v kynetě bude oddělen polohou (TNŽ 34 2609 čl.293 b)c) nebo plastovými deskami.

Umístění markerů a jejich typy budou ukládány do země dle dopisu 30354/2016-SŽDC-O14 „Využití RFID markerů k lokalizaci inž. sítí v majetku SŽDC“.

## Uzemnění

Uzemnění pro technologii PZS a silnoproudé rozváděče bude společné. Uzemnění bude zřízeno mimo trasu zabezpečovacích a sdělovacích kabelů. Zemní odpor uzemnění bude do 5 Ω.

# Demontáže

Demontáže nejsou.

# Ochranná opatření

## Prostředí

Protokol určení vnějších vlivů.

## Ochrana před nežádoucími vlivy přepětí

Nežádoucí přepěťové vlivy na zařízení budou omezeny pomocí přepěťových ochran, které budou zřízeny v rozváděči RO v SSP.

## Ochrana před vlivy stejnosměrné trakce 3kV

V oblasti stavby se vliv elektrické trakce nevyskytuje, ochranná opatření nejsou nutná.

## Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)

V kolejišti bude provedena dvojitou nebo zesílenou izolací podle čl.412 dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., případně použitím malého napětí podle čl. 414 téže normy.

Ve stavědlové ústředně, místnosti napájení, místnosti kabelových závěrů a reléových domcích bude ochrana před dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu a čl. 6.5, odst. a) ČSN 34 2600 ed.2. Dveře výše uvedených prostor musí být uzamčeny a na dveřích musí být bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600 ed.2.

## Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)

V kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle čl. 412 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 s doplňkem dle čl. 6.5 ČSN 34  2600 ed.2, případně kombinací těchto ochran.

Ochrana při poruše ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena shodně jako ochrana neživých částí v kolejišti a navíc bude ochrana některých obvodů provedena elektrickým oddělením dle čl. 413 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a použitím napětí SELV dle čl. 414 ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči.