## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad | [5 empty] | Číslo stavby | 553 312 0001 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Lanšperk, doplnění DOÚO | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 02-36-01.1 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-06-08 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-06-25 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce
1 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | 701CAG | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 | 701CGD | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 701CGH | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 | 701DAA | Kabelový prostup z betonové roury světlosti do 20cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 | 701DBB | Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 701EAD | Podkladová vrstva z betonu | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z betonu tlouštky 25 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
12 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
14 | 741ABB | Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 | 741ABL | Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 741EBA | Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min. | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 | 741EBB | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 | 741EBC | Nástřik protipožární do 2,5cm na připravený podklad - prostup | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19 | 741EBD | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20 | 741EBF | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 | 741ECA | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22 | 741FAI | Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 | 741FAL | Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 | 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 | 741FCO | Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.)., včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
29 | 742GAA | CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
30 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 | 742GGA | CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 | 742GGI | CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 2960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
34 | 742JAH | Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
35 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
36 | 742KAE | Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
37 | 742KAG | Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS
42 | 747AAB | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1 pole | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
43 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
44 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 | 747EBA | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1000 | R-položky
S | Celkem za 1000 | R-položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství