# Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou

# SO 02-16-01  t.ú. Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou, železniční spodek

# přeložka VTL plynovodu v souběhu ul. Jihlavská, Žďár nad Sázavou

Soupis prací, položka poř.č.67, č.967118R

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODNÍHO ŘADU DO DN 200

Příloha technické specifikace položky

V kolejišti je v současnosti uložen VTL plynovod DN 200 bez jakékoliv ochrany. V rámci plánovaných úprav se uvažuje s protlakem chráničky DN 400, odkloněným od současné trasy VTL směrově asi 3 m. Do protlačené chráničky bude vtaženo ocelové potrubí DN 200, chráněné betonovým opláštěním. Směrový odskok bude řešen čtyřmi diagonálně kladenými ohyby s poloměrem 5D a s úhlem 45°. Protlak bude proveden cca 2,5 m pod niveletou terénu. K zajištění bezodstávkového provozu VTL je třeba počítat s jednostranným stoplováním / při plném tlaku / plynovodu DN 200 (není známo, zda je na trubní trase funkční uzávěr) a s ošetřením funkce blízké regulační stanice zapojením bateriového vozu.

Při konzultaci uvedené problematiky se společností se RWE, je řešení pro místo křížení kolejiště osazení cca 24 m dlouhé, postupně svařované sekce chráničky, zhotovené z ocelového potrubí DN 400 s minimální tloušťkou stěny 8 mm. Při výkonu prací na přeložce je nutno zachovat alespoň provizorní provoz VTL soustavy.

Rozsah prací na úpravě stávajícího vedení bude proveden v letním období, mimo topnou sezónu. K realizaci shora popsané dílčí úpravy bude použito potrubí z materiálu L360NB, na křížení opatřených opláštěním typu S. Svary budou vyplněny ručně, ovinem cementové pásky. Na plynovodu mimo chráničku se předpokládá zesílená izolace z PE. Po předepsaných rentgenových (100%), vodních a tlakových zkouškách a po výchozí revizi bude připravená sekce přepojena do linie VTL přivaděče. Z prvků katodické ochrany bude kromě přepojení SKAO provedena instalace propojovacího objektu POCH. Na obou koncích chráničky je třeba osadit čichačky. Odpojená část stávajícího plynovodu DN 200 bude spolehlivě zbavena zbytků zemního plynu, oboustranně zaslepena a ponechána pod železniční tratí.

K vlastnímu technickému provedení se vztahuje především ČSN EN 1594  a TPG 702 04. Zemní práce budou prováděny podle ČSN EN 1610, prostorová úprava bude vyžadována ve smyslu ČSN 73 6005. Dále je stěžejní dodržet ustanovení zákona 458/2000 Sb. v platném znění včetně vyhlášek a nařízení vlády, týkajících se požadavků na bezpečnost práce.

Po zahájení stavby jako celku budou provedeny 2 kopané sondy pro ověření hloubky stávajícího plynovodu. Plynovod bude následně výškově zaměřen. Hodnoty budou předány zpracovateli projektové dokumentace za účelem ověření nutnosti přeložky.

Rekapitulace základních údajů :

Dopravované medium						zemní plyn

Provozní přetlak							2,5 MPa

Výhřevnost 								9,45 kWh/m3

Profil plynovodu							DN 200 FZM-S

Délka chráničky							24 m

Celková délka úpravy stávajícího vedení 			cca 30 m

Použitý materiál pro přeložku					ocel L360 NB