TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  	Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a UPS

1 ÚVOD

Tato technická zpráva řeší práce ve formě služby zahrnující preventivní úkon, který má za úkol zvýšit spolehlivost provozu zdroje, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy. Tímto úkonem nazýváme profylaktickou kontrolu a kapacitní zkoušku na staničních bateriích (dále jen baterie) v obvodu napájecích stanic, trafostanic rozvodu 6kV, trafostanic rozvodu 22kV, UPS. Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení a proto je tyto prohlídky doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních podmínkách a prioritě zálohované zátěže, minimálně však jednou ročně. Na základě výsledků těchto kontrol, bude vyvolána opravná práce řešící již výměny baterií, které tato kontrola označila za nevyhovující.

2 Použité podklady

- Místní šetření

- Požadavky příslušných správců SEE

- Provozní dokumentace

- Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů

3 STÁVAJÍCÍ STAV

Skutečný stávající technický stav (tj. schopnost udržet požadovanou napěťovou kapacitu v určité časové limitě) staničních baterií 110 V a 48 V umístěných v napájecích stanicích a 2x12V staničních baterií umístěných v trafostanicích rozvodu 6kV, lze zjistit až po uskutečnění profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky. Stávající baterie jsou plejádou rozdílných typu a výrobců. Mezi nejčastější zastoupení mezi výrobci jsou (EnerSys, HOPPECKE, EFFEKTA, Banner). Jejich nabíječe jsou například od výrobců jako (Benning, Kummer, AXIMA....).

4 ROZSAH A POPIS PRACÍ

Předmětem plnění je profylaxe a kapacitní zkouška energetických systémů v v obvodu napájecích stanic, trafostanic rozvodu 6kV, trafostanic rozvodu 22kV, UPS.. Zjištění skutečného technického stavu (tj. schopnost udržet požadovanou napěťovou kapacitu v určité časové limitě) staničních baterií bude podkladem pro samotnou výměnu baterií (pouze nevyhovujících článků), které bude předmětem jiné opravné práce.

4.1 Rozsah prací

Pro tento rok jsou požadovány profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky v napájecích stanicích a trafostanicích 6kV.

Napájecí a Spínací stanice

Trafostanice 6kV

je požadována profylaktická kontrola, tak kapacitní zkouška staničních baterií (blok 2x12V typu Enersys PowerSafe 92F a 1ks nabíječe)

STS 1602 Čáslav

STS 1621 Kutná Hora

STS 1234 Hradišťko

STS 1240 Velký Osek

STS 1255 Poděbrady

STS 1277 Nymburk

STS 1304 Lysá n. L.

STS 1334 Dřísy

STS 1345 Všetaty

STS 1372 Veleliby

STS 0430 Libčice n. Vlt.

STS 0435 Kralupy n. Vlt.

STS 0442 Nelahozeves

Trafostanice 22kV

Praha hl.n. T4

+ pět dalších T22kV v obvodu SEE Praha

4.2 Popis prací

Technický popis prací (služby) jejíž předmět je uskutečnění profylaktických kontrol a kapacitních zkoušek je dán tabulkami výrobcem baterií v návaznost na dodržení příslušných norem a předpisů. Níže uvádíme hrubý souhrn náplně požadovaných zkoušek:

Předmětem kapacitní zkoušky je:

- kontrola vyrovnávání nabíjení do konečných znaků; pokud se nedosáhne hustoty 90 ze 100%, je nutné provést první orientační kapacitní zkoušku. Odsátí elektrolytu ze článků a doplnění elektrolytu o větší hustotě. Vyhodnocení kapacity jednotlivých článků. V případě kladného výsledku nabíjení baterie do konečných znaků. V případě záporného výsledku zkoušky sdělení této skutečnosti do protokolu s návrhem výměny vadných článků za repasované nebo nové.

Předmětem profylaktické zkoušky je:

- Kontrola stavu napájecího zdroje:

- kontrola registru událostí zdroje, zda nedošlo k nějakým alarmovým stavům

- kontrola vnitřku DC zdroje, zda jsou všechny řídící a výkonové vodiče nepoškozené a jsou správně usazeny

- kontrola všech výkonových svorek zdroje pod zátěží

- ověření správného proudění vzduchu ventilátory

- ověření správného přepínání na provoz z baterií

- kontrola dobíjení baterií

- ověření hodnot skutečného napětí a proudu v porovnání s údaji displeje

- Kontrola stavu akumulátoru pro DC systémy

- ověření, zda prostředí a typ akumulátoru odpovídá specifikovaným podmínkám

- měření napětí jednotlivých bloků (článků) a hustoty elektrolytu (baterie s

- doplňováním dest. vody)

- měření teploty na baterii a v okolí

- kontrola dobíjecího napětí na vývodech baterie

- měření odporu meziblokových (mezičlánkových) spojů

- kontrola odporu na připojovacích svorkách baterie

- zkouška vybíjecí kapacity baterie (C1 - 5, případně dle konkrétního typu aku a technických možností)

- celkové posouzení stavu baterie, způsobu provozu a údržby

- vyčištění baterie od veškerého prachu a nečistot

- záznam o výsledku prohlídky do deníku baterie

- vystavení kontrolní zprávy

4.3 Instalace, provoz, údržba

# Při prováděných pracích na zařízení je nutno se řídit pokyny pracovníka provádějícího dohled. Upozorňujeme, že práce spojené s vypínáním napětí a ostatními pracemi musí být prováděny tak, aby nedošlo k narušení správné činnosti napájených zařízení.

4.4 Demontáže

Demontáže zařízení se nepředpokládají.

4.5. Vnější vlivy během realizace prácí

Realizace práce nezasáhne do okolního životního prostředí v případě dodržení všech pracovních postupů. I přesto upozorňujeme na velmi obezřetný pohyb v místech stání baterií či akumulátorovnách z důvodu povahy ekologicky závadného zařízení. Pro dopravu zaměstnanců dodavatelské společnosti jsou určeny příjezdové komunikace v ochranném pásmu dráhy k jednotlivým napájecím stanicím a trafostanicím rozvodu 6kV. Místo pro stání motorových vozidel určí provozovatel se zřetelem na dodržení bezpečnostních norem a předpisů.

4.6. Bezpečnostní opatření

Upozorňujeme na důsledné dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle předpisu SŽDC Bp1, ČSN 34 1008, 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení. Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP se kterými stavební dohled SEE seznámí zhotovitele.

4.7. Souběh sítí

V rámci plnění prací dojde pouze k souběhu se sítěmi SEE (staniční baterie), které jsou předmětem prací. Ostatní drážní a mimodrážní sítě či zařízení nebudou těmito pracemi zasaženy a proto vyjádření ostatních správců zadávací dokumentace neobsahuje.

5  ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK

V případě realizace práce v rozsahu zadávací dokumentace lze provádět bez dopravních výluk.

Napěťová výluka v konkrétní napájecí sekci baterií bude provedena po vzájemné domluvě se zástupcem správce zařízení SEE.

- Obvod napájecích stanic je kontaktní osobou p. Hlavinka Jan (tel: +420 724 559 728)

- Obvod rozvodu 6kV  je kontaktní osobou p. Tichým, DiS (tel: +420 724 052 873) a nebo s p. Škrdla Jiří, vrchní mistr zařízení 6kV Kolín; (tel +420 972 253 239, 724 333 287)

- Obvod SP (T22kV) je kontaktní osobou p. Oberman Radek (tel: +420 724 725 679)

POZOR! Vstupy do všech prostor SŽDC, s.o. jsou elektronicky hlídány, nutnost předem hlásit na ED Křenovka ve spolupráci se zástupcem SEE provádějí stavební dohled (viz. bod č.6).

6 ZKOUŠKY, REVIZE, DOKLADY

Po dokončení prací musí být vykonavatelem předány následující doklady:

- zápis o odevzdání a převzetí,

- zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací,

- protokol o profylaktické prohlídce a kapacitní zkoušce s vyhodnocením stavu zdroje a doporučením k dalšímu provozu (protokol by měl obsahovat i grafické znázornění průběhu baterií včetně slovní hodnocení stavu baterií);

- protokol musí být vystaven ke každé kontrolované baterii či paku-setu baterií.

Výše uvedené doklady budou předány odpovědnému zástupci OŘ Praha, SEE (p. Hlavinka Jan – VPS TNS (tel: +420 972 245 490, 724 559 728).

Dohled a zkoušky musí probíhati za účasti odpovědného zástupce OŘ Praha, SEE:

- Obvod napájecích stanic je kontaktní osobou

- p. Hlavinka Jan (tel: +420 724 559 728)

- Obvod rozvodu 6kV

- p. Tichý, DiS VPS SZČ (tel: +420 724 052 873) nebo p. Škrdla Jiří, vrchní mistr zařízení 6kV Kolín; (tel +420 972 253 239, 724 333 287)

- Obvod SP

- p. Oberman Radek (tel: +420 724 725 679)

Pozn. Před započetím plnění prací musí být provedeno předání místa plnění v režimu zadavatel – zhotovitel na příslušném formuláři SŽDC, s.o.. Předání pracoviště bude vyvoláno ze strany zadavatele.

7 PROSTŘEDÍ

Kontrolovaná zařízení pracují ve vnitřních prostorách k tomu určeným dle příslušné ČSN.

8 DODÁVKY MATERIÁLU

Dodávky materiálu se nepředpokládají.

9 ODPADY

Odpady se nepředpokládají. Hospodaření s vyzískaným materiálem nebude vedeno.

10 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Není požadována.

11 DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část není obsažena.