## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce SZZ žst Raspenava | [5 empty] | Číslo stavby | 551 352 0011 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Raspenava, DDTLSŽDC | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 321 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-11-26 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-02-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 746IF | SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC | [8 empty] | SD
1 | 746IFR-I002 | Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky do 19“ zástavby s posíleným hardware | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: 19“ provedení 2U s konfigurací min.: procesor 64-bit (Xeon řady E5606), 8GB operační paměť, 2 x HDD 300 GB Hot Plug s rozšířitelností min. na 1 TB, 3 x rozhraní Ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj Hot Plug, napájení 230 V AC, příkon do 800 W, provozní teplota 10..30 °C, HW podpora 3y NBD Položka obsahuje: HW InS včetně podpory, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, oživení a vyzkoušení systému jako celku | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
2 | 746IFR-S034 | Serverový operační systém Linux | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: instalaci SW, nastavení parametrů a vyzkoušení systému jako celku | technická zpráva – kapitola technické řešení
3 | 746IFR-S006 | Aplikační systém pro integrační koncentrátor s operačním systémem Linux | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: systém podporující objekty a datové struktury, zabezpečující časovou synchronizaci jednotlivých připojených řídicích stanic, umožňující krátkodobou archivace dat, přístup k sériovým portům pomocí RFC 2217, síťové komunikační prostředky – protokol Ethernet TCP/IP podpora servisního kanálu pro přímý přístup na připojená PLC, hardwarový klíč je pro software nepřípustný Položka obsahuje: licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
4 | 746IFR-S032 | Nová aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: licence pro potřebný komunikační protokol (MODBUS, DB-Net, S-Net, ČSN EN 60870-5-104 atd.) Položka obsahuje: licenci SW, nastavení aplikačního systému a prvků komunikační cesty včetně konfiguraci sítě mezi TLS a InK, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
5 | 746IFR-S033 | Nová aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt | kus | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: aplikační SW, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
6 | 746IFR-H021 | Rozvaděč oceloplechový 800x300x2000 jednodveřový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: IP54 Položka obsahuje: rozvaděč, montážní panel, boční zákryty, ucpávkové vývodky pro kabely, vnitřní kabelové rozvody a drobný podružný materiál, dále obsahuje sestavení, dovoz a instalaci, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
7 | 746IFR-H017 | Napájení rozvaděče 230V/TN-S do 16A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: přepěťovou ochranu typ 3, hlavní vypínač rozvaděče, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál, příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
8 | 746IFR-H012 | Napájecí vývod se zásuvkou 230V/TN-S do 10A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: jištění vývodu, zásuvku, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
9 | 746IFR-H018 | Osvětlení rozvaděče | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: svítidlo, vypínač, jištění vývodu, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
10 | 746IFR-H014 | Napájení 2 DC 24V/SELV do 3A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: vstupní napětí 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S Položka obsahuje: napájecí zdroj, přepěťovou ochranu typ 3 s dálkovou signalizací stavu, rozjištění vývodů, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
11 | 746IFR-E008 | Patch panel 5xRJ45 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: montáž na DIN, UTP Cat.5e Položka obsahuje: patch panel včetně keystone, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma
12 | 746IFR-E009 | Připojení technologie po M-Bus přes Ethernet | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: max. 15 zařízení M-Bus Položka obsahuje: převodník rozhraní M-Bus/Ethetnet pro max. 15 zařízení, svorky, hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační sítě, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje montáž, zapojení, konfiguraci převodníku, dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma
13 | 746IFR-E012 | Připojení technologie po RS485 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: hrubou a jemnou přepěťovou ochranu pro telekomunikační sítě, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma
14 | 746IFR-H023 | Řídicí stanice PLC do 1024 IO | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN, uživatelský program ve FLASH nebo EEPROM, paměť automatu musí umožňovat práci se souborovým systémem, archivaci dat v automatu, včetně razítka reálného času, musí umožňovat UPLOAD a dekompilaci uživatelského SW z řídicí stanice bez zvláštních technických prostředků, komunikační protokol dle TS 2/2008-ZSE, napájení 24V DCPoložka obsahuje: PLC, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
15 | 746IFR-S005 | Aplikační SW PLC pro datový objekt | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: aplikační SW pro PLC, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
16 | 746IFR-H007 | Monitoring binárního stavu bez galvanického oddělení | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: signalizační napětí 24V DC Položka obsahuje: binární vstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | seznam svorkovnic a kabelů
17 | 746IFR-H008 | Monitoring binárního stavu s opakovacím relé | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: signalizační napětí 24V DC Položka obsahuje: binární vstup PLC, svorky, opakovací relé, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | seznam svorkovnic a kabelů
18 | 746IFR-H019 | Ovládání reléovým výstupem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: kontakt 230V AC/8 A rezistivní zátěž Položka obsahuje: releový výstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | seznam svorkovnic a kabelů
19 | 746IFR-H003 | Měření teploty | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC Položka obsahuje: snímač teploty s výstupem 0/4..20 mA, galvanické oddělení signálu, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů
20 | 746IFR-H004 | Měření teploty a relativní vlhkosti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC Položka obsahuje: snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem 2x 0/4 .. 20 mA, 2x analogový vstup PLC, galvanické oddělení signálů, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů
21 | 746IFR-H006 | Místní ovládací skříňka jednotlačítková se signalizací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC Položka obsahuje: snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem 2x 0/4 .. 20 mA, 2x analogový vstup PLC, galvanické oddělení signálů, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů
22 | 746IFR-K003 | Kabel JYTY 2x1 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 9,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil | seznam svorkovnic a kabelů
23 | 746IFR-K004 | Kabel JYTY 4x1 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 10,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil | seznam svorkovnic a kabelů
24 | 746IFR-K010 | Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 2 m | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu | výkresová část – blokové schéma
25 | 746IFR-K011 | Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 4 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu | výkresová část – blokové schéma
26 | 746IFR-S031 | Konfigurace prvku sdělovacího zařízení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: nastavení prvku sdělovacího zařízení včetně úpravy konfigurace navazujících prvků | technická zpráva – kapitola technické řešení
27 | 746IFR-I006 | Stacionární klientská pracovní stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: rozměr maximálně 140x350x400 mm, konfigurace min.: procesor 64-bit, 2GB operační paměť, HDD nebo jeho ekvivalent s 4 GB pro operační systém a aplikaci a 4 GB jako stránkovací prostor, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, audio výstup, klávesnice, myš, displej s rozlišením WUXGA (1920x1200) s poměrem stran 16:10, úhlopříčkou 24 palců a rozhraním analogovým i digitálním DVI a volitelně s DP (Display Port), napájení 230 V AC, příkon do 300 W, provozní teplota 10..30 °C Položka obsahuje: HW klienta, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, oživení a vyzkoušení systému jako celku | technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
28 | 746IFR-I005 | Mobilní klientská pracovní stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: konfigurace min.: procesor 64-bit, 2GB operační paměť, HDD nebo jeho ekvivalent s kapacitou min. 4 GB, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, příkon do 150 W, integrovaný audio systém (reproduktory), integrovaný displej s rozlišením HD 1080 (1920x1080) s poměrem stran 16:9, úhlopříčkou cca 17 palců, klávesnice a touchpad Položka obsahuje: HW klienta, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, oživení a vyzkoušení systému jako celku | technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
29 | 746IFR-S029 | Klientský operační systém Linux | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: instalaci SW, nastavení parametrů a vyzkoušení systému jako celku | technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
30 | 746IFR-S007 | Aplikační systém pro klienta s operačním systémem Linux | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: licenci SW včetně komunikace protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML , instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
31 | 746IFR-S037 | Aplikační systém pro klienta s lokálními službami pro operační systém Linux | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: licenci SW pro přímé připojení k InK včetně komunikace protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML , instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
32 | 746IFR-S016 | Doplnění aplikace na klientských pracovištích | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: instalaci, nastavení a oživení | technická zpráva – kapitola technické řešení
33 | 746IFR-S012 | Doplnění aplikace integračního serveru o datový objekt | kus | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, instalaci, nastavení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
34 | 746IFR-S013 | Doplnění aplikace integračního serveru o integrační koncentrátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, instalaci, nastavení, dodavatelskou dokumentaci, konfiguraci sítě mezi InK a InS | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
35 | 746IFR-S014 | Doplnění aplikace integračního serveru o klienta | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: úpravy konfigurace SW aplikace, jejich instalaci a konfiguraci sítě pro přístup klienta k serveru | technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
36 | 746IFR-S015 | Doplnění aplikace integračního serveru o technologický systém | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, instalaci, nastavení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů
37 | 746IFR-S017 | Doplnění aplikace pro dispečerské klienty o datový objekt | kus | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, dodavatelskou dokumentaci, příručku uživatele, školení | databáze objektů
38 | 746IFR-S018 | Doplnění aplikace pro dispečerské klienty o technologický systém | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, dodavatelskou dokumentaci, příručku uživatele, školení | databáze objektů
39 | 746IFR-S021 | Doplnění aplikace pro energetické klienty o datový objekt | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: úpravu SW aplikace | databáze objektů
40 | 746IFR-S024 | Doplnění/úprava aplikace integračního serveru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
41 | 746IFR-S025 | Doplnění/úprava aplikace pro dispečerské klienty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
42 | 746IFR-S027 | Doplnění/úprava aplikace pro energetické klienty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
43 | 746IFR-U006 | Komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt | kus | 201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: spoluúčast na individuálním ověření prezentace, ovládání, archivace, ověření zpřístupnění na příslušných pracovištích s respektováním nastaveného oprávnění všech signálů daného datového objektu. Zahrnuje také účast na komplexních zkouškách. Dále obsahuje vystavení protokolů o provedených zkouškách. | databáze objektů
44 | 746IFR-U001 | Účast na komplexním provozu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 746IF | SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SD | SŽDC
Díl: | 747G | HZS | [8 empty] | SD
45 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC 10 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC 10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC 10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC 10 | Položka obsahuje: Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství