## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce SZZ žst Raspenava | [5 empty] | Číslo stavby | 551 352 0011 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Frýdlant v Čechách, trafostanice 22/0,4 kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 431 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-12-03 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-01-26 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 74 | Silnoproud | [8 empty] | SD
1 | 741811 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
2 | 741911 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
3 | 741B11 | ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
4 | 741C01 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
5 | 741C02 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
6 | 741C04 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
7 | 741C05 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 007, odměřeno z výkresu
8 | 742581-R1 | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-CXEKCY DO 35 MM2 | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
9 | 742A21 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
10 | 742F16 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 300 DO 400 MM2 | M | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
11 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
12 | 742H11 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
13 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
14 | 742I11 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
15 | 742I11-R1 | KABEL SYKFY 5x2x0,5 MM | M | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
16 | 742I12 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
17 | 742J16 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 300 DO 400 MM2 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
18 | 742K11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
19 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
20 | 742L11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
21 | 742L12 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
22 | 744111-R1 | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ VYZBROJENÁ, MIN. IP 30, DO 24 MODULŮ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč R-ZZ
23 | 744142-R1 | ROZVODNICE NN PLASTOVÁ VYZBROJENÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 500 X 410-600 MM | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RDA
24 | 744154-R1 | ROZVODNICE NN OCELOPLECHOVÁ VYZBROJENÁ, 510-800 X 610-900 MM | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, přechodová skříň PS
25 | 744312-R1 | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RH
26 | 744542 | ROZVADĚČ - REGULAČNÍ A MONITOROVACÍ ELEKTROENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ ODBĚRU, PROGRAMOVÉ REGULOVÁNÍ ODBĚRU A PŘENOS DAT DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RE2
26 | 744E31 | ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTKY TŘÍPÓLOVÝ DO 32 A | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, pojistkový odpínač FU1
27 | 744O35-R1 | Univerzální skříň měření SM, venkovní provedení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RE1
28 | 745111 | ROZVADĚČ VN KOMPAKTNÍ 3-F DO UN 25 KV, 1K+1T | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – SKŘ 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč R22
29 | 745332 | TRANSFORMÁTOR 3-F, 6/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ PŘES 160 DO 400 KVA | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, 005, 006, transformátor T1
30 | 746551-R1 | Kondenzátory (sda) pro kopmenzaci magnetizačního proudu 3-fáz. transformátoru, výkon do 10 kVAr | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
31 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
32 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
33 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
34 | 747611 | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
35 | 748111 | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 74 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství