## PČR Choceň R SZ
Zařízení | Popis | Cena elementů | Cena potrubí | Montáž elementů | Montáž potrubí | Cena celkem | Váha elementů | Váha potrubí | Váha celkem
4 | 0P, 1P PČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4C | Odvod vzduchu z HZ v cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5,6,7,8 | NEOBSAZENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0P21 WC-M,veř.,0P22 WC Ž+OZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1P46 WC muži, 1P47 WC ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | NEOBSAZENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1P40 kancelář, 1P41 Archiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NEOBSAZENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1P44 úklid, 1P45 sprcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1P33 Server | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0P25 Dozorčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0P50 Elektrorozvodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0P52 Garáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková rekapitulace
| Převod | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Náklady na dopravu | 0 |  |  |  | 0
| Přesun strojů a zařízení |  |  | 0 |  | 0
| Přesun potrubí |  |  | 0 |  | 0
| Podíl přidružených výkonů |  |  | 0 |  | 0
| Zednické výpomoci |  |  | 0 |  | 0
| Komlexní vyzkoušení |  |  | 0 |  | 0
| Zaregulování VZT |  |  | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  |  |  | 0

## PČR Choceň SZ
Zař./Poz. | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Poznámka
4 | 0P, 1P PČR
4.001 | Ventilátor přímý, vel.355 Vp=3880m3/h2,2kW,3f, pozink.plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
4.001a | Mezikus vel.355, šíře 300 mm pozink plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.001b | NEOBSAZENO
4.001c | Náhradní filtrační vložka EU4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.001d | Chladič-výparník 2-okruhový Qch=2x11kW,pozink.,levé provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.002 | Ventilátor přímý, vel.355 Vp=3795m3/h2,2kW,3f, pozink.plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.002a | Mezikus vel.355, šíře 300 mm pozink plech | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.002b | Filtr kapsový EU4, vyjímání zboku pozink. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.002c | Náhradní filtrační vložka EU4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003 | Regulace vč.rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003a | Teplotní čidlo venkovní IP65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003b | Teplotní čidlo potrubní IP65 délka stonku 150 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003c | Indikátor tlakové diference 100-1500 Pa | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003d | Indikátor tlakové diference 30 - 500 Pa | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003e | Servopohon s pružinou 24 V | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003f | Dálkový ovladač zap./vyp. osazen v m.č. 0P25 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.003g | Směšovací uzel | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
4.003h | Redukce 1" - 3/4" | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003i | Protimrazová kapilárová ochrana (3 m) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003j | Ventil odvzdušňovací automatický DN6/GIA 1/8" | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.003k | Regulátor otáček,vč. odrušovacího filtru (1f, 2,2 kW) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.004 | Protidešťová stříška-SPIRO d500 s ochrannou síťkou a přírubou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.6
4.005 | Protidešťová stříška-SPIRO d560 s přírubou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.006 | Střešní průchod d500-970+ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.007 | Střešní průchod d560-970+ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.008 | Regulační klapka R 400x315 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.009 | NEOBSAZENO
4.010 | Regulační klapka R 200x315 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.011 | Regulační klapka R 250x200 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4
4.012 | Regulační klapka R 200x200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.013 | Regulační klapka R 280x200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.014 | Regulační klapka R 315x200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4.014a | Ovládání klapek ruční | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4
4.015 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=11,5 kW, 3f, vč.příslušenství | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
a komunikačního modulu
4.015a | Seznam příslušenství: průhledítko,filtrdehydrátor,sada izolátorů chvění | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ceny u 4.015
4.016 | Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace s parotěsnou | 29 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
zábranou a odolností proti UV záření,vč.ochranné folie,komunikační
kabel,závěsový systém,doplnění chladiva R410A
4.017 | NEOBSAZENO
4.017 - 4.018
4.019 | Vyústka 400 x 140 komfortní 2-řadá, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4.019a | regulace R1 400 x 140 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4.020 | Vyústka 400 x 200 komfortní 2-řadá | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.020a | regulace R1 400 x 200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.021 | Vyústka 400 x 140 komfortní 1-řadá | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.021a | regulace R1 400 x 140 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.022 | Vyústka 400 x 200 komfortní 1-řadá | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.022a | regulace R1 400 x 200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.023 | Tal.ventil.kov.přívod d100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.023a | Rámeček k tal.ventil. d100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.024 | Tal. ventil kovový přívod d160 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.024a | Rámeček k tal.ventil. d160 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.025 | Tal. ventil kovový přívod d200 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4
4.025a | Rámeček k tal.ventil. d200 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4
4.026 | Talíř ventil.odvodní kovový d100 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4.026a | Rámeček k tal.ventil. d100 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.027 | Talíř ventil kovový odvodní d125 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.027a | Rámeček k tal.ventil. d125 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.028 | Talíř. ventil kovový odvodní d160 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.028a | Rámeček k tal.ventil. d160 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4.029 | Talíř. ventil kovový odvodní d200 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.029a | Rámeček k tal.ventil. d200 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.030 | NEOBSAZENO
4.031 | Mřížka stěnová, 300 x 100 uzavřená, rozteč 20 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4.032 | Mřížka stěnová, 400 x 200 uzavřená, rozteč 20 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4.033 | Požární klapka těsná 630 x 315 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
4.033a | Ruční a teplotní ovládání s koncovým spínačem | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
4.034 | Požární klapka těsná 400 x 315 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.034a | Ruční a teplotní ovládání s koncovým spínačem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.035 | Požární klapka těsná 355 x 315 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.035a | Ruční a teplotní ovládání s koncovým spínačem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.036 | Ohebná hadice AL do d160 vč.montážního,závěsového,spojovacího | 4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
a těsnicího materiálu
4.036a | Ohebná hadice AL do d200,vč. montážního,závěsového,spojovacího | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
a těsnicího materiálu
4.037 | Potrubí SPIRO do d200,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 23 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
a těsnicího materiálu
4.037a | Potrubí SPIRO do d200,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
a těsnicího materiálu
4.037b | Potrubí SPIRO do d560,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
a těsnicího materiálu
4.038 | Čtyřhranné potrubí vč.tvarovek z předizolovaného panelu z PUR pěny
vč.montážního,závěsového,spojovacího a těsnicího materiálu
tř. vzduchotěs."C",tl.panelu 20mm vnitřní trasy, 80/80mikrometrů,
| hladký/vzorkovaný 0P | 100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4.038a | dtto 1P | 147 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
4.038b | dtto půda | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
4.039 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm | 14.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
Tepelně akustická izolace kruh.potrubí - 0P
4.039a | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
Tepelně akustická izolace kruh.potrubí - půda
4.040 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 6 cm do plechu | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.6
Tep.-ak.izolace kruh.potrubí venkovní
4.041 | Deska z minerální vlny s AL polep systém s požární odolností 30 min | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
Požární izolace - 1P
4.042 | Demontáž zařízení č.4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4,5
4.043 | Prohlídka pro zjištění skutečného stavu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4,5
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4C | Odvod vzduchu z HZ v cele
4C.001 | Malý axiální ventilátor vsuvný a vestavný d150, 50m3/h,30W,230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
4C.002 | Klapka žaluziová plastová samotížná d150 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4C.003 | Mřížka větrací plastová d150 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
4C.004 | Potrubí SPIRO d150 vč. montážního a těsnicího materiálu, | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5,6,7,8 | NEOBSAZENO
9 | 0P21 WC-M,veř.,0P22 WC Ž+OZP
9.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. d100-dvouotáčkový, HS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
9.001a | Rychloupínací spona d100 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
9.002 | Zpětná klapka d100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
9.003 | Talíř ventil kovový odvodní d100 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
9.003a | Rámeček k tal.ventil. d100 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
9.004 | Žaluziová klapka d100 samotížná s okapničkou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
9.005 | NEOBSAZENO
9.005 - 9.007
9.008 | Ohebná hadice AL d102 vč.montážního,závěsového,spojovac | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
ího a těsnicího materiálu
9.009 | Potrubí SPIRO d100,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
a těsnicího materiálu
9.010 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm | 3.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
Tepelně akustická izolace kruh.potrubí 0P.
9.011 | Demontáž stávajícího zařízení č.9 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 1P46 WC muži, 1P47 WC ženy
10.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. d160-tříotáčkový HS,0,05kW,0,22A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
230V, 290m3/h
10.001a | Rychloupínací spona d160 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
10.002 | Tlumič hluku do kruhového potrubí d160, l=900 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
10.002a | Tlumič hluku do kruhového potrubí d160, l=600 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
10.003 | Klapka škrtící-SPIRO d160 pro ovládání servopohonem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
servo dodávkou Elektro
10.004 | Talíř ventil kovový odvodní d100 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
10.004a | Rámeček k tal.ventil. d100 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
10.005 | Mřížka stěnová, 200 x 100 uzavřená, rozteč 20 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
10.006 | Mřížka stěnová, 300 x 100 uzavřená, rozteč 20 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
10.007 | NEOBSAZENO
10.008 | Ohebná hadice AL d102 vč.montážního,závěsového,spojovac | 7 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
ího a těsnicího materiálu
10.009 | Potrubí SPIRO do d160,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
a těsnicího materiálu
10.010 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
Tepelně akustická izolace kruh.potrubí 1P, půda.
10.011 | Demontáž stávajícího zaříz č.10 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.12 | NEOBSAZENO
13 | 1P40 kancelář, 1P41 Archiv
13.001 | Ventilátor malý radiální d100 se zpětnou klapkou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
13.002 | NEOBSAZENO
13.002 - 13.005
13.006 | Protidešťová stříška-SPIRO d100 s ochrannou síťkou a přírubou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.6
13.007 | Střešní průchod d100-970+ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
13.008 | Ohebná hadice AL d102,vč.montážní závěsového,spojovacího a | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
těsnicího materiálu
13.009 | Potrubí SPIRO d100,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
a těsnicího materiálu
13.010 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm | 3.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
Tepelně akustická izolace kruh.potrubí 1P, půda.
13.011 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 6 cm do plechu | 0.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.6
Tep.-ak.izolace kruh.p. venkovní
13.012 | Demontáž stávajícího zaříz. č.13 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | NEOBSAZENO
15 | 1P44 úklid, 1P45 sprcha
15.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. d160-tříotáčkový HS,0,05kW,0,22A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
230V, 200m3/h
15.001a | Rychloupínací spona d160 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
15.002 | Zpětná klapka d160 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
15.003 | Talíř ventil kovový odvodní d100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
15.003a | Rámeček k tal.ventil. d100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
15.004 | Talíř ventil kovový odvodní d150 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
15.004a | Rámeček k tal.ventil. d150 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
15.005 | Protidešťová stříška-SPIRO d160 s ochrannou síťkou a přírubou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.6
15.006 | Střešní průchod d160-970+ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
15.007 | Mřížka stěnová, 200 x 100, uzavřená, rozteč 20 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
15.008 | Ohebná hadice AL do d150 vč.montážního,závěsového,spojovacího | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto | 0
a těsnicího materiálu
15.009 | Potrubí SPIRO do d160,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
a těsnicího materiálu
15.010 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
Tepelně akustická izolace kruh.potrubí - 1P, půda.
15.011 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 6 cm, do plechu | 0.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.6
Tep.-ak.izolace kruh.potrubí venkovní
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 1P33 Server
16.001 | SPLIT chladicí jednotka venkovní inverter, R410A Qch = 7,5kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
celoroční provoz,kabelový ovladač
16.001a | SPLIT jednotka vnitřní nástěnná inverter, R410A Qch = 7,5kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
cena u 16.001
16.002 | Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace s parotěsnou | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4,5
zábranou a odolností proti UV záření,vč.ochranné folie,komunikační
kabel,závěsový systém,doplnění chladiva R410A
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 0P25 Dozorčí
17.001 | SPLIT chladicí jednotka venkovní inverter, R410A Qch = 1,2kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
kabelový ovladač
17.001a | SPLIT jednotka vnitřní nástěnná inverter, R410A Qch = 1,2kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
cena u 17.001
17.002 | Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace s parotěsnou | 23 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4,5
zábranou a odolností proti UV záření,vč.ochranné folie,komunikační
kabel,závěsový systém,doplnění chladiva R410A
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 0P50 Elektrorozvodna
18.001 | SPLIT chladicí jednotka venkovní inverter, R410A Qch = 1,3kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.5
celoroční provoz,kabelový ovladač
18.001a | SPLIT jednotka vnitřní nástěnná inverter, R410A Qch = 1,3kW | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
cena u 18.001
18.002 | Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace s parotěsnou | 23 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3,4,5
zábranou a odolností proti UV záření,vč.ochranné folie,komunikační
kabel,závěsový systém,doplnění chladiva R410A
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 0P52 Garáž
19.001 | Dodávka a instalace stavba | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.3
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Ostatní
20.001 | Protipožární utěsnění VZT prostup /spára max.2cm/tmelem +miner.vata | 35 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4.d.4
oboustranně
20.002 | Montáž zařízení počítána z ceny dodávky | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.003 | Zprovoznění zařízení,provozní zko ušky a zaregulovánísystému viz re | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kapitulace rozpočtu
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## PČR Choceň KS
Stavba: | Rekonstrukce vnitřních prostor žst. Choceň Ing. Eva Cincibusová
Stupeň: | DPS Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Investor: | Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc tel. 732 585 306
Číslo položky | Definice technických parametrů použitých stavebních dodávek a prací
Vzduchotechnika
Jednotlivá zařízení
Nově specifikované díly sestavy pro přívod a odvod vzduchu - velikost 355
Vp / Vo = 3880 / 3795 m3h-1
- ventilátorový díl - ventilátor přímý, příkon 2,2 kW, 3-fáz. motor přírubový, pozink., pro použití v prostředí obyčejném,
regulace pomocí frekvenčních měničů
- Externí statický tlak : 180 / 230 Pa
- Celkový SFPv faktor : 170 W/m3/s
- Účinnost ventilátoru přívod / odvod 63 / 61 %
- Celková hladina akustického výkonu do přívodního potrubí - výtlak : 68,3 dB(A)
- Celková hladina akustického výkonu do přívodního potrubí - sání : 60,2 dB(A)
- Celková hladina akustického výkonu do okolí : 68,5 dB(A)
- Rozměry : délka 4340 mm x výška 400 mm x šířka 700 mm
- Celková hladina akustického výkonu do odvodního potrubí - výtlak : 63 dB(A)
- Celková hladina akustického výkonu do odvodního potrubí - výtlak : 59,5 dB(A)
- Celková hladina akustického výkonu do okolí : 63,1 dB(A)
- Rozměry : délka 3690 mm x výška 400 mm x šířka 700 mm
- chladič - výparník, dvouokruhový 50/50 - instalace pouze ve vodorovné poloze, odvod kondenzátu ve spodní části komory, eliminátor kapek, sifon
levé provedení, pozink, Qch = 22 kW, 6-řadý, přímý výpar R410A
- filtrační díl - třída filrace EU4, boční vyjímání filtrační vložky, pozink
- filtrační vložka-z netkaných, tepelně a mechanicky stabilizovaných syntetických vláken s nízkými tlakovými ztrátami a vysokou hromaditelností prachu
Nejsou regenerovatelné. Výměna kapsové filtrační vložky při ruční demontáži. Jako indikátor zanesení filtru použit indikátor tlakové diference-viz regulace.
- regulace - vč. rozvaděče. Dle specifikace. Směšovací uzel složen ze všech potřebných komponent (čerpadlo, 3-cestný směšovací kohout se servo-
pohonem, filtr nečistot, ventil pro vyvážení tlakových poměrů, zpětná klapka, uzavírací armatury, kovové hadice, vč. redukce na vstup a výstup do
výměníku. Dálkový ovladač pro zap./vyp. a úpravu teploty přiváděného vzduchu.
Signalizace požárních klapek bude vyvedena do jednoho "bodu".
Ventilátory
Diagonální dvou resp. tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí
Oběžné kolo i skříň jsou vyrobeny z plastu
- motor je střídavý, s dvojím, resp. trojím vinutím, vybavený termopojistkou, nebo tepelnou ochranou; krytí IP 44, třída izolace B, resp.F
Qv = 180 - 290 m3h-1
b) Příslušenství
2 ks spojovacích manžet
Malý raxiální ventilátor
- standardní provedení
- skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá, k montáži na stěnu (horizontálně, vertikálně - bez omezení). Obsahuje zpětnou klapku.
- oběžné kolo radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami; staticky a dynamicky vyvážené
- motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s kluznými ložisky, s ochranou proti přehřátí. Max. teplota okolí 40°C
Vo = 50 m3/h
Malý axiální ventilátor vsuvný a vestavný
skříň z nárazuvzdorného plastu, ventilátor určen k zasunutí do potrubí, oběžné kolo axiální z nárazuvzdorného plastu
lopatky aerodynamicky a výkonově optimalizovány
- motor je asynchronní s ochranou proti přetížení, pro trvalý provoz, max. teplota okolí 40°C, provedení s dvojitou izolací,
krytí IP44
Vo = 55 m3/h
Klapky
Zpětná klapka kruhová násuvná
- "motýlové" provedení, instalace pouze s osičkou svisle ve vodorovném potrubí
- vyrobená z galvanizované oceli
Regulační klapky
Regulační klapky kruhové - příprava pro ovládání servo
- škrtící klapka s přípravou pro ovládání servopohonem
- klapka z pozinkovaného plechu
- osy uloženy v polyamidových pouzdrech
- pro těsnost spoje s potrubím gumové těsnění
Regulační klapky ruční čtyřhranné
- regulační klapka pro ruční ovládání vícelistá
- lamelové protiběžné klapky z profilovaných dutých hliníkových profilů
- dosedací plochy sousedních lamel opatřeny těsnící pryží
- osy listů klapek z ocelového plechu v silonových ložiscích
- připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného plechu
Požární klapka čtyřhranná
- skříň a díly klapky z pozinkovaného ocelového plechu s lisovanými přírubami
- uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest
- požární odolnost 90 minut
- těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli
- spouštění pomocí termočidla, spouštěcí teplota 72 °C
- signalizace polohy pomocí koncového spínače připevněného na tělese klapky
- kontrolní otvor a rám pro zalití
- klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez
nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis
- umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny, kterou
potrubí prochází
Distribuční elementy
Vyústka přívodní dvouřadá, odvodní jednořadá
- obdélníková s nastavitelnými lamelami pro výtlak, resp. sání. Nastavitelné lamely umožňují individuální změny plochy a tím vyrovnání
a nastavení objemových průtoků
- rámeček a listy výústky z hliníkového profilu - přírodní elox
- výústka bude vybavena regulací průtoku R1
- přívodní výústka bude vybavena otočnými listy pro nastavení směru přiváděného vzduchu dvěma směry
Q = 350 - 500 m3h-1
Kruhový ventil přívodní, odvodní
- provedení z kovového plechu opatřeného nátěrem RAL 9010
- nastavitelný středový disk
- včetně zděře s upevňovacím kroužkem
Q = 30 m3h-1 až 300 m3h-1
Krycí mřížka
Plastová větrací mřížka
- vyrobeno z plastu z plastu
- barva bílá
- bez okapničky a síťrky
d = 150 mm
Tlumiče hluku
Tlumič hluku pro kruhové potrubí
- plášť tlumiče z galvanizovaného plechu
- délky tlumičů l = 600 - 900 mm
- umožňuje dosáhnout značných útlumů hluku
Protidešťová žaluzie
Plastová žaluziová klapka
- rám a lamely z plastu
- lamely jsou volné
- barva bílá
- vybaveno okapničkou
d = 100 - 150 mm
Protidešťová stříška
- z pozinkovaného plechu
- s přírubou
- dle velikosti s ochrannou síťkou
Potrubí
Potrubí čtyřhranné
- z předizolovaných panelů z tvrzené polyuretanové pěny, parotěsné
- potrubí do vnitřního prostředí : tloušťka panelu 20 mm, z vnitřní i vnější strany potažené hladkou hliníkovou folií o síle 80 mm
- regulační listové klapky na všech odbočkách s možností nastavení vně potrubí; táhla klapek vytažena mimo potrubí
- úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí
- zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení
- úchyty uloženy silentbloky
- závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze
- provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace
- měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna
- součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím.
- předpokládaná hustota materiálu r = 49 kg/m3
- nesnadno hořlavý materiál
- součinitel tepelné vodivosti l = 0,0183 Wm-1k-1
Kruhové potrubí spirálně vinuté do průměru 560 mm, včetně tvarovek
- vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu
- úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí
- zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení
- úchyty uloženy na silentbloky
- závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze
- provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace
- měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna
Flexo potrubí
- je použito jako pružné spojení páteřních rozvodů s distribučními elementy
- potrubí je nehořlavé a je vyrobeno ze skládaného hliníku s drátěnou kostrou mezi stěnu hliníkovými filtry
- poloměr ohybu /osy potrubí/ se musí rovnat nebo být větší než dvojnásobek vnějšího průměru
- zavěšení pomocí objímek se závitovými tyčemi nebo lanek s očky
- spojování pomocí objímek s těsnící hliníkovou samolepící páskou
Izolace
Tepelněakustická izolace vnitřní (resp. do venku) kruhového potrubí
- lamelové skružovatelné pásy na bázi taveniny čediče, vysokopecní strusky a modifikované umělé pryskyřice
nalepené či obložené
- předpokládaná hustota materiálu r = 75 kg/m3
- parotěsné vlastnosti
- součinitel tepelné vodivosti l = 0,055 Wm-1k-1
- veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky
- tloušťka izolace 40, resp.60 mm, pro venkovní potrubí do plechu
Požární izolace vnitřní čtyřhranného potrubí
Atestovaná sestava izolačního materiálu pro požární odolnost 30 minut, vč. upevňovacího materiálu
Chlazení vzduchu
SPLIT systém s přímým výparem chladiva
a) Vnitřní jednotka
- nástěnné provedení
Qch = 1,2 - 7,2 kW
b) Venkovní jednotka
- chladivo R410A
- kompletní příslušenství pro provoz a montáž
c) Příslušenství
- Cu potrubí s izolací
- zařízení č.16 a 18 v provedení pro celoroční provoz
Venkovní kondenzační jednotky k přímému výparníku ve VZT zařízení
- Qch = 11,5 kW
- s invertorem
- chladivo R410A
Příslušenství :
- Cu potrubí s izolací
- komunikační modul 0-10V pro chladicí výkon do 16 kW
- připojení na MODBUS, vstřikovací ventil, driver, teplotní čidla na výpar VZT
- filterdehydrátor, průhledítko, sada izolátorů chvění
Ostatní
1. | Konstrukční a dílenská dokumentace
2. | Provozní a komplexní zkoušky, revize dle §6 vyhl.246/01Sb
3. | Provozní přepisy a řády
4. | Stavební přípomoce - klimatizace a vzduchotechnika obsahují bourací a zednické začišťovací práce vč. uchycení
rozvodů VZT, případně veškeré ostatní práce výslovně neuvedené, ale související s bezporuchovou funkčností
dodávaného zařízení.
5. | certifikáty jednotlivých výrobků