## Vzduchotechnika
Choceň PČR
Č. zař. | Název zařízení | Obsluhované podlaží | Množství vzduchu |  |  |  |  | Násobnost výměny | Stupeň filtrace |  | Ohřívač |  |  |  | Chladič (R410A) |  | El.příkon 400V |  | Elektro | EL.ohřívač |  | El.příkon 230V | Elektro-přívodní ventilátor |  | Elektro-odvodní ventilátor |  |  | Diesel 400V | Poznámka
|  |  | přívod | odvod | čerstvý vzduch | dPc vent. | označení |  |  | tp/to | Q | tw1/tw2 | průtok | označení | te1/tp2 | Q | Pi / I | označení | Pi/I | tp/to | Q | Pi / I | Pi | Imax.prov. | označení | Pi | Imax.prov.
|  |  | m3/h | m3/h | m3/h | Pa |  |  |  | °C | kW | °C | m3/h |  | °C | kW | kW / A |  | kW/A | °C | kW | kW / A | kW | A |  | kW | A
4 | 0P, 1P PČR | 0P, 1P | 3880 | 3665 | 3880 |  |  |  | I. | -18/22 | 52,5 |  | 2,9, pw = 10,9 kPa |  | 31/20 | 23 | 2x 6,1 / 2x 13 jištění 16A | [5 empty] | 2,2 | 4,8 / 8,31 |  | 2,2 | 4,8 / 8,31 |  | VZT jednotka 400/230V, kondenzační jednotky 400/3/50 - VZT +EL | Sestavná jednotka s vodním ohřevem a 2-okruhovým chlazením s přímým výparem; kondenzační jednotky
4C | 0P | 0P |  | 55 | [21 empty] | 0,03 |  |  | 230V/50Hz - EL | Malý axiální ventilátor vsuvný a vestavný; ručně tlačítkem,stavitelný doběh Elektro
9 | 0P21 WC-M veřejnost, 0P22 WC ženy + OZP | 0P |  | 180 | [21 empty] | 0,024 | 0,11 |  | 230V/50Hz - EL | diagonální ventilátor HS; ručně na čas
10 | 1P46 WC muži, 1P47 WC ženy | 1P |  | 290 | [21 empty] | 0,05 | 0,22 |  | 230V/50Hz - EL | diagonální ventilátor HS; servopohonem ovládaná regulační klapka, ručně na čas
13 | 1P40 kancelář, 1P41 archiv | 1P |  | 2x 50 | [21 empty] | 2x 0,029 |  |  | 230V/50Hz - EL | 2x malý radiální ventilátor, stavitelný doběh Elektro, ovládání rozsvícením světla v 1P41, tlačítkem 1P40.
15 | 1P44 úklid, 1P45 sprcha | 1P |  | 200 | [21 empty] | 0,05 | 0,22 |  | 230V/50Hz - EL | diagonální ventilátor HS; servopohonem ovládaná regulační klapka, ručně na čas
16 | 1P33 Server | 1P | [12 empty] | 31 / 25 | 7.2 | 0,204-2,73 / 0,293-3,09 kW 0,89-11,87 / 1,27 - 13,43 A | [11 empty] | 230V/50Hz - EL, připojení vnitřní i vnější, jištění 10/16 A | SPLIT nástěnná jednotka s kabelovým ovladačem
17 | 0P25 Dozorčí | 0P | [12 empty] | 31 / 26 | 1.2 | 0,144-1,24 / 0,175-1,23 kW 0,63-5,39 / 0,76-5,35 A | [11 empty] | 230V/50Hz - EL, připojení vnitřní i vnější, jištění 10/16 A | SPLIT nástěnná jednotka s kabelovým ovladačem
18 | 0P50 Elektrorozvodna | 0P | [12 empty] | - / 25 | 1.3 | 0,144-1,24 / 0,175-1,23 kW 0,63-5,39 / 0,76-5,35 A | [11 empty] | 230V/50Hz - EL, připojení vnitřní i vnější, jištění 10/16 A | SPLIT nástěnná jednotka s kabelovým ovladačem