## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr | [5 empty] | Číslo stavby | 521 371 0004 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 13-23-14 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-11-30 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-04-07 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 32.054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | viz. příloha 007, 008, 009, výpočet - 10,78*3,02*0,85+12,52*0,35 | [5 empty] | 27.6723 | 27.6723
2 | 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 74.953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | viz. příloha 007, 008, 009, výpočet - 12,78*5,02*1,1+12,52*0,35 | [5 empty] | 70.5712 | 70.5712
3 | 13183B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA | M3KM | 641.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. | viz. příloha 007, 008, 009, výpočet - (10,78*3,02*0,85+12,52*0,35)*20 | [5 empty] | 553.4452 | 553.4452
4 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 42.899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | viz. příloha 007, 008, 009, výpočet - 12,78*5,02*1,1-10,78*3,02*0,85 | [5 empty] | 42.8989 | 42.8989
5 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 16.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | viz. příloha 007, 008, 009, výpočet - 12,78*5,02*0,25 | [5 empty] | 16.0389 | 16.0389
6 | 46511 | DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH | M3 | 1.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | viz. příloha 007, 008, 009, výpočet - ((10,78+2*0,8)*(3,02+2*0,8)-(10,78*3,02))*0,05 | [5 empty] | 1.232 | 1.232
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
7 | 703113 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz. přílohy 004, 005 |  | 106
8 | 703442 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
9 | 709621-R1 | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50 cm, do EI 60 | m2 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R | 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. přílohy 002, 003, 004, 008, 009
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 74 | Silnoproud
10 | 741811 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz. příloha 006
11 | 741911 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz. příloha 003, 004, 012, 013
12 | 741B11 | ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M | KUS | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 001, 003, 004, 012, 013
13 | 741C01 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 006
14 | 741C02 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 006
15 | 741C04 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 006
16 | 741C05 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz. příloha 006
17 | 742573 | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
18 | 742581 | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-CXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2 | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů |  | 50
19 | 742B21 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů |  | 88
20 | 742E11 | IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ DO 70 MM2 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
21 | 742E13 | IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ PŘES 150 MM2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
22 | 742F15 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
23 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů |  | 60
24 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
25 | 742H11 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů |  | 61
26 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
27 | 742I11 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů |  | 42
28 | 742J15 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
29 | 742K11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů |  | 77
30 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů
31 | 742L11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 003, 004, 005, 011, délka kabelů odměřena z výkresů |  | 69
32 | 744322-R1 | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, IP 40, HLOUBKY OD 510 DO 800 MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - PLC, převodníky, zdroje, datové prvky, rozhraní, metalické a optické propoje, software, apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 004, 006 rozváděče RH.1, RH.2, RZN |  | 110
33 | 744322-R3 | ROZVADĚČ NN BEZVÝPADKOVÉ VLASTNÍ SPOTŘEBY, SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, IP 40, HLOUBKY OD 510 DO 800 MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - bezvýpadkovou technologii (měniče napětí, střídače, zdroje UPS, baterie apod.) - PLC, převodníky, zdroje, datové prvky, rozhraní, metalické a optické propoje, software, apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 004, rozváděč (U+BAT) |  | 118
34 | 744514-R1 | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, S DEKOMPENZAČNÍ TLUMIVKOU 80 KVAR, IP 40, HLOUBKY OD 510 DO 800 MM, ŠÍŘKY OD 810 DO 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 004, rozváděče RH.3, RH.4 |  | 46
35 | 744542 | ROZVADĚČ - REGULAČNÍ A MONITOROVACÍ ELEKTROENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ ODBĚRU, PROGRAMOVÉ REGULOVÁNÍ ODBĚRU A PŘENOS DAT DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 002, rozváděč RE2
36 | 744O35-R1 | UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇ MĚŘENÍ USM (SM), VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.příloha 002, rozváděč RE1
37 | 745115-R1 | ROZVADĚČ VN KOMPAKTNÍ, MODULÁRNÍ, IZOLACE PLYN SF6, 3-F DO UN 25 KV, S VYPÍNAČEM, VČ. OVL.SKŘÍŇKY NN, VČ. IED, VČ. SW | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače, snímače napětí a proudu, ochranné a ovládací přístroje apod. ) - inteligentní elektronické zařízení (IED), převodníky, datové prvky, rozhraní, metalické a optické propoje, software, apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, rozváděče R22.1, R22.3, R22.4 |  | 44
38 | 745116-R1 | ROZVADĚČ VN KOMPAKTNÍ, MODULÁRNÍ, IZOLACE PLYN SF6, 3-F DO UN 25 KV, S ODPÍNAČEM A POJISTKAMI, VČ. OVL.SKŘÍŇKY NN, VČ. IED, VČ. SW | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače, snímače napětí a proudu, ochranné a ovládací přístroje apod. ) - inteligentní elektronické zařízení (IED), převodníky, datové prvky, rozhraní, metalické a optické propoje, software, apod. X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, rozváděč R22.5 |  | 44
39 | 745117-R1 | ROZVADĚČ VN KOMPAKTNÍ, MODULÁRNÍ, IZOLACE VZDUCH, 3-F DO UN 25 KV, S MTP A MTN | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe, stykače, snímače napětí a proudu, ochranné a ovládací přístroje apod. ) - inteligentní elektronické zařízení (IED), převodníky, datové prvky, rozhraní, metalické a optické propoje, software, apod. X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, rozváděč R22.2 |  | 44
40 | 745412 | TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, VZDUCHEM CHLAZENÝ PŘES 160 DO 400 KVA | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 002, 003, T1
41 | 745921-R1 | TRAFOSTANICE NETYPOVÁ KIOSKOVÁ BETONOVÁ 22/0,4 KV DO 1X630 KVA, 10x3m | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní konstrukci trafostanice vč. elektroinstalace, větrání a vytápění a vnitřního uzemnění, hromosvodu, montáž a usazení do připraveného terénu – přenosný hasicí přístroj CO2 v rozvodně NN – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, transformátor, vnitřní rozvaděč a vnější uzemnění 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz.přílohy 007, 008, 009
42 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
43 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
44 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
45 | 747611 | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
46 | 747615 | MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE INDUKČNÍHO ODBĚRU STANICE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů a nastavení kompenzace, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 55
47 | 747617 | MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE KAPACITNÍHO VÝKONU KABELU VN 22 KV | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů a nastavení kompenzace, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 64
48 | 748111 | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | OTSKP_ZS_2013 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | ochranné prostředky společné pro trafostanici i rozvodnu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 74 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Základy
50 | 272313 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) | M3 | 1.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | příloha 017, výpočet 12,52*0,1
51 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 5.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | příloha 017, výpočet 12,52*0,4
52 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 | T | 0.518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | příloha 017, tabulka výztuže 518 kg
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 96 | Ostatní konstrukce a práce
53 | 11010 | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby | viz příloha č. 018, vyklizení prostoru (včetně odpadků), včetně odvozu a likvidace
54 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 57.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | viz příloha č. 018; (40,9+74,2)*(0,3+0,2)
55 | 981238 | DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM | M3OP | 508.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | OTSKP_SPK13 | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů | viz příloha č. 018; 40,9*5,0+74,2*4,0+7,2
56 | 76792R1 | OPLOCENÍ - OCELOVÉ SLOUPKY VÝŠKY 2,5 M S BAVOLETY - 3 ŘADY OSTNATÉHO DRÁTU, DRÁTĚNÉ PLETIVO, DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. ZALOŽENÍ | M | 22.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), měrnou jednotkou je půdorysná délka oplocení. | viz příloha č. 018; 17,68+4,61
57 | 015811 | 17 01 02 - Cihly | T | 137.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10
58 | 015810 | 17 01 01 - Beton | T | 138.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 96 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství