## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr | [5 empty] | Číslo stavby | 521 371 0004 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 13-36-01 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-11-10 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-03-01 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [9 empty] | SD
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D, 012 a 013
2 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
3 | 701CDA | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
4 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
5 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
6 | 701CGRR | Kabelový žlab betonový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
7 | 701CGD | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
8 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
9 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C, 005D a 009
10 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
11 | 701FAA | Zřízení a odstranění provizorní lávky | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
12 | 701FAB | Provizorní zajištění kabelu | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
13 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
14 | 701FBB | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun do rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
15 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
16 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
17 | 701FFB | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
18 | 701FFC | Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 005A, 005B, 005C a 005D
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [9 empty] | SD
19 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C a 005D
20 | 741AAF | Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 32-40mm | m | 1450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C a 005D
21 | 741BBC | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice ( zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C a 005D
22 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C a 005D
23 | 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C a 005D
24 | 741CCJ | Ochranný kryt z pletiva v rámech | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C a 005D
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [9 empty] | SD
25 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
26 | 742GFA | CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
27 | 742GFB | CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
28 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
29 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
30 | 742IBC | 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
31 | 742IBD | 1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
32 | 742IBF | 1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
33 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
34 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
35 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
36 | 742JAF | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
37 | 742JAG | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2 | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
38 | 742JBE | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
39 | 742JBF | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
40 | 742KAF | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
41 | 742KAG | Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m | m | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
42 | 742LBI | Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
43 | 742ZBA | Demontáž kabelového vedení nn | m | 7500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 003A, 003B, 005A, 005B, 005C, 005D, 006, 007, 008
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení | [9 empty] | SD
44 | 743AAC | Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice pro osvětlení ( 2x svítidlo ) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D a 010
45 | 743AAE | Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( 2xsvítidlo), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D a 010
46 | 743ACB | Osvětlovací věž železniční trubková do 20m, žárově zinkovaná | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž věže v kolejišti včetně základové konstrukce, podružného materiálu, uzavíracího nátěru, veškerého příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od paty věže na plošinu věže. Dále obsahuje dodávku a montáž svorkovnicové skříňky ( tř.II, IP 65 ) s 1-f zásuvkou a průchodkami osazené na plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za světlomety a kabelové vedení od paty stožáru na plošinu věže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D a 011
47 | 743ADG | Dvouramenný výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
48 | 743AEAR | Svítidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj LED - pro stožár 6m | kus | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. | viz. příloha 001, 002, 005A, 005B, 005C, 005D
49 | 743AEBR | Svítidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj LED - pro stožár 12m | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. | viz. příloha 001, 002, 005A, 005B, 005C, 005D
50 | 743AEER | Svítidlo pro montáž na osvětlovací věž pro zdroj LED kompletní | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. | viz. příloha 001, 002, 005A, 005B, 005C, 005D
51 | 743AGDR | Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop LED, IP65 s elektronickým předřadníkem - třída izol. II | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 002, 005A, 005B, 005C, 005D a 006
52 | 743AJCR | Rozvaděč osvětlení s PLC řídícím systémem (nezajištěná a zajištěná síť) - RO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 004 a 007
53 | 743AKBR | Rozvaděč venkovní pro napájení osvětlovacích věží - ROV | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž venkovního pilířového rozvaděče včetně podružného materiálu a dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu. Elektrovýzbroj a popis rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D a 008
54 | 743DBA | Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 svorek | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
55 | 743ECA | Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů ( i kabelové smyčky ) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jistících prvků na stěnu nebo do výklenku. | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
56 | 743EGE | Zásuvková skříň pilířová pro venkovní prostředí - 3x 230/16A + 1x400V/32A | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně zemních prací a podružného materiálu. Skříň obsahuje vstupní svorky pro kabel do 120mm2, hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče a zásuvky. Elektrovýzbroj viz. výkresová dokumentace. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
57 | 743EGG | Rozšíření zásuvkové skříně o měření spotřeby el. energie, přímý elektroměr do 80A s komunikačním rozhraním | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektroměru do zásuvkové skříně vč. podružného materiálu a zapojení v rozvaděči. Dále obsahuje cenu za svorkovnici pro zakončení daového kabelu. Elektrovýzbroj a popis viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
58 | 743ZAC | Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
59 | 743ZFA | Demontáž kabelové skříně | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
60 | 743ZFC | Zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříni | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Začištění otvoru po vybourané kabelové skříni, zazdění otvoru cihlovým zdivem, omítnutí, fasádu a malbu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001, 005A, 005B, 005C, 005D
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [9 empty] | SD
61 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
62 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
63 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
64 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
65 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
66 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
67 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství