## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr | [5 empty] | Číslo stavby | 521 371 0004 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | PTM Beroun - přípojka 22 kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 13-36-11 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-11-10 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-03-01 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [9 empty] | SD
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 003 a 005
2 | 701AAA | Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci) | km | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou venkovního vedení, vytyčení trasy venkovního vedení včetně označení a očíslování podpěrných bodů kolíky nebo psanou značkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 003 a 005
3 | 701ACA | Odstranění dřevitého porostu - porost měkký | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
4 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001, 003 a 004
5 | 701CDC | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu nad 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001, 003 a 004
6 | 701CFE | Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 003 a 004
7 | 701FBD | Oddělení kabelu ve výkopu cihlou | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu cihlou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 003 a 004
8 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 003 a 004
9 | 701CGRR | Kabelový žlab betonový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 003 a 004
10 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 003 a 004
11 | 701CGK | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 175 - 200mm | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení betonového žlabu nebo plastového, včetně krycích poklopů na transportní zařízení, nebo do vzdál. max. 4 m, od původního místa, bez dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001, 003 a 004
12 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 003
13 | 701FAA | Zřízení a odstranění provizorní lávky | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
14 | 701FAB | Provizorní zajištění kabelu | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
15 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
16 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
17 | 701FBB | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun do rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
18 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
19 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
20 | 701FFB | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
21 | 701FFC | Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz příloha 001 a 003
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742E | Kabely, vodiče - vn | [9 empty] | SD
22 | 742EDL | 22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 9720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz příloha 001 a 003
23 | 742FBC | Kabelová spojka pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz příloha 001 a 003
24 | 742FEC | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz příloha 001 a 003
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742E | Kabely, vodiče - vn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [9 empty] | SD
25 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
26 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
27 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
28 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
29 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
30 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz. příloha 001
31 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | SP | R | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz. příloha 001
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství