Brno, budova OŘ, Kounicova 26,

611 43, Brno

zřízení spisoven

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Technická zpráva

Název stavby:	Brno, budova OŘ – Kounicova 26, zřízení spisoven, elektrická instalace

Místo stavby:			Brno, budova OŘ – Kounicova 26

Investor:			Správa železnic, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26

Vypracoval:			Bc. David Leitner

Obsah:

1. Základní údaje o stavbě

2. Použité podklady

3. Základní technické údaje

4. Popis technického řešení

4.1. Elektrická instalace

4.1.1. zásuvky 230V

4.1.2 osvětlení

4.2. Rozváděče

4.2.1 RS4

4.2.2 RS4.1

4.2.3 RS4.2

4.3. Rezervace příkonu

5. Demontáže

6. Závěrečné ustanovení

7. Výkresy - seznam

1. Základní údaje o stavbě:

Projekt řeší opravu elektrické instalace v objektu OŘ Brno, Kounicova 26, Brno – spisovny ve III suterénu budovy.

Projekt je zpracován dle požadavku uživatelů a investora v závislosti na souvisejících platných normách ČSN.

Provedení stavby bude dle dokumentace tohoto projektu a její zprovoznění je na základě výchozí revizní zprávy a příslušných technických prohlídek.

2. Použité podklady.

- ČSN a související předpisy.

- Stavební výkresy dodané OŘ SPS Brno.

- Zápisy z místního šetření.

3. Základní technické údaje.

Lokalizace stavby:
Brno, Kounicova 26, III suterén

Rozvodná napájecí soustava:

TN-C 3x 230/400V, AC 50 Hz (dle ČSN 33 2000-3)

Opatření pro zajištění základní ochrany:

ochrana základní izolací živých částí dle ČSN 33 2000-4-41ed.2, příloha A čl. A.1

ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,  příloha A  čl. A.2

Opatření pro zajištění ochrany při poruše:

automatickým odpojením od zdroje síť TN, dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 čl. 411.4

dvojitá nebo zesílená izolace dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 čl. 412

Doplňková ochrana:

Proudovým chráničem s reziduálním proudem do 30mA dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 čl. 415.1.

Instalovaný výkon:

Objekt:						P [kW]

osvětlení						1,34 kW

celkem / instalovaný výkon				1,34

součinitel současnosti 				0,8

Prostředí dle Stanovení základních charakteristik ČSN 33 2000-3, čl. 320.N4:

Určeno protokolem o určení vnějších vlivů, prostor je z hlediska ochrany před úrazem el. proudem zařazen do prostorů normálních.

4. Popis technického řešení.

4.1:Elektrická instalace

Nová elektrická instalace v nově zamýšlených spisovnách budovy OŘ Brno, Kounicova 26, bude napojena z nově instalovaných rozvaděčů RS4.1 a RS4.2. Přívod pro rozvaděče RS4.2 typu CYKY-J 4x10mm2 + 1x CYA16mm2 bude vedený ze stávajícího rozvaděče RS4 na chodbě v II. suterénu. Přívod pro rozváděč RS4.1 zůstává stávající, doplní se vodič CYA 16mm2.
Z rozváděčů RS4.1 a RS4.2 budou vedeny obvody osvětlení a zásuvkové obvody 230. Pro zásuvkové obvody 230V kabely CYKY-J 3x2,5mm² a pro obvody osvětlení CYKY-J 3x1,5mm².

Veškerá kabelová vedení budou vedena v elektroinstalačních žlabech na povrchu (nutno dodržet instalační zóny 150-450mm pod dokončeným stropem, 150-450mm nad dokončenou podlahou), pro přechody mezi jednotlivými místnostmi bude využitu průrazů ve zdech. Hlavní přívody do rozvaděčů a přívody k osvětlovacím tělesům budou uloženy v drátěných žlabech.
Bude provedeno ochranné pospojování kovových armatur v místnostech (především potrubí vytápění) vodičem CY4mm2.

4.1.1 zásuvky 230

zásuvkové obvody 230V/IP44 nechráněné – označeny tmavě modrou barvou

zásuvky 230V, pokud není určeno jinak, se montují do instalačních zón, do výšky 150-450mm od definitivní podlahy

4.1.2 osvětlení

intenzita osvětlení navržena dle ČSN EN 12464-1, výpočet osvětlení je samostatnou přílohou TZ PD.
spínače osvětlení IP44, pokud není určeno jinak, se montují do instalačních zón, do výšky 1200mm od definitivní podlahy
Pro osvětlení jednotlivých místností jsou navržena svítidla Philips SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC 1x33W, 3700lm, 4000K. V případě užití odlišných typů svítidel je třeba doložit nový kontrolní výpočet.

4.2 Rozvaděče

4.2.1 Rozvaděč RS4 - stávající.

Hlavní jističe na přívodech do RS4.1 a RS4.2 B 3x20A.

4.2.2 Rozvaděč RS4.1

Hlavní vypínač rozvaděče 3x25A, osazeno dle výkresu PD.
Dodávka rozvaděče bude včetně příslušné dokumentace od odborné firmy.

4.2.3 Rozvaděč RS4.2

Hlavní vypínač rozvaděče 3x25A, osazeno dle výkresu PD.
Dodávka rozvaděče bude včetně příslušné dokumentace od odborné firmy.

5. Demontáže.

Veškerá původní elektrická instalace v opravovaných místnostech bude zdemontována.

6. Závěrečné ustanovení.

Veškeré prováděné práce musí být provedeny ve smyslu tohoto projektu, podle platných předpisů a norem ČSN. Postup prací je třeba konzultovat s OŘ Brno SEE, kontaktní osoba Mgr. Dočekal. Zařízení může být uvedeno do provozu až po provedení výchozí revizní zprávy revizním technikem kategorie „D“.

7. Výkresy - seznam.

E 1	Situační schéma vnitřního el. rozvodu

E 2	Rozvaděč RS4.1, schéma vnitřních spojů

E 3	Rozvaděč RS4.2, schéma vnitřních spojů

E 4	Výpočet osvětlení

Zpracoval: Bc. David Leitner

Datum: duben 2020