## REKAPITULACE
stavba: |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Cena stavby [Kč] | jsou podobjekty?
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice hl.n. - 1.etapa (výšková část+střed) |  |  | 0 | 0 |  | počet objektů
Číslo objektu | Název objektu | Budoucí majitel | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
| D.4 Ostatní technologická zařízení |  |  | 0 |  | 1
PS 01 | Výtahy | SŽ | 0
| E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  | 0 |  | 10
SO 01.3 | Výšková budova střed | SŽ | 0
SO 01.5 | Úprava budovy na nástupišti 1 (světlíky, zastřešení) | SŽ | 0
SO 01.6 | Eskalátory z haly do podchodu | SŽ | 0
SO 02 | Orientační systém | SŽ | 0
SO 03 | Informační systém | SŽ | 0
SO 04 | ZTI - vodovod a kanalizace | SŽ | 0
SO 05 | Vytápění a rozvody chladu | SŽ | 0
SO 06 | Vzduchotechnika a zdroj chladu | SŽ | 0
SO 07 | Elektroinstalace, osvětlení, trafo | SŽ | 0
SO 08 | Sdělovací technika | SŽ | 0
SO 09 | MaR | SŽ | 0
| Všeobecný objekt |  |  | 0 |  | 1
SO 98-98 | Všeobecný objekt | SŽ | 0
| Vyhrazená změna závazků |  |  | 0
KZS_ZMENA | KZS_zmena | SŽ | 0
GASTRO_ZMENA | Gastro_zmena | SŽ | 0
KINO_ZMENA | Kino_zmena | SŽ | 0
Projektová dokumentace
DSP | Projektová dokumentace pro stavební povolení
PDPS | Projektová dokumentace pro provádění staby
AD | Autorský dozor
| Kontrolní součet [Kč] |  | 0
13
#VALUE!
12

## databáze
Číslo objektu | Název objektu | Budoucí majitel | Cena za objekt [Kč]
PS 01 | Výtahy | SŽDC | 1
SO 01.3 | Výšková budova střed | SŽDC | 1
SO 01.5 | Úprava budovy na nástupišti 1 (světlíky, zastřešení) | SŽDC | 1
SO 01.6 | Eskalátory z haly do podchodu | SŽDC | 1
SO 02 | Orientační systém | SŽDC | 1
SO 03 | Informační systém | SŽDC | 1
SO 04 | ZTI - vodovod a kanalizace | SŽDC | 1
SO 05 | Vytápění a rozvody chladu | SŽDC | 1
SO 06 | Vzduchotechnika a zdroj chladu | SŽDC | 1
SO 07 | Elektroinstalace, osvětlení, trafo | SŽDC | 1
SO 08 | Sdělovací technika | SŽDC | 1
SO 09 | MaR | SŽDC | 1
SO 98-98 | Všeobecný objekt | SŽDC | 1
KZS_ZMENA | KZS_ZMENA | SŽDC | 1
GASTRO_ZMENA | GASTRO_ZMENA | SŽDC | 1
KINO_ZMENA | KINO_ZMENA | SŽDC | 1
Ostatní |  | SŽDC | 1

## SO 98-98
| SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
| Stavba: | [6 empty] | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: | [6 empty] | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  |  | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň:
| Ukončení realizace SO/PS. | [6 empty] | Datum zpracování:
| Dětmarovice - Petrovice - státní hranice PR, BC | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 |  |  | R-položka | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 |  |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 |  |  | R-položka | Publicita OPŽP | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP bod 4.6.1 až 4.6.6
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.
P | 7 |  |  | R-položka | Publicita Správy železnic | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění propagace stavby dle podmínek investora (zadavetele) Správy železnic
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP bod 4.6.7 a 4.6.9
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F14: Povinná položka
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F32: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F33: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F34: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F35: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce

## PS 01
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
PS 01 | Výtahy | Stávající dosluhující výtah bude nahrazen novým. Budou umístěny nové výtahy splňující požadavky TSI a zajišťující bezbariérové užívání i vybraných v současné době bezbariérově nepřístupných prostor. Nově bude instalován 1 x výtah pro 3. podlaží, 1x výtah pro 9 podlaží, 1 x výtah pro 2 podlaží, pro zajištění zásobování restaurace 1 x nákladní výtah. Dle půdorysu nového stavu budou výtahy umístěny v místnostech číslo OP558, OP561, OP562 a OP 525 výkres číslo D.01.3.1.14 Součástí ceny bude revize výtahů, zaškolení obsluhy, průkaz určeného technického zařízení (UTZ).

## SO 01.3
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 01.3 | Výšková budova a střed | Předmětem stavby 1. etapy je rekonstrukce části výpravní budovy označená dle jednotlivých traktů budovy v DUR jako výšková budova a střed. V některých podkladech (průzkumech) je výšková část označována jako hotelový dům, neboť za tímto účelem byla postavena. Střední část výpravní budovy je v některých podkladech nazývaná jako „ Sirius“ dle bývalého názvu kina, navazuje ze západní strany na odbavovací halu budovy, je s ní i přímo propojena a byla původně určena pro umístění především restauračního zázemí pro cestující, kulturního zařízení a administrativních a ubytovacích kapacit. Střední část objektu je rozdělena na tři architektonické a povozní části – přízemí a suterén, výšková sekce a západní sekce střední části. Nový návrh využití respektuje původní navrhované využití prostor a vrací jí tak nejen architektonický ráz, ale i původní dispoziční uspořádání. V současnosti jsou v 7. a 8. NP objektu provozována administrativní patra Správy železnic, Centrum sdílených služeb. Tyto prostory jsou po vnitřní rekonstrukci a zůstávají zachovány. Prostory v 1. PP, 1.NP – 6.NP výškové částí budou rekonstruovány na dispoziční řešení v přiložené DUR, v prostorách bude zřízeno, Středisko firemního vzdělávaní Správy železnic vč. ubytovací části, restaurace s kuchyní. V rámci rekonstrukce provedena bude provedena výměna střešní krytiny, nové zateplení střechy izolantem tloušťky 300 mm, výměna klempířských prvků, kompletní demontáž stávajícího keramického obkladu fasády od 2.NP -8.NP, repase (očištění doplnění chybějícího obkladu) v.1NP, výměna výplní fasády – okna + dveře, výměna vnitřních výplní, stavební úpravy pro nové dispozice. Podrobnosti jsou uvedeny v DUR. Koncové prvky a specifikace repase, výměny památkově chráněných prvků jsou uvedeny v přiloženém design manuálu. Na základě přepočtu zatížení dle ZTP , bude provedeno zesílení nosné konstrukce střechy kina, strop nad 1.NP/podlahy 2.NP pro dopravní sál, případně dalších místností na základě přepočtu. Provedení odtrhových zkoušek ke zjištění přídržnosti podkladu a výtažných zkoušek šroubovacích hmoždinek ETICS pro rozhodnutí zda bude možné provést kontaktní zateplovací systém pod keramický obklad výškové části dle vyhrazené změny závazků. PÁTEŘNÍ TRASY ŘEMESEL Obecně se při realizaci stavebních úprav SO 01.3 VÝŠKOVÁ BUDOVA a STŘED počítá se zachováním většiny páteřních tras jednotlivých řemesel z důvodu zachování provozu v ostatních částech nádražní budovy. Řemesla budou řešit napojení na páteřní trasy pomocí nutných provizorií, která budou přepojena při vybudování finálních nových páteřních tras | Je hlavním předmětem díla v rozsahu 1.NP až 8.NP v plném rozsahu uvedeném v DUR (s respektováním již provedených prací v 7. a 8.NP budovy), v 1. PP bude provedena základní nejnutnější statická sanace s respektem ke stávajícímu TZB a zajištění připojení nových částí TZB na stávající vytvořením provizorií.

## SO 01.5
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 01.5 | Úprava budovy na nástupišti 1 | Anglické dvorky Na 1. nástupišti bude provedena rekonstrukce anglických dvorků u budovy formou náhrady stávajícího zasklení ze sklobetonových tvárnic, novým prefabrikátem se sklobetonovými tvárnicemi a vsazenými odvětrávajícími mřížkami – viz design manuál a popis výkonu a funkce Vnější obvod světlíků bude očištěn a budou provedeny obnovy hydroizolačních souvrství. Rekonstrukce zastřešení – betonové markýzy Bude provedena rekonstrukce železobetonové markýzy s mozaikovým obkladem šíře 3 m a délky 220 m, vetknuté do svislé obvodové stěny výpravní budovy na 1. nástupišti. Rekonstrukce bude provedena ve společné výluce TV a koleje stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubic“, termín výluky bude zadavatelem upřesněn. V rámci rekonstrukce bude provedeno odborné očištění mozaiky a doplnění chybějících částí. Nová střešní krytina bude provedena ve druhé etapě Pultové zastřešení je ze spodní strany obloženo keramickou mozaikou. Tyto plochy musí být očištěny, případně doplněny o chybějící prvky mozaiky. | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3.

## SO 01.6
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 01.6 | Eskalátory z haly do podchodu | Pro zvýšení uživatelského komfortu pro cestující budou stávající odjezdové a příjezdové schodiště nahrazena každé 3 eskalátory. V rámci objektu je koordinováno založení eskalátorů a návaznost na stavební úpravy stávajících podchodů (odjezdový a příjezdový). Eskalátory není možné řešit s podestou. Proto je navrženo odstranění stávajícího schodiště včetně mezipodesty a svedení eskalátorů až na úroveň podlahy podchodu. Sklon eskalátoru je navržen 35 °. Na danou šířku + 5,4 m jsou navrženy tři eskalátory s průchodnou šířkou chodníku 1m. Schodiště na první nástupiště bude prodlouženo 9 shodnými stupni tak, aby navazovalo na úroveň podchodu. Vstup do suterénu bude zachován, bude odstraněno stávající schodiště z mezipodesty. | Je předmětem včetně stavebních, statických a profesních návazností na stávající stav (nutné podchycení přerušených podélných průvlaků v místech vložení eskalátorů, nové základy nebo posílení stávajících - pro usazení eskalátorů)

## SO 02
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 02 | Orientační systém | Stavební objekt řeší poskytování vizuálních informací pro orientaci cestujících ve výpravní budově Pardubice hlavní nádraží. Orientační systém bude vypracován v souladu se směrnicí SŽDC č. 118, vydanou v září 2017, resp. „Grafickým manuálem jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“. Pro usnadnění orientace slabozrakých a nevidomých budou sloužit orientační hlasové majáčky umístěné u vchodu do haly a nad eskalátory v hale a v podchodech. Systém navádění nevidomých Systém bude složen z orientačních majáčků pro nevidomé, které budou dálkově ovládány nevidomou osobou a budou tak usnadňovat jejich prostorovou orientaci a podávat případně doplňující hlasovou informaci (navádění ke dveřím, směr pohybu eskalátorů apod.). Předpokládá se instalace nad hlavními dveřmi ve veřejné části objektu, u všech eskalátorů z obou stran a u veřejně přístupných výtahů. Systém bude navrhován ve spolupráci se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3.

## SO 03
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 03 | Informační systém | Univerzální kabelážní systém V rámci rekonstrukce výpravní budovy bude kompletně rekonstruován i systém strukturované kabeláže (univerzální kabelážní systém). Tato kabeláž bude navrhována v souladu s normami řady ČSN EN 50 173. V rámci této univerzální kabeláže budou připraveny kabelové rozvody a trasy pro systémy datové sítě, telefonie, kamerového systému, přístupového systému, audio-vizuální techniky, informačních systémů. Systém se bude skládat z vlastních koncových datových zásuvek, které budou hvězdicově zapojeny z patrového datového rozvaděče (FDn). Tyto rozvaděče budou dále pomoci optických kabelů hvězdicově propojeny do hlavní serverovny (BD) a odtud bude zajištěna datová konektivita s ISP. Systém je navrhován minimálně v kat. 6A (třída EA, přenosové rychlosti až 10 Gbps), ve stíněnémprovedení. Navrhovaná kapacita datové sítě je min. 2 přípojná místa na každé pracovní místo (1x datová dvouzásuvka = 2x RJ45), datová dvouzásuvka u každého technologického bodu (kamery, AP WiFi, informační panel, ...) a rezervní přípojná místa v místech předpokládaných, budoucích instalací dalších technologií (pokladny, informační panely, chladící pulty, ...). Hlavní kabelové trasy budou vedeny elektroinstalačními kabelovými žlaby v suterénu objektu do míst vertikálních stoupacích vedení. Odtud již vlastními stoupačkami do místa instalovaného patrového datového rozvaděče. Horizontální kabely budou vedeny hlavními trasami v podhledech, případně zasekány v chr. pod omítku. Koncové datové zásuvky se předpokládají vedle silnoproudých zásuvek nn (sjednocený design krytů) v provedení zápustném. Při vyšší koncetraci v jednom místě budou osazeny parapetní žlaby, podlahové krabice, případně konsolidační body v podhledech. Aktivní datové prvky a telefonní Součástí dodávky v rámci tohoto provozního souboru „Aktivní datové prvky“ (ADP) bude komplexní dodávka aktivních prvků sítě LAN, které budou sloužit jak pro připojení vlastních informačních systémů, tak i pro bezpečnostní systémy, telefonii (VoIP), intercomy a pro připojení nových přístupových bodů (AP) WiFi. Navrhované prvky budou nainstalovány v plné konfiguraci s maximálními funkcemi pro ochranu investic. Pro další rozšiřování funkcí tak nebudou potřebné další licenční náklady ani poplatky. Datové přepínače budou navrženy s ohledem i na budoucí kapacitní požadavky. Hlavní uzel sítě bude v serverovně a bude jej tvořit L3 přepínač osazený v základu 10GE SFP+ porty. Součástí dodávky bude také potřebný počet SFP, SFP+ optických transceiverů a systémových kabelů ke stackování přístupových switchů. Systém jednotného času Jako systém jednotného času je označován systém, jehož úkolem je zabezpečit zobrazení správného a stejného času v požadovaných prostorech a zároveň bude sloužit pro synchronizaci času všech instalovaných technologií. Do objektu navrhujeme instalovat zcela nový systém, kdy hlavní hodiny, řízené přesným krystalovým generátorem budou ovládat podružné hodiny z jednoho centrálního místa. Tím bude zaručen stejný časový údaj na všech podružných hodinách. Hlavní hodiny budou vybaveny přijímačem signálu DCF/GPS, které zaručí spolehlivou a nepřetržitou synchronizaci hodin s přesným časem (např. stále aktuální změna na letní čas a zpět bude probíhat automaticky). Hlavní hodiny budou vybaveny výstupními linkami pro připojení podružných hodin a programovatelnými spínacími kanály. K hlavním hodinám bude připojen záložní napájecí zdroj, čímž bude zajištěn chod celého systému i v případě výpadku napájení. Pokrytí signálem WiFi Koncepce řešení WiFi je navrhována na myšlence semi-autonomních přístupových bodů s centrálním kontrolérovým řízením a monitoringem. Jednotlivé AP pro svůj provoz nebudou potřebovat centrální kontrolér, rozhodovací a prováděcí úkony budou řešit jednotlivé AP. Centrální kontrolér bude sloužit pro jednotný sběr statistik a pro konfigurační úkony. Řešení tak bude vysoce spolehlivé = výpadek kontrolérů neovlivní vlastní provoz. Z důvodu vyšší propustnosti bude navrhováno využití SingleSSID, kdy bude do prostředí vysíláno minimální množství SSID a tím i minimální množství rámců „beacon“, což umožní vysokou přenosovou rychlost. Toto zajistí implementace L2-L4 ACL pravidla a také L2-L4 pravidla pro QoS (802.1p + DSCP + omezení rychlosti) a navíc i navrhovaná topologie. Navrhována bude rovněž aplikační analýza všech dat v bezdrátové síti, a to nejen pro marketingové účely. | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3. a návazností na stávající stav vodovodu a kanalizace pro zajištění komplexní funkčnosti celé budovy

## SO 04
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 04 | ZTI - vodovod a kanalizace | V rámci stavby dojde k výměně veškerých stávajících rozvodů vody, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace v objektu. Stávající dožilé zařizovací předměty budou vyměněny za nové. Vodovod Zásobování řešeného objektu pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou PE D 100, která je napojena na stávající veřejný vodovodní řad v ulici Palackého třída. Kapacita stávající vodovodní přípojky a její technický stav je pro uvažovaný záměr dostačující. V objektu bude osazen rozdělovač pitné vody, kde budou rozvody pitné vody rozděleny pro jednotlivé části budovy s uzávěry a podružným měřením. Dále budou provedeny kompletně nové rozvody vnitřního vodovodu k jednotlivým stoupacím potrubím a místům spotřeby, kromě těch již provedených viz bod 4.6.9.1 ZTP. Celý páteřní rozvod, stoupací a připojovací potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z tlakových trub PP-RCT spojovaných polyfůzním svařováním. Hlavní rozvod bude veden na závěsech pod stropem. Potrubí vedené pod stropem bude opatřeno pozinkovanými instalačními žlaby a bude uloženo na závěsech nebo konzolách. Připojovací a stoupací potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, předstěnách, výjimečně v drážkách ve stěnách. Dimenze vnitřního vodovodu budou v souladu s ČSN. Na jednotlivých odbočkách z páteřního rozvodu budou osazeny sekční uzávěry s vypouštěním a revizními dvířky. Pro nájemní jednotky bude provedeno podružné měření spotřeby vody s dálkovým odečtem dat. Splašková kanalizace Odvedení splaškových odpadních vod z jednotlivých částí budovy je provedeno čtyřmi samostatnými kanalizačními splaškovými gravitačními přípojkami KAM DN 200 mm, které jsou zaústěny do stávající kanalizační stoky DN 400 mm vedoucí podél budovy v prostoru přednádraží. Technický stav přípojek je nevyhovující a z tohoto důvodu budou provedeny nové z HDPE DN 200 mm v trase původních přípojek se stejným napojovacím místem na kanalizační stoku. V rámci 1. etapy budou povedeny dvě přípojky ze čtyř. Splaškové odpadní vody z jednotlivých částí budovy budou svedeny oddělenými větvemi nové vnitřní oddílné splaškové kanalizace vně budovy, kde budou svedeny do výše popsaných kanalizačních přípojek. Dále budou ve všech částech budovy provedeny kompletně nové rozvody vnitřní kanalizace k jednotlivým stoupacím potrubím a místům spotřeby. Odpadní vody s obsahem tuků budou předčištěny v novém lapáku tuků, který bude umístěn na podlaze v 1. PP. Předčištěné odpadní vody budou svedeny do ležaté splaškové kanalizace vedoucí pod podlahou 1. PP objektu. Materiál nových připojovacích a odpadních potrubí od zařizovacích předmětů bude z kanalizačního „tichého“ potrubí PP spojovaného hrdlovými spoji. Materiálem nových svodných potrubí pod stropem bude potrubí PE spojované svařováním a pod podlahou bude kanalizační potrubí PVC KG-systém spojované hrdlovými spoji. Budou použity průměry potrubí DN 32 až 200 mm. Dimenze potrubí budou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN. Prostor technické místnosti pod úrovní gravitační kanalizace bude odvodněn pomocí záchytné jímky, ve které bude osazeno ponorné kalové čerpadlo. Čerpadlo bude napojeno výtlačným potrubím do gravitační kanalizace pod stropem 1. PP. Dešťová kanalizace Dešťové vody ze střechy budovy budou podchyceny novými střešními vtoky. Dešťové vody budou poté svedeny kompletně novou vnitřní oddílnou dešťovou kanalizací do 1. PP, kde budou pod stropem svedeny do technologické místnosti. Technologická místnost bude vybavena retenční nádrží a technologií přečerpávání a využívání dešťové vody pro splachování klozetů v objektu. Tyto vody budou po předčištění využívány pro splachování hromadných toalet. Materiálem odpadního potrubí bude odhlučněné kanalizační potrubí PE spojované svařováním. Dále bude opatřeno návlekovou protihlukovou izolací a zároveň izolací proti rosení. Budou použity průměry potrubí DN 100-300 mm. Dimenze potrubí budou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN. V rámci druhé etapy se předpokládá instalace retenční nádrže a technologie přečerpávání a využívání dešťové vody pro splachování klozetů a pisoárů. V rámci první etapy bude provedena připravenost pro tuto technologii pro klozety a pisoáry v 1. PP, 1.NP. až 6.NP. pro následné přepojení po realizaci druhé etapy. Do doby realizace 2. etapy bude splachování zajištěno standartním způsobem. | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3. a návazností na stávající stav vodovodu a kanalizace pro zajištění komplexní funkčnosti celé budovy

## SO 05
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 05 | Vytápění a rozvody chladu | Zdrojem tepla pro vytápění všech částí budovy je stávající centrální výměníková stanice typu voda / voda umístěná v suterénu části objektu západní křídlo. Stávající výměníková stanice je v současné době po celkové opravě a ve vyhovujícím stavu. V návrhu je tak uvažováno se zachováním stávajícího zdroje bez dalších úprav. V prostoru 1. PP výpravní budovy je navrženo realizovat centrální distribuční rozvod topné vody vedený ze stávající výměníkové stanice a zakončený sekundárními strojovnami v jednotlivých částech budovy. Způsob vytápění je navržen dle předpokládaných využití jednotlivých částí objektu a rozdělen také na několik částí. U SO 01.3 výšková část a střed je otopná soustava navržena jako nízkoteplotní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Teplotní spád systému je uvažován 70°C / 50°C pro vzduchotechniku a 60°C / 40°C pro otopná tělesa. Způsob vytápění je řešen převážně litinovými článkovými tělesy, cirkulačními nebo podlahovými fan coily. | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3. a návazností na stávající stav vytápění a zdroje chladu pro zajištění komplexní funkčnosti celé budovy

## SO 06
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 06 | Vzduchotechnika a zdroj chladu | Větrání nuceným způsobem, je navrhováno tam, kde není možné zajistit větrání přirozeným způsobem otvíravými okny, nebo tam, kde větrání okny je nedostačující. Místnosti bez trvalého pobytu osob a bez požadavku na mikroklimatické vnitřní parametry, jako technické místnosti, garáže apod., jsou větrány podtlakovým způsobem s přisáváním náhradního vzduchu z okolních vnitřních prostor, nebo přímo z venkovního prostředí bez úpravy přiváděného venkovního vzduchu. V opačném případě, jsou k větrání vnitřních prostor použity centrální vzduchotechnické jednotky vybavené ZZT (zpětné získávání tepla z odsávaného vzduchu), prachovými filtry, vodními ohřívači a ve většině případů i vodními chladiči. Vzduchotechnické jednotky budou umísťovány v samostatných strojovnách VZT, dispozičně rozmístěných v jednotlivých objektech, tak aby potrubní vedení upraveného vzduchu do větraných prostor, bylo ekonomické. Pro jednotky bude použito dvou způsobů ZZT, a to buď deskové rekuperační výměníky (tam kde je znehodnocení vnitřního odsávaného vzduchu významné, např. kuchyně, šatny apod.), nebo výměníky rotační (tam, kde není znehodnocení vnitřního odsávaného vzduchu významné, např. sály, kino, čekárny, ordinace). Teplovodní výměníky, budou napojeny na centrální rozvod topné vody a vodní chladiče budou napojeny na centrální rozvod chladící vody. Centrální zdroj chladící vody bude vybudován v 1. PP SO 01.3. Výšková budova a střed a bude sestaven ze tří kompresorových strojů ve vnitřním provedení s vodou chlazenými kondenzátory. Voda z kondenzátorů bude chlazena venkovním vzduchem pomocí tří suchých chladičů umístěných na střeše kina. Vzduchotechnické zařízení bude navrženo tak, aby byly splněny hygienické požadavky. Základní předepsané návrhové hodnoty: • přívod venkovního upraveného vzduchu 35 m3/h/osobu (vnitřní vzduch mírně znehodnocen, např. haly, kino, ordinace, kancelář, zasedací místnost) • přívod venkovního upraveného vzduchu 50 m3/h/osobu (vnitřní vzduch více znehodnocen, např. restaurace, obchodní jednotky) • přívod venkovního upraveného vzduchu 70 m3/h/osobu (trvalé pracoviště s třídou práce II.b až III.b, např. kuchyně) • přívod venkovního upraveného vzduchu 20 m3/h na šatní skříňku • množství odsávaného vzduchu 25 m3/h na pisoár, 30 m3/h na umývadlo, 50 m3/h na WC a úklid, 150 m3/h na sprchu Přehled VZT zařízení: SO 01.3 Výšková budova a střed - kino, hala, šatny, sklady, kuchyň kino, bufet, kuchyň bufet, restaurace, salónek, kuchyň restaurace, kanceláře, ubytovna, učebny, hygienické místnosti, technické místnosti Přehled energii VZT a CHL: • instalovaný topný výkon na VZT vodních ohřívačích 520kW (pouze pro ohřev větracího vzduchu, bez vytápění • instalovaný chladící výkon na VZT vodních chladičích 920kW • instalovaný elektrický příkon pro VZT 230 kW • instalovaný elektrický příkon pro CHL 370 kW | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3. a návazností na stávající stav vzduchotechniky a zdroje chladu pro zajištění komplexní funkčnosti celé budovy

## SO 07
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 07 | Elektroinstalace, osvětlení, trafo | Bude provedena kompletní rekonstrukce vnitřní elektroinstalace silových rozvodů. Rekonstrukce se týká nové transformační stanice, v koordinace se stavbou „Magistrální rozvod 22 kV v tratovém úseku žst. Pardubice TS 1 – Pardubice – Rosice“ zajištění požadovaných záložních rozvodů elektrické energie, dodávku a montáž instalačních rozvaděčů pro rozvod elektrické energie, páteřní elektrické rozvody, světelné rozvody a nové umělé osvětlení, zásuvkové rozvody, napojení provozních technologií, připojení na stávající uzemnění objektu a ochranu objektu před bleskem a přepětí s maximálním využitím stávajícího uzemnění objektu, které bude prověřeno. Celková rekonstrukce budovy bude provedena podle platných norem. V rámci každé části budovy ve dvou etapách realizace bude nutné umístit hlavní podružný rozvaděč, ze kterého bude napájená celá vybraná část budovy a další podružné rozvaděče. Je tedy nutné navrhnout hlavní podružný rozvaděč tak, aby z něj bylo možné připojit celou část budovy a všechny podružné rozvody. Stávající rozvod elektrické energie neumožňuje další připojení technologických zařízení. Rozvod elektro je v současné době velice nevyhovující a může dojít, s připojováním dalších zařízení k problémům celé elektro sítě. Je tedy nutné v rámci provedení jakékoli části budovy nejdříve vybudovat novou transformační stanici. Transformační stanice bude muset být vybudována s ohledem na celkovou energetickou bilanci budovy a s ohledem na požadované zálohované rozvody. Nová svítidla budou umístěna dle světelně technického výpočtu, provedeného světelným technikem. Světelně technický výpočet a konečné umístění svítidel musí respektovat požadované a normované hodnoty osvětlení. Součástí objektu je přepočet svítidel dle (pozic) světlených bodů, popř. k náhradám referenčních svítidel. Zásuvkové rozvody budou navrženy v projektu podle předpokladů projektanta, popř. dle požadavků Správy železnic a dalších profesí. V rámci návrhu nového rozvodu elektrické energie bude navrženo napájení jednotlivých rozvaděčů paprskovitě. Koncové prvky jsou uvedeny v design manuálu. Součástí ceny bude revize, průkaz způsobilosti UTZ. | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3. a návazností na stávající stav elektroinstalace a osvětlení pro zajištění komplexní funkčnosti celé budovy

## SO 08
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 08 | Sdělovací technika | Stávající sdělovací technologie bude propojena s novými technologiemi a upravena stávající konektivita všech instalovaných technologií. Nové místnosti budou nejprve zabezpečeny systémem PZTS, budou zde provedeny nové datové rozvody systému SSK a budou zde umístěny veškeré rozváděče a datové skříně pro zakončení nové kabeláže. Následně dojde k přesvorkování stávajících kabelů a přepojení na novou technologii. Veškeré práce budou provedeny podle předem připraveného a schváleného harmonogramu stavby. V průběhu dalších stavebních prací a rekonstrukce nádražní budovy, bude zajištěn neomezený provoz těchto přesunutých/nových technologií. Místnost security s 24 hodinovou ostrahou popisována v DUR bude realizována ve 2. etapě, v 1. etapě bude zařízení PZTS, EPS, CCTV a další požadované zařízení provizorní umístěno do jedné z kanceláří ve výškové části objektu (případně v kancelářích nad varnou – 1P5XX). Systém přivolání pomoci Ve veřejnosti přístupných prostorách toalet pro invalidy bude instalován systém přivolání pomoci. Tento systém bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). V dotčeném prostoru (toalet) se bude vždy jednat o instalaci tísňového tlačítka (případně táhla) v blízkosti toalety, kvitovacího tlačítka za vstupními dveřmi, signálkou nad vstupními dveřmi a přenosem poplachového stavu do poplachového zabezpečovacího a tísňového systému s výnosem do místa provizorní místnosti security Elektrická požární signalizace (EPS) V rámci rekonstrukce výpravní budovy, bude v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, instalován kompletně nový systém elektrické požární signalizace. Návrh systému dle požadavků norem ČSN 73 0875, ČSN 34 2710 a souvisejících zákonů, vyhlášek a norem. Systémem EPS budou chráněny veškeré prostory objektu, vyjma prostor bez požárního rizika (toalety, sprchy,). Systém bude s hlavním výnosem požárního poplachu do místnosti s 24 hodinovou službou (místnosti ostrahy), tedy nepředpokládá se osazení zařízení dálkového přenosu na pult poplachového centra místního HZS. Lokální výnos se předpokládá akustickými, případně opticko-akustickými sirénami. Ve výškové budově se předpokládá výnos poplachu v rámci evakuačního rozhlasu. Systém EPS bude řešen osazením ústředny EPS, od které budou vedeny kabeláže hlásicích linek (v podhledech, případně v chráničkách pod omítkou), na které budou připojeny samočinné (multisenzorové, opticko-kouřové, teplotní, plamenné, optické lineární, nasávací, dle daného prostoru a prostředí) a tlačítkové hlásiče systému EPS. Ústředna systému EPS bude mít vlastní záložní akumulátory a bude schopna provozu při výpadku hlavního napájení po dobu min. 24 hodin. Pro provizorní umístění ústředny bude určena jedna z kanceláří ve výškové části objektu (případně v kancelářích nad varnou – 1P5XX). Předpoklad je ve 2.NP nebo 3.NP. Bude se jednat o provizorní umístění. Při další etapě bude tato místnost přesunuta do původně navržených prostor (místnost ostrahy/ security/recepce). Do dočasné místnosti s ústřednou EPS budou dovedeny všechny požadované rozvody EL + SL. Po přesunu místnosti do konečného umístění zde tyto rozvody zůstanou. Místnost bude následně možné využít zpět pro kancelář. Místní/evakuační rozhlas Systém místního/evakuačního rozhlasu bude navrhován pro shromažďovací prostory a prostory ve výškové části, pokud požadavky zástupců HZS, případně zpracovatel PBŘS neurčí jinak. Předpokládá se instalace jedné rozhlasové ústředny, od které budou vedeny reproduktorové linky, na kterých budou připojeny vlastní reproduktory. Celý systém bude certifikován a instalován jako evakuační, s přímou vazbou na ústřednu EPS, tzn. za splnění podmínek norem ČSN EN 54-16 (Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení) a ČSN EN 54-24 (Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy – Reproduktory). Systémem evakuačního rozhlasu budou vyhlašována různá hlášení (možnost i provozních hlášení) a to buď automaticky při požárním poplachu (z předehrané zprávy), případně dle zásahu obsluhy pomoci mikrofonních pultů. Mikrofonní pulty budou instalovány v recepci a dalších prostorech určenými uživatelem. Rozvod televizního signálu Rozvod televizního signálu (STA) bude zajišťovat příjem a rozvod televizních, rozhlasových a satelitních kanálů z jednoho příjmového místa ke všem účastníkům v objektu a to ve stejné kvalitě. Základní částí systému STA bude anténní systém umístěný na střeše objektu hotelu. Systém bude umožňovat rozvod pozemního TV signálu DVB-T/T2 a příjem z alespoň jedné satelitní paraboly DVB-S/S2, včetně rozhlasového vysílání DVB-A. Svody z anténních systémů budou přivedeny do centrální rozvodnice s aktivními prvky STA, kterou navrhujeme umístit co nejblíže anténnímu systému. Vlastní rozvod TV signálu navrhujeme řešit s využitím hvězdicových a kaskádových multipřepínačů, které mají různý počet výstupů. Tyto multipřepínače budou rozmístěny dle potřeby v rámci objektu (propojeny optickými kabely v rámci systému SSK) a od nich budou provedeny již hvězdicové rozvody TV signálu k jednotlivým koncovým SAT/TV/R zásuvkám. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru (objektu) nebo nežádoucí činnosti narušitele. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace určené osobě nebo osobám. Z toho vyplývá, že základními podmínkami pro splnění účelu PZTS je, že informace signalizované zařízením PZTS budou včas a správně vyhodnoceny a budou přijata opatření podle vzniklé situace. Nutnou podmínkou pro splnění účelu PZTS je i jeho správná obsluha v součinnosti s příslušným režimem provozu zabezpečeného objektu. Navrhujeme systém, který bude plně modulární a jednotlivé komponenty (expandéry, klávesnice, systémové napájecí zdroje apod.) se do systému budou připojovat pomocí datových, komunikačních sběrnic. Jednotlivé neadresné detektory se připojí do svorkovnic expandérů rozmístěných dle potřeby po objektu (v převážné většině v podhledech). Lokální ovládání systému bude provedeno pomocí ovládacích klávesnic s možností ovládání z nadřazeného nadstavbového systému (BMS). Hlavní signalizace a výnos poplachu budou řešeny do místa ostrahy s 24 hodinovou službou, případně na další informační zdroje (formou SMS, emailu, ...), dle požadavků investora. Lokálně bude signalizace poplachu řešena opticko/akusticky za pomocí systémových ovládacích klávesnic s okamžitou signalizací a lokalizací místa v nadstavbovém systému. V rámci návrhu bude řešeno zabezpečení plášťovou ochranou celého objektu do úrovně 2.NP, včetně prostorové ochrany a doplňkové ochrany ve vytipovaných prostorách. Pokladny a místa pro styk s veřejností budou vybaveny skrytými, tísňovými hlásiči (nášlapnými lištami, detektory poslední bankovky apod.). Střeženy budou rovněž všechny technologické místnosti a důležité technologické prostory, jako např. kabelovody, podzemní kabelové prostory a pod. Návrh systému a všechny použité komponenty v systému PZTS budou splňovat min. stupeň zabezpečení 3 dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 (Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky). V objektu bude zajištěna stálá, 24 hodinová ostraha (místnost security) Dohledový videosystém (CCTV) Hlavním účelem dohledového videosystému (kamerového systému) je video monitorování vytipovaných prostor a sledovat tak nežádoucí vlivy z okolí, včetně ukládání video sekvencí na záznamové zařízení. Tento videozáznam zaručí nepřetržité snímání určených prostor a zvýší i pocit ochrany a jistoty. Navrhované kamery budou v provedení IP a budou připojeny na nové kabelové rozvody (řešené v rámci SSK). Vlastní kabeláž, kabelové trasy a aktivní prvky budou předmětem dodávky systému SSK. Pro kamerová místa budu připraveny vždy datové dvouzásuvky. Kamery budou navrženy v dostatečném rozlišení (min. fHD = 1920x1080 pix. = 2 Mpix.), v provedení box/minidome/v krytu s možností IR přísvitu dle místních potřeb tak, aby poskytovaly obraz s vysokým rozlišením i za minimálního osvětlení. Kamery instalované na perimetru objektu budou v provedení bullet/případně v pevných krytech (kde bude potřeba větší objektiv). Vnitřní kamery budou v provedení minidome a bullet. Na plášti budovy budou dále instalované PTZ kamery v provedení autodome.. Všechny typy kamer budou vybaveny varifokálními objektivy s automaticky řízenou clonou. Záznam obrazu bude prováděn na dedikovaný, síťový videorekordér a to po dobu min. 7 dní pro všechny kamery instalované v systému v režimu 24 hodinového nahrávání. Samozřejmostí bude návrh forenzního vyhledávání v záznamu a další inteligentní funkce instalované přímo v kameře, jako jsou např. počítání osob, překročení virtuální hranice, vstup do nepovolené oblasti, odložení zapomenutého zavazadla, lelkující osoby apod. V rámci této etapy bude dohledový videosystém (kamerový systém CCTV) bude monitorovat vstup z haly místnost číslo OP523, vstupy do chodeb od výtahů a od schodiště v 1. PP až 8.NP. Parametry kamer jsou popsaný v TZ. Ve výškové části bude zřízeno provizorní monitorovací pracoviště, ve stejné místnosti jako provizorní pracoviště pro EPS. Konečné monitorovací pracoviště v hlavní místnosti ostrahy bude zřízeno ve druhé etapě Elektronická kontrola vstupu Ve vytipovaných prostorách - (vstup z haly místnost číslo OP523, vstupy do chodeb od výtahů a od schodiště ve 2.NP-6.NP), bude zřízena elektronická kontrola vstupu – přístupový systém, systém se bude skládat z hlavní ústředny, na kterou budou připojeny dveřní jednotky s připojenými vlastními čtečkami bezkontaktních MIFARE DESFire karet, přenosový kmitočet 13,56 MHz, splňující normu ISO 14443 (stávající přístupové karty zaměstnanců Správy železnic), které budou ovládat připojené elektricky ovládané zámky. Prostory 7. a 8.NP již mají vlastní přístupový systém, v rámci stavebních úpravy (výměna stěny ze sklobetonu) vstupů dojde k jejich demontážím a montáži. Nadstavbový systém BMS (Buiding management systém) pro grafický, monitorovací a ovládací nadstavbový systém bude instalovaný ve druhé etapě. Audio-vizuální systémy Audio vizuální systémy (koncové prvky) popisované v DUR nebudou předmětem díla, v rámci 1. etapy bude provedena pouze příprava na jejich instalaci. Součástí ceny bude zaškolení obsluhy, návody v českém jazyce, revize a další dokumenty potřebné ke zprovoznění. | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3. a návazností na stávající stav sdělovací techniky pro zajištění komplexní funkčnosti celé budovy

## SO 09
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 09 | MaR | Objekt MaR bude zajišťovat propojení a ovládání navržených moderních systémů a technologií a řízení těchto systémů v budově. U vzduchotechniky budou pomocí MaR řízeny a monitorovány všechny vzduchotechnické jednotky, zdroje chladu, venkovní a suché chladiče. V systému ústředního vytápění by se měl pomocí MaR monitorovat stav a ovládání zdroje tepla a chladu, topné a chladící větve, čerpadla na těchto systémech. Ve zdravotechnice bude pomocí MaR řešen systém ohřevu teplé vody a dále termická dezinfekce Pro umístění technologie MaR, nyní předpokládáme, že nebude nutná samostatná místnost. Rozvaděč pro tuto technologii bude umístěn poblíž ostatní technologie. Předpoklad umístění je ve strojovně VZT – číslo místnosti 1S529. | Je předmětem, pouze však v rozsahu styku s SO 01.3. a logických technických návazností nutných pro zajištění provozu TZB budovy

## KZS_ZMENA
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
KZS_ZMENA | KZS_ZMENA | Vyhrazena změna závazků – dodávka + montáž kontaktní zateplení lepením a mechanickým kotvením: vnějších podhledů deskou EPS tl.80 mm o výměře 50 m2, vnějších podhledů deskou z minerální vlny tl.80 mm o výměře 80 m2 vč. příplatku k ceně za montáž pod keramický obklad; vnějších stěn deskou EPS tl. 80 mm o výměře 900 m2, vnějších stěn desku z minerální vlny tl. 80 mm o výměře 1500 m2 vč.příplatku za montáž pod keramický obklad; dodávka+montáž systémových začištujících okenních profilů v délce 900 m.

## GASTRO_ZMENA
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
GASTRO_ZMENA | GASTRO_ZMENA | Vyhrazena změna závazků – dodávka + montáž gastro vybavení dle samostatného výpisu viz příloha ZTP „GASTRO_ZMENA" a "GASTRO_PUDORYS"

## KINO_ZMENA
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice “– 1.etapa (výšková budova+ střed)"
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
KINO_ZMENA | KINO_ZMENA | Vyhrazena změna závazků – dodávka + montáž 105 kusů sklopných sedaček dle design manuálu