OBSAH

1.	Všeobecná část	3

1.1	Stavební řešení objektu	4

1.2	Podklady	5

1.3	Rozsah zpracování	5

2.	POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  stavby	5

3.	Kriteria hodnocení objektu	5

3.1	Požární úseky	6

3.2	Hodnocení stavebních úprav a oprav	6

3.3	Stavební úpravy s požadavky na PBS	7

3.4	Únikové cesty	8

3.5	Odstupové vzdálenosti	9

3.6	Technická zařízení	9

3.6.1	Elektroinstalace	9

3.6.2	Vytápění	9

3.6.3	Zdravoinstalace	9

3.6.4	Větrání	9

3.6.5	Autonomní detekce a signalizace	9

4.	Zařízení pro protipožární zásah	10

4.1	Přístupové a zásahové cesty	10

4.2	Zásobování požární vodou	10

4.3	Přenosné hasicí pří stroje	10

5.	ZÁVĚR	10

5.1	Požární tabulky	10

6.	závěr	11

Seznam dokumentace

- PBŘ - Technická zpráva PBŘ

- Situační umístění objektu – snímek z katastru nemovitostí

- Půdorys  1.PP

- Půdorys  1.NP

- Půdorys  2.NP

- Půdorys půdy

# Všeobecná část

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení návrhu stavebních úprav a oprav stávajícího objektu výpravní budovy ČSD (železniční stanice) v obci Chřibská . Jedná se o objekt ve správě SŽDC.

Jedná se  objekt vystavěný před účinností kodexu norem oboru PBS.

Objekt má 2 nadzemní užitná podlaží, v části je podsklepen a podkrovní prostor (půda ) není využíván.

Účel objektu zůstane po stavebních úpravách zachován. Objekt bude i nadále sloužit pro potřeby SŽDC – jedná se pouze o modernizaci stávajících prostorů.

Objekt není v současném stavu dělen do požárních úseků.

Objekt je přístupný z místní  komunikace.

Přístupová cesta vede až k objektu, ke vstupu do 20 m. Požární voda je zajištěna ze stávajících zdrojů v lokalitě stavby – beze změn.

Poznámka:

Objekt bude pro potřeby stavby mimo provoz, včetně bytové jednotky. Vlaky v zastávce nebudou zastavovat.

Objekt není zapsán v seznamu památkově chráněných budov.

Využití objektu:

1.PP

- sklep o ploše 6,85 m2 s přístupem po schodišti z 1.NP – bez využívání.

1.NP

- dopravní kancelář

- šatna

- čekárna

- soc. zařízení

- vstupní chodba

- provozní sklady

- schodiště do 2.NP

Poznámka: m.č. 0P06 – sklad byl dosud využívána jako noclehárna pro zaměstnance. Plocha místnosti je 14,95 m2, není vytvářeno soustředěné požární zatížení. Změnou užívání nedojde, odborným odhadem, ke zvýšení požárního zatížení na podlaží ( viz dále v návrhu PBS  řešení a vytvoření požárního úseku)o více než 15 kg.m2.

2.NP

- bytová jednotka

- schodišťová chodba

- úklid. komora

- komora

Poznámka: m.č. 1P04 – pokoj byl dosud využíván jako archiv, nově bude součástí stávající bytové jednotky.

Plocha místnosti je 9,505 m2. Změnou užívání dojde, odborným odhadem, ke snížení požárního zatížení na podlaží.

3.NP – půda

- bez využití

Je navrženo požární oddělení od prostorů 2. NP

Návrh stavebních úprav

- budou  odstraněny vedlejší postranní části budovy (reléová místnost, sklad uhlí a dřeva, sklad a WC….  viz projektová část bouracích prací).

- opravy zastřešení nástupiště – dřevěná konstrukce

- zateplení vnější obálky  minerálně vláknitou  izolací   s omítkou

- oprava fasády hrázděných stěn v úrovni 2.NP

- obnova přístřešku nástupiště

- modernizace hygienického zařízení v 1.NP

- výměna dřevěného schodiště z 1.NP do 2.NP za konstrukci ocelobetonovou s SDK podhledem, schody s keramickou dlažbou

- výměna střešní krytiny včetně dřevěného podbití (špatný technický stav) +  nové zateplení minerální vatou

- chemické ošetření krovu se zateplením minerální vatou

- výměna všech klempířských výrobků

….. a další opravy dle stavebního programu – viz PD stavební části.

Vyhodnocení stavebních úprav:

Jedná se o změnu dokončené stavby – vnitřní a vnější stavební úpravy a opravy.

Dispoziční řešení se stavebními úpravami a opravami nemění.

Změny v užívání jedné místnosti v 1.NP a jedné místnosti ve 2. NP nemají vliv na hodnoty SPB, které není v objektu navýšeno o více než 15 kg.m-2.

Dle ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby se zatříděním do skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

V souvislosti s návrhem stavebních úprav a oprav je navrženo v rámci zvýšení požární bezpečnosti rozdělení objektu do požárních úseků.

Hodnocení  bytové jednotky - byt v objektu jiného účelu – ČSN 73 0833, čl. 3.5 - poznámka. ČSN 73 0802, A.1 pol.8.1.

## Stavební řešení objektu

Konstrukce zajišťující stabilitu objektu jsou druhu DP2 (sklep DP1)  – stávající stav beze změn.

Obvodové stěny

- 1.PP a v 1.NP  zděné s omítkami

- 1.NP – zateplení fasády minerální vatou tl. 120 mm s omítkou

- 2.NP hrázděné stěny s omítkou. Na vnějším povrchu stávající dřevěné bednění (výměna poškozených prken) s vláknocementovými deskami (původně eternit. šablony).

Krov

- dřevěný, krytina plechová.

Stropy

- 1.PP – cihelná klenba

- 1.NP + 2.NP – dřevěné trámové stropy se záklopem a podlahou. Podhledy v 1. NP  - nové SDK a minerální  kazetové protipožární podhledy, ve 2. NP jsou zachovány rákosové omítky na dřevěném podbití.

Bourací práce

Při odstraňování stavebních částí nebudou použity trhaviny.

Demontáže budou prováděny převážně s mechanickými pomůckami, případně s pomocí mechanického nebo hydraulického strojního zařízení.

Bourací práce budou nepřetržitě dozorovány odborným technickým dozorem. V případě potřeb při demoličních pracích bude prostor intenzivně skrápěn, aby se zcela zamezilo rozšíření prachu do okolí. Při vzniku jakékoliv nepředvídané události, nebo nedodržení pracovního postupu  je technický dozor povinen stavbu a veškeré práce okamžitě zastavit.

Další postup bude zahájen po vyhodnocení situace (stav konstrukcí, únik nebezpečných látek, ohrožení sousedních objektů a pod.).

K obnovení stavební činnosti po jakémkoliv přerušení prací z výše uvedených důvodů bude nutné vyžádání souhlasného stanoviska odpovědného pracovníka. Při demolicích musí být dodrženy event. požadavky dotčených orgánů státní správy.

## Podklady

- Stavební část PD – Zefraprojekt, s.r.o. -  Ústí nad Labem, 02/2020

## Rozsah zpracování

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno se splněním požadavků stanovených stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v úplném znění a v prováděcích vyhláškách. Pro splnění obecně technických požadavků je návrh požárně bezpečnostního řešení zpracován podle norem oboru PBS - ČSN 73 0834 a dalších norem, technických a právních předpisů souvisejících, včetně všech dodatků a případných změn, platných v době zpracování projektové dokumentace PBŘ.

# POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  stavby

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu potřeb pro stavební řízení, při respektování vyhl. MV č. 246/2001 Sb., vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl.MV č 405/2017 Sb..

# Kriteria hodnocení objektu

Výška objektu  							3,90 m

Svislé nosné konstrukce					DP1, DP2

Vodorovné nosné konstrukce 				DP2, DP1

Počet užitných podlaží	NP				2

PP				1

Konstrukční systém objektu					hořlavý DP2

Navrhované stavební úpravy v objektu jsou hodnoceny jako změna stavby posuzovaná podle ČSN 73 0834 se zatříděním do změn staveb sk. 1 s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti , s návrhem na požární oddělení bytové jednotky, sklepního a půdního prostoru.

## Požární úseky

P 1.01 – sklep 				III. SPB

N 1.01/N2 – provozní prostory výpravní budovy	II. SPB

Kontrolní výpočet

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.01/N2 - provozní prostory výpravní budovy žst

-------------------------------------------------------------------

S      p    a     So     ho    n     k     b    c      pv  SPB

m2    kg/m2        m2     m          m1/2             kg/m2

-------------------------------------------------------------------

99,95  42,66 0,960  54,15 15,54 1,135 0,365 0,500 1,000  20,5 II.

-------------------------------------------------------------------

N 2.01 – bytová jednotka

PÚ s hodnotou  pv=40 kg.m-2    III. SPB ( snížení dle ČSN 73 0834).

## Hodnocení stavebních úprav a oprav

Objekt není dělen v současném stavu do požárních úseků, využívání prostorů v objektu se nemění.

Posouzení čl. 3.2 ČSN 73 0834

a)  ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů součinem (pn . an . c) o více než 15 kg.m-2 nedochází.

b)  ke zvýšení počtu unikajících osob z posuzovaného podlaží nedochází – beze změn.

c) ke zvýšení počtu osob neschopných samostatného pohybu a osob s omezenou schopností pohybu v posuzované části objektu nedochází,

d) k záměně věcně příslušné projektové normy nedochází,

e) k jiným podstatným změnám nedochází.

Posouzení čl. 3.3 ČSN 73 0834

U změn stavby sk. I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, nebo ke změně užívání objektu a předmětem hodnocení jsou stavební úpravy  a opravy stávajících konstrukcí, technických rozvodů a nové úpravy související s návrhem řešení PBS.

- nosné stavební konstrukce beze změn,

- elektroinstalace a ostatní technické rozvody a zařízení s úpravami v dotčených částech s navrženými stavebními úpravami – viz dále,

- dodatečné vnější tepelné izolace  - nejsou navrhovány,

- nové stavební úpravy dle písm. d) citované normy nejsou navrženy,

- technologické zařízení se nevyskytuje,

- ke změnám vnitřního členění prostorů nedochází nově nevznikají místnosti o ploše nad 100 m2.

Posouzení čl. 4 ČSN 73 0834

- nosné stavební konstrukce nejsou měněny a není snižována jejich požární odolnost oproti původními stavu, požární odolnost konstrukcí není zhoršena,

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí se nemění, je zachován stávající stav, stálé požární zatížení v dotčených prostorech  není navrženými úpravami zvyšováno,

- požárně otevřené plochy v obvodových stěnách nejsou  měněny,

- nové prostupy technických zařízení požárně dělicími konstrukcemi se nenavrhují,

- VZT zařízení – ne navržen nucený odtah pouze v 1.NP k odvětrání sociálního zařízení potrubím vně do fasády – viz dále,

- nové prostupy stropními konstrukcemi se nenavrhují, napojení techn. rozvodů na stávající rozvody v rámci stávající dispozice,

- původní, stávající únikové cesty z objektu nejsou měněny, žádným způsobem není zhoršena jejich kvalita oproti původnímu stavu,

- vytvoření požárních úseků se dle PBŘ navrhuje nad rámec požadavků změny st. sk. I,

- v objektu nejsou zhoršeny původní parametry zařízení pro protipožární zásah. Zásahové cesty se nevyžadují, odběrní místa požární vody – beze změn.

## Stavební úpravy s požadavky na PBS

1.PP

Bez úprav.

Cihelná klenba s tl. klenáků min. 15 cm  - požární odolnost bez dalšího hodnocení dle ČSN 73 0834 je		REI 90DP1,vyhovuje.

1.NP

a) nové podhledy v 1.NP  ze sádrokartonového systému a kazetové podhledy z minerálně vláknitých materiálů na kovové závěsné konstrukci.

Stávající podhledy z rákosové omítky pod dřevěnými trámovým stropy (ČSN 73 0834 - REI 45DP2) zůstanou zachovány – požadavky na požární odolnost SDK podhledů a podhledů z minerálních kazet nejsou stanoveny .

b) osazení požárního uzávěru na vstupu do sklepa.

Bude osazen požární uzávěr typu EW 30DP3/ C2.

Poznámka  - pro stavbu bude použit certifikovaný atestovaný výrobek  s požadovanou požární odolností označený výrobcem podle vyhlášky MV č. 202/1999 Sb. Samozavírač musí být schváleným výrobkem pro aplikaci montáže na požární uzávěry a musí být příslušně označen. Dodávkou požárních uzávěrů jsou i zárubně a kování, aplikace neschválených zárubní a kování pro požární uzávěry je nepřípustná.

Pro osazení zárubní požárních uzávěrů nesmí být použito hořlavých tmelicích pěn (PUR) a podobných těsnících resp. fixačních hořlavých materiálů !!!

c) odvětrání prostorů soc. zařízení  - bude řešeno plechovým potrubím do fasády (třída reakce na oheň A1-A2 – v případě plast. rozvodů se bude jednat o materiálů  v třídě reakce na oheň max. D – ČSN 73 0872).

d) nové schodiště do 2.NP – ocelobetonová konstrukce s keramickou dlažbou, Ze spodní strany SDK podhled bez požadavků na požární odolnost            (počet osob z bytu ve 2.NP ˂ E10).

e) zastřešení nástupiště – oprava (stejná konstrukce)

Dřevěná  venkovní  konstrukce nezajišťující stabilitu objektu. Dřevěné sloupky svázané s vaznicemi a krokvemi ve spádu + plechová krytina.

ČSN 73 0802 – bez požadavků na požární odolnost.

2.NP

a/ dřevěné  stěny oddělující vstupní prostor na půdu v úrovni 2. NP budou  demontovány a nově budou provedeny jako požární stěny z certifikovaného SDK systému s požadovanou požární odolností EI 30 minut.

Poznámky k SDK protipožárním konstrukcím:

Provedení firmou (osobou) s oprávněním k provádění protipožárních konstrukcí.

Dodavatel pro stavbu použije certifikovaný SDK systém a zajišťuje doklady o požární odolnosti dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů

b/ dveře na vstupu do půdního prostoru budou  požárním uzávěrem typu EW  30DP3 (montáž zárubně do SDK konstrukce) .

Poznámka: samouzavírací zařízení není navrhováno. Prostor půdy je bez výskytu osob trvalého, dočasného  nebo přechodného charakteru – předpokládá se jejich trvalé uzavření – čl. 5.5.7 a) ČSN 73 0810.

c/ požární uzávěr do bytové jednotky  - nové dveře budou požárním uzávěrem typu EW 30DP3, bez samozavírače.

Poznámka k požárním uzávěrům  - pro stavbu bude použit certifikovaný atestovaný výrobek  s požadovanou požární odolností označený výrobcem podle vyhlášky MV č. 202/1999 Sb.

d) oprava fasády z hrázděných stěn v úrovni 2.NP:

Stávající osinkocementové šablony budou  odstraněny,  po kontrole dřevěného pobití bude provedena nutná poškozených prken a nově budou  instalovány fasádní vláknocementové desky  tl. 8 mm  (třída reakce na oheň A2) – vyhovují.

3.NP – podkroví

Zateplení minerální vatou – vyhovuje  bez požadavků.

## Únikové cesty

Počet osob se v objektu nemění, nezvyšuje se.

Únikové cesty nejsou měněny.

Z 1.NP jsou  k dispozici přímé východy na volné prostranství.

Z úrovně 2. NP je k dispozici vnitřní  ocelobetonové lomené schodiště s keramickou dlažbou  v šířce 120 cm.

Počet osob v bytové jednotce  -  projektovaný počet   5 osob x 1,3 = E 7 osob ˂ 10.

Požadavky na požární odolnost konstrukce schodiště nejsou stanoveny.

Délka NÚC z bytu (od vstupních dveří) je do 15m – vyhovuje.

Východové dveře v přízemí jsou v provozní době trvale odemčené.

Dveře na únikové cestě z bytu (na východu) v 1. NP jsou  dvoukřídlové v šířce 110 cm – je zachován stávající rozměr.

Panikové kování  je navrženo  - paniková klika na aktivním křídle š = min 60 cm.

Na ostatních východových dveřích není navrhováno.

V současném stavu není panikové kování v objektu instalováno.

Nouzové osvětlení  není normativně požadováno je navržena instalace svítidel s vlastním záložním zdrojem v prostorech – schodiště, chodba a hala – viz výkresová část.

## Odstupové vzdálenosti

Požárně otevřené plochy se nezvětšují.  Odstupové vzdálenosti se dle ČSN 73 0834 nepřehodnocují.

Nejbližší sousední objekty jsou ve vzd. větší než 20m.

## Technická zařízení

### Elektroinstalace

Úpravy  a opravy rozvodů v rámci řešení stavebních úprav a oprav výpravní budovy žst Chřibská budou provedeny dle požadavků norem oboru elektro dle stanovených vnějších vlivů.

Rozvody dle ČSN 73 0848 nejsou  navrhovány.

Nouzové osvětlení se normativně nepožaduje.

Ke kolaudaci  bude předložena výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 1500 a ČSN 33-2000-6 zpracovaná oprávněnou  osobou  ze zákona.

Hlavní vypínač el. energie je umístěn v e skříni v nice na fasádě – stávající stav. Označení bezpečnostními tabulkami dle ČSN EN ISO 7010.

### Vytápění

V objektu je zajištěno nově teplovodními  rozvody do radiátorů z nově instalovaného zařízení – tepelné čerpadlo.

Rozvody na prostupech nosnými a požárně dělicími konstrukcemi budou  utěsněny dle požadavků ČSN 73 0810 – viz dále.

### Zdravoinstalace

Výměna zařizovacích předmětů a rozvodů ZTI.

Rozvody na prostupech nosnými a požárně dělicími konstrukcemi budou  utěsněny dle požadavků ČSN 73 0810 – viz dále.

### Větrání

Větrání místností je zajištěno přirozeně, otvíravými okny.

Nepřímo větrané místnosti  v 1.NP – prostory soc. zařízení jsou větrány návrhem nového řešenní  - plechovým potrubím do fasády (třída reakce na oheň A1-A2 – v případě plast. rozvodů se bude jednat o materiálů  v třídě reakce na oheň max. D – ČSN 73 0872).

Odvětrání soc. zařízení v bytě je řešeno  odtahem nad střechu – stávající stav.

### Autonomní detekce a signalizace

Bytová  jednotka bude vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu.

Požadavky na akustickou indikaci (pro autonomní hlásič kouře napájený z baterií) - intenzita zvuku musí být ve vzdálenosti 3 m nejméně 85 dB (A) po dobu 1 minuty po vyhlášení poplachu a nejméně 82 dB (A) po dobu 4 minut po vyhlášení poplachu. Zařízení bude zabudováno a provozováno podle pokynů výrobce. Bude se jednat o zařízení podle ČSN EN 14604.

# Zařízení pro protipožární zásah

## Přístupové a zásahové cesty

K objektu je umožněn příjezd stávající veřejnou komunikací až k objektu  do 20 m od vstupu, kterým se předpokládá vedení hasebního zásahu.

Vnitřní ani vnější zásahové cesty, nejsou požadovány.

Nástupní plocha se nepožaduje.

## Zásobování požární vodou

Vnější odběrní místa

Podle ČSN 73 0873 je pro objekt stanovena celková potřeba požární vody - vnější odběrní místo v množství  Q = 4,0 l.s-1 nebo stálá zásoba požární vody v množství  min. 14 m3 ve vzdálenosti  do 600m.

Poznámky:

Voda pro požární účely bude zajištěna ze stávajících zdrojů v obci.

1/ Požární vodu zajišťuje ze zákona o požární ochraně obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany.

2/ Dle podkladu správce vodovodní sítě SčVaK není k dispozici vodovodní řad s hydranty určenými pro požární účely 1.

3/ Dle Nařízení kraje č.8/2012 je v obci Chřibská k dispozici:

- rybník Tomiška naproti sklárně – Krásné Pole

- řeka Kamenice  s přístupovými místy

Jedná se o zdroje ve větších vzdálenostech.

Podle mapových podkladů jsou  v blízkosti 2  vodní plochy do 100m.

Stávající stav není zhoršen, potřeba zásobování objektu požární vodou není navyšována.

Vnitřní odběrní místa

Nejsou  normativně požadována.

## Přenosné hasicí pří	stroje

1. NP dopravní kancelář - 2 ks PHP – hasicí schopnost 21A

2. NP hala u schodiště  - 1 ks PHP – hasicí schopnost 21A

# ZÁVĚR

## Požární tabulky

Bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 7010;

Bude provedena revize značení.

Požární tabulky a bezpečnostní tabulky vztahující se k požárně bezpečnostnímu řešení objektu:

- směry úniků  			E 001, E 002 s doplňkovou šipkou

- hlavní uzávěry všech technických zařízení (hlavní vypínač elektrického proudu, hlavní uzávěr vody) 	doplňkové tabulky s nápisem

- zákazy hašení vodou a pěnovými přístroji - elektrická zařízení - elektrorozvaděče  				P 011, W 012

- přenosné hasicí přístroje 		F 001

# závěr

Posouzením stavebních úprav a oprav v objektu žst Chřibská jsou navrhovány úpravy pro zlepšení stávajícího stavu z hlediska požární bezpečnosti objektu.

Pro potřeby jednotek HZS budou po celou dobu stavební činnosti  t r v a l e   zajištěny volné stávající příjezdové komunikace v šířce minim 3 m (stávající komunikace) – stávající stav beze změn. Nebude omezen přístup techniky JPO ke stávajícím zdrojům požární vody (odběrní místa požární vody) v lokalitě stavby.

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požáru.