TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  Revize ochran na napájecích stanicích

1.0. ÚVOD

Tato zadávací dokumentace řeší kontrolu a nastavení elektronických vysokonapěťových (VN) ochran v určených NS ve správě SEE Praha

2.0. Použité podklady

- Místní šetření

- Provozní dokumentace

- Stávající protokoly o předchozím nastavení příslušných ochran

- Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů

3.0. ROZSAH A POPIS OPRAVY

3.1. Stávající stav

Vybrané VN technologie NS jsou chráněny elektronickými VN ochranami různých typu a výrobců kompatibilních k příslušné technologii např. typu D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X, SIEMENS 7SS601, 7SJ602, 7SA611, 7SA87, AREVA MICOM P139, P438,  ABB REM 610, REF615, REA103, RET630, SPAD 346 C3, REF 542 plus atd…

3.2. Rozsah opravy

- kontrola stavu a přívodních a vývodových kontaktů;

- implementace předepsaného zkušební proudu a napětí dle typu a připojení ochrany na měřící transformátor proudu či měřící transformátor napětí;

- v případě správné reakce na zkušební proud či napětí bude provedena kontrola nastavení a vystaven protokol o nastavení;

- v případě chybné reakce na zkušební proud či napětí bude provedeno nové nastavení a výpočet ochrany včetně vystavení protokolu o nastavení;

- uvedení do provozu.

4.0. POPIS OPRAVY

Určený rozsah prací dle příslušného harmonogramu zahrnuje kontrolu stávajících elektronických VN ochran ve vybraných rozvodnách SEE v napěťové hladině 3kV, 22kV, 27kV, 110kV. Předmětem kontroly ochran VN je soubor předepsaných postupů, které si níže uvedeme. Revidovaná ochrana musí být nejdříve zkontrolována z hlediska stavu přívodních a vývodových vodičů s případným dotažením kontaktů s následnou pohledovou kontrolou celkového mechanického stavu ochran. Po té následuje implementaci předepsaného zkušební proudu a napětí do ochrany s následnou kontrolou reakce ochrany, následuje SW kontrola nastavení, případně SW přednastavení ochrany s novým výpočet. To vše protokolárně potvrzeno vystavením protokolu o nastavení VN ochrany.

V níže uvedené tabulce uvádíme požadovaný rozsah a typ kontrolovaných VN ochran, včetně jejich umístění jak z hlediska místopisné tak technického (tj. umístění na koncovém zařízení). Dále požadujeme kontrolu vstupních a výstupních přívodů k ochranám s případným dotažením kontaktů.

| NS Roztoky R 110 kV | Revize ochran |  |
| --- | --- | --- |
| V 1912 | PRAHA - SEVER | D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X |
| V 1914 | DŘÍŇ | D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X |
| NS Roztoky R 110 kV | Přenastavení ochran |  |
| V 1912 | PRAHA - SEVER | D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X |
| V 1914 | DŘÍŇ | D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X |
| NS Karlštejn R 110 kV | Revize |  |
| V 395 | SLAPY - VÝVOD I. | D 115, AT 31X, OZ 111 X |
| V 323 | BEROUN - VÝVOD II. | D 115, AT 31X, OZ 111 X |
| NS Karlštejn R 110 kV | Přenastavení ochran 2x |  |
| V 395 | SLAPY - VÝVOD I. | D 115, AT 31X, OZ 111 X |
| V 323 | BEROUN - VÝVOD II. | D 115, AT 31X, OZ 111 X |
| NS Zdice R 110 kV Linky |  | Přenastavení ochran |
| V393 |  | REF 542 plus 7 SA 611 |
| V325 |  | REF 542 plus 7 SA 611 |
| přípojnice |  | 7 SS 6010 |
| NS Zdice Dekompenzace I |  | Převodník Compact |
| SpS Osek |  |  |
| N1 |  | P 127 |
| N2 |  | P 127 |
| N3 |  | P 127 |
| N4 |  | P 127 |
| N4 |  | P 127 Přenastavení |
| NS Benešov |  |  |
| N11 |  | RwayTech |
| N12 |  | RwayTech |
| N13 |  | RwayTech |
| TU2 |  | NT538 Přenastavení |
| SpS Lysá nad Labem |  |  |
| N11 |  | RwayTech |
| N12 |  | RwayTech |
| N2 |  | RwayTech |
| N1 |  | RwayTech |
| N3 |  | RwayTech |
| N4 |  | RwayTech |
| N5 |  | RwayTech |
| NS Pečky |  |  |
| N11 |  | RwayTech |
| N12 |  | RwayTech |
| N14 |  | RwayTech |
| N1 |  | RwayTech |
| N2 |  | RwayTech |
| NS Stará Boleslav R 110 kV |  |  |
| V 181 |  | Siemens 8SA87 |
| V 183 |  | Siemens 8SA87 |
| NS Beroun 3kV |  |  |
| N5 |  | Siemens Sitras Pro |
| N3 |  | Siemens Sitras Pro |
| N1 |  | Siemens Sitras Pro |
| N2 |  | Siemens Sitras Pro |
| NS Beroun 22kV |  |  |
| P1 |  | Siemens Siprotec, 8SD8011 |
| P2 |  | Siemens Siprotec, 8SD8011 |
| TU1 |  | Siemens Siprotec |
| TU2 |  | Siemens Siprotec |
| TVS |  | Siemens Siprotec |
| SpS Tetín |  |  |
| V1 |  | Siemens 8SJ8011, 8SD8011 |
| V2 |  | Siemens 8SJ8011, 8SD8011 |
| P |  | Siemens 8SJ8011 |

4.1. Instalace, provoz, údržba

# Při prováděných pracích na zařízení je nutno se řídit pokyny  pracovníka provádějícího dohled, v místě je možno použít el. rozvod NN, případně místní dílnu a soc. zařízení.

4.2. Demontáže

Demontáže zařízení se nepřepokládají.

4.3. Vnější vlivy během realizace opravné práce

Realizace opravné práce nezasáhne do okolního životního prostředí. Pracovník budoucího zhotovitele opravné práce užije pro svojí dopravu příjezdové komunikace určené k jednotlivým NS. Předpokládaná kontrola VN ochran musí být předem nahlášena příslušnému zástupci SEE NS (kontakty jsou výše uvedeny) z důvodu personální neobsazenosti některých NS a upřesnění pohybů osob v prostorách veřejnosti nepřístupných.

4.4. Bezpečnostní opatření a jiné požadavky

POZOR! Při SW či pohledové kontrole revidovaného zařízení musí pracovník provádějící opravnou práci dbát pokynů zaměstnance SEE a užívat pouze SW a HW vybavení kompatibilní s příslušným typem VN ochran. Zkušební proud a napětí musí být v souladu s nastavením jistícího systému příslušné technologické části rozvaděče a typu ochrany VN. Dále upozorňujeme na důsledné dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle předpisu SŽDC Bp1, ČSN 34 1008, 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení. Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP pro napájecí stanice.

5.0. SOUBĚH OSTATNÍCH SÍTÍ

V momentě jakýkoliv SW či montážních prací musí zhotovitel opravné práce postupovat s nejvyšší opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození předmětného zařízení či ostatních zařízení. Souběh s ostatními sítěmi mimo ve správě SEE se nepředpokládá.

6.0. ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK

- Práce lze provádět bez dopravních omezení.

- Práce nelze provádět bez napěťových výluk v konkrétních částech či polích  rozvaděčů VN v místě umístění VN ochran. Konkrétní napěťové výluky, lze operativně v předstihu dojednat s vedoucím ED Praha Křenovka (p. Dynybil Michael tel: 972 224 581; 725 778 850). I přes operativnost uskutečnění napěťové výluky požadujeme po budoucím zhotoviteli, předložení harmonogramu opravných prací z důvodu zahrnutí výluk do čtvrtletního plánovacího období.

- po zhotoviteli je požadováno zpracování technologického postupu výlukových prací „psaný“ z důvodu rozsáhlosti opravné práce na více místech obvodu SEE.

7.0. ZKOUŠKY, REVIZE, DOKLADY

Po dokončení opravné práce a před uvedením do provozu kontrolovaných a SW nastavovaných ochran, musí být budoucím zhotovitelem předány následující doklady:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby,

- zápisy do stavebního deníku,

- zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací,

- protokoly o výpočtu nastavení VN ochran.

Výše uvedené doklady budou předány odpovědnému zástupci OŘ Praha, SEE (p. Hlavinka Jan – VPS TNS (tel: +420 972 245 490, 724 559 728).

Dohled a zkoušky musí probíhati za účasti odpovědné zástupce OŘ Praha, SEE

-	p. Kaczor Jan (tel: +420 602 457 147) v případě NS Benešov;

-	p. Veselý (tel: +420 724 559 723) v případě NS Karlštejn, NS Zdice, SpS Osek; NS Beroun, SpS Tetín

-	p. Myslivec (tel: +420 601 590 593) v případě NS Roztoky

-	p. Paroulek (tel: +420 601 589 423) v případě NS Pečky, SpS Lysá nad Labem

Budoucího zhotovitele upozorňujeme na řádné a čitelné vyplňování stavebního deníku. Stavební deník je základní dokument předkládaný zhotovitelem kontrolním orgánům zejména FÚ ČR.

Pozn. Před započetím plnění opravní práce musí být provedeno předání staveniště v režimu zadavatel – zhotovitel na příslušném formuláři Správy železnic, státní organizace. Předání staveniště bude vyvoláno ze strany zadavatele.

8.0. PROSTŘEDÍ

Navrhnuté zařízení bude pracovat ve vnitřním prostředí k tomu určeném dle příslušných norem ČSN.

9.0. DODÁVKY MATERIÁLU

Dodávky materiálu se nepředpokládají.

10.0. ODPADY

Odpady se nepředpokládají. Hospodaření s vyzískaným materiálem nebude vedeno.

11.0. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

- Bude požadována, pokud dojde ke změnám oproti stávajícímu stavu (např. poškození a dodání jiného typu ochrany).

- 12.0 DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část není obsažena.