## Rekapitulace zakázky
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {1c30c0c1-55b8-4462-a767-92a298a1f371}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 64020164 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Zakázka: |  |  |  |  | Oprava TNS Rudoltice | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Rudoltice | [8 empty] | Datum: |  | 9. 2. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 01394223 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Jiří Svoboda | [12 empty] | DIČ: |  | CZ7312225360 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 01394223 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jiří Svoboda | [12 empty] | DIČ: |  | CZ7312225360 | [14 empty] | True
Poznámka:
kontroloval 12.6.2020 Roman Švejda
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 64020164
| Zakázka: | [6 empty] | Oprava TNS Rudoltice
| Místo: | [6 empty] | Rudoltice | [6 empty] | Datum: |  | 9. 2. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Jiří Svoboda |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jiří Svoboda
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1c30c0c1-55b8-4462-a767-92a298a1f371} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | PS 580 134 |  |  |  | TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8f654cca-2a0f-4cca-b33d-7d3b343efcbd} | {1c30c0c1-55b8-4462-a767-92a298a1f371} | 2
/ |  |  | R01 |  |  |  | Infrastruktura | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e35ff4d9-5f9b-4070-ad93-46dd3b9a8251} | {8f654cca-2a0f-4cca-b33d-7d3b343efcbd}
/ |  |  | R02 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f338df4a-b4b4-438b-b6c8-97c5bae019c4} | {8f654cca-2a0f-4cca-b33d-7d3b343efcbd}
/ |  |  | R03 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4569f19a-9c84-4de6-91db-178702d59e01} | {8f654cca-2a0f-4cca-b33d-7d3b343efcbd}
/ |  |  | R04 |  |  |  | ON | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f0bf6666-8c8c-4724-8162-a4c52a6442f6} | {8f654cca-2a0f-4cca-b33d-7d3b343efcbd}

## R01 - Infrastruktura
{e35ff4d9-5f9b-4070-ad93-46dd3b9a8251}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R01 - Infrastruktura
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
Poznámka:
kontroloval 12.6.2020 Roman Švejda
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R01 - Infrastruktura
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Materiál a montáž technologie R22.7 U3 | [5 empty] | 0
| 01 - Materiál a montáž technologie stání TU3 | [5 empty] | 0
| 02 - Materiál a montáž technologie U3 | [5 empty] | 0
| 03 - Materiál a montáž technologie R3.7 SU3 | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| PBR - Provedení úprav dle PBŘ objektu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R01 - Infrastruktura
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Materiál a montáž technologie R22.7 U3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 7495300180 | Přístroje vn Odpojovače Trojpólový 25kV, 400A | kus | 1 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1072418689
| PP |  | Přístroje vn Odpojovače Trojpólový 25kV, 400A | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Trojpólový odpojovač typ QAK 25.400.16.ML.2.7.FE-300, 25 kV; 400 A s vyvedením hřídele a motorovým pohonem. Vyhovující normám ČSN EN 62 271-1, ČSN EN 62 271-102 viz TOS bod č.1.1 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 7495352010 | Montáž odpínačů/odpojovačů vn | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 738294656
| PP |  | Montáž odpínačů/odpojovačů vn - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odpojovače z položky TOS 1.1 | [14 empty] | P | 1
3 | M | 7495300210 | Přístroje vn Odpojovače Ruční pohon | kus | 1 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 247179900
| PP |  | Přístroje vn Odpojovače Ruční pohon | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Manipulační tyč IMT pro nouzové ovládání bez spojky, délka tyče 3m viz. TOS bod č.1.2 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
4 | K | 7495352020 | Montáž odpínačů/odpojovačů pohonu ručního | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 940556882
| PP |  | Montáž odpínačů/odpojovačů pohonu ručního - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž položky z TOS bod č.1.2 | [14 empty] | P | 1
5 | M | 7495300030 | Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový 24kV, 800A, 20kA | kus | 1 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -128535130
| PP |  | Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový 24kV, 800A, 20kA | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vypínač pro pevné připojení do kobky, Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních vývodů, bude přizpůsobený pro manipulaci na vozíku s kolečky viz. TOS bod 1.3 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
6 | K | 7495351010 | Montáž vypínačů vn | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 527504207
| PP |  | Montáž vypínačů vn - včetně uvedení do provozu a předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Vypínač pro pevné připojení do kobky, Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních vývodů, bude přizpůsobený pro manipulaci na vozíku s kolečky viz. TOS bod 1.3 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
7 | M | 7495300340 | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor proudu x/5(1)A, jednojádrový, průchodkový do Un 38,5kV | kus | 3 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -24271584
| PP |  | Přístroje vn Měřící přístroje Transformátor proudu x/5(1)A, jednojádrový, průchodkový do Un 38,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Měřící proudové transformátory TSR61.2K dle ČSN EN 60044-1 dle TOS bod č. 1.4 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
8 | K | 7495354010 | Montáž měřících přístrojů přístrojových transformátorů proudu | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1740473197
| PP |  | Montáž měřících přístrojů přístrojových transformátorů proudu - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Měřící proudové transformátory TSR61.2K dle ČSN EN 60044-1 dle TOS bod č. 1.4 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
9 | M | 7496500260 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al40/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,5m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 9 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -91723522
| PP |  | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al50/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,5m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pásovice Al 40/10 mm natřená označená fází L1-L3 pro připojení od vypínače U3 po TA-U3 a od TA-U3 po izolátor na vývodu ke kabelu viz. TOS položka č. 1.7 | [14 empty] | P | 1
10 | M | 7496500280 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al63/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 12 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -739626544
| PP |  | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al63/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pásovice Al 60/10 mm natřená označená fází L1-L3 pro připojení od hlavní sběrny k odpojovači OU3 a od OU3 po vypínač U3 viz. TOS položka č. 1.6 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 7492151015 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | m | 21 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 814051236
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž dle TOS z položky č.4.8 do kobky R3.7 | [14 empty] | P | 1
12 | M | 7496500350 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 40 Al do Un 27,5kV | kus | 6 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -452360941
| PP |  | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 50 Al do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pružná spojka Al 40/10 mm pro pro připojení na přívod a vývod vn vypínače U3 viz. TOS položka č. 1.5 | [14 empty] | P | 1
13 | K | 7492151040 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů pružné spojky pro vedení z pasů do 100x10 mm | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1201521912
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů pružné spojky pro vedení z pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Pružná spojka Al 40/10 mm pro pro připojení na přívod a vývod vn vypínače U3 viz. TOS položka č. 1.5 | [14 empty] | P | 1
14 | M | 7492100750 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky Podpěrný izolátor pro vnitřní aplikace pro připojení kabelů / přípojnice. SGA 24N A1, K95. | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1612016185
| PP |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky Podpěrný izolátor pro vnitřní aplikace pro připojení kabelů / přípojnice. SGA 24N A1, K95. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Podpěrný izolátor pro vnitřní použití SGB 24N viz TOS bod č. 1.8. Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
15 | K | 7492152030 | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325019899
| PP |  | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Podpěrný izolátor pro vnitřní použití SGB 24N viz TOS bod č. 1.8. Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
16 | M | 7492100880 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky pro NV na liště, bráně, stož. T, BP | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1695148271
| PP |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky pro NV na liště, bráně, stož. T, BP | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Průchodka z epoxidové pryskyřice typ DGFI vnitřní pouzdra až do 36kV viz. položka z TOS č.1.9 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
17 | K | 7492152030 | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -322694247
| PP |  | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Průchodka z epoxidové pryskyřice typ DGFI vnitřní pouzdra až do 36kV viz. položka z TOS č.1.9 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
18 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 80 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1983653851
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce ocelová pod odpojovač OU3 z L50/50 profilu, svařená, s nátěrem v RAL 5010, min. tl. 120 µm, šířka 2000 mm, výška 600 mm, hmotnost cca 80 kg, výrobní výkres bude součástí realizační dokumentace dle TOS 1.10 | [14 empty] | P | 1
19 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1664323596
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce ocelová pod měřící transformátory proudu TA3-U3 z L50/50 profilu, svařená, s nátěrem v RAL 5010, min. tl. 120 µm, šířka 2000 mm, hloubka 500 mm, hmotnost cca 50 kg, výrobní výkres bude součástí realizační dokumentace dle TOS 1.11 | [14 empty] | P | 1
20 | K | 7497350010 | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | kg | 130 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1840172178
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Dle TOS z položky č.1.10 a 1.11 do kobky R22.7 | [14 empty] | P | 1
21 | M | 7492205320 | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | kus | 7 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -232861060
| PP |  | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zkratovací a uzemňovací bod dle TOS bodu 1.12 a 1.13 do R22.7 U3 kobky. | [14 empty] | P | 1
22 | K | 7492258040 | Montáž příslušenství vn kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn | kus | 7 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -640365083
| PP |  | Montáž příslušenství vn kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn - montáž odpínače se zhášecími komorami, omezovače přepětí, žebřík, kabel včetně koncovek, kabelového krytu včetně upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní příslušenství | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Zkratovací a uzemňovací bod dle TOS bodu 1.12 a 1.13 do R22.7 U3 kobky. | [14 empty] | P | 1
23 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1667196225
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pletivové dveře výšky 2000 mm do kobky R22.7 U3 dle TOS 1.17 | [14 empty] | P | 1
24 | K | 7491353070 | Montáž nosné ocelové konstrukce ostatních zákrytové dveře z pletiva pro kobky rozvoden | m2 | 5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1590549173
| PP |  | Montáž nosné ocelové konstrukce ostatních zákrytové dveře z pletiva pro kobky rozvoden - výroba a montáž | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pletivové dveře výšky 2000 mm do kobky R22.7 U3 dle TOS 1.17 | [14 empty] | P | 1
| D | 01 | Materiál a montáž technologie stání TU3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 7496300030 | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Trojfázový pro usměrňovač, třívinuťový Yyn0d1, olejový v hermetizovaný, základní výkon 5300kVA 23/2x2,5kV, vn průchodky | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -340954021
| PP |  | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Trojfázový pro usměrňovač, třívinuťový Yyn0d1, olejový v hermetizovaný, základní výkon 5300kVA 23/2x2,5kV, vn průchodky | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 7496351012 | Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinuťových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 5300 kVA 23/2x2,5 kV | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1347939803
| PP |  | Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinuťových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 5300 kVA 23/2x2,5 kV - včetně příslušenství na stanoviště venkovní nebo vnitřní, uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
27 | M | 7496200050 | Transformátory vvn/vn 1-fázové trakční transformátory 110/27 kV součtový pro kostrovou ochranu transformátoru VVN/VN s konstrukcí a stříškou, 300A/1A, 10VA, 10P, AB7 AD2 | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 68637489
| PP |  | Transformátory vvn/vn 1-fázové trakční transformátory 110/27 kV součtový pro kostrovou ochranu transformátoru VVN/VN s konstrukcí a stříškou, 300A/1A, 10VA, 10P, AB7 AD2 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přístrojový transformátor proudu typu KTP 25/1 pro kostrovou ochranu s těmito parametry z TOS z bodu 2.2 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
28 | K | 7495354010 | Montáž měřících přístrojů přístrojových transformátorů proudu | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -859508262
| PP |  | Montáž měřících přístrojů přístrojových transformátorů proudu - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Přístrojový transformátor proudu typu KTP 25/1 pro kostrovou ochranu s těmito parametry z TOS z bodu 2.2 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
29 | M | 7495300300 | Přístroje vn Jistící přístroje Svodič přepětí 24kV, do 10kA | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -427181134
| PP |  | Přístroje vn Jistící přístroje Svodič přepětí 24kV, do 10kA | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Omezovač přepětí na bázi ZnO, polymerové pouzdro s těmito parametry: Napětí trvalé provozní Uc 24 kV Napětí jmenovité Ur 30 kV Jmenovitý výbojový proud 10 kA Energetická třída 1 Jmenovitý zkratový proud 20 kA Zbytkové napětí při: atmosf. proud. impuls 8/20us, 5kA 73,8 kV Zbytkové napětí při: spínací proud. impuls 30/60us, 125A 57,9 kV Normy: ČSN EN 60099-4 ed.2 Specifikaci v položce 2.3 odpovídá například firma Tridelta, řada SBK-I, typ SBK-I 30/10.1M viz. TOS bod 2.3 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
30 | K | 7495353040 | Montáž jistících přístrojů venkovních omezovačů přepětí | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1698875077
| PP |  | Montáž jistících přístrojů venkovních omezovačů přepětí - na bázi ZnO, pro vertikální i horizontální montáž, montáž uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž dle TOS bodu 2.3 | [14 empty] | P | 1
31 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 200 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1832311273
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová konstrukce pro montáž izolátorů, žárově zinkovaná, ocelový profil U 140, délka cca 5850 mm, odměřit na stavbě + příruby pro uchycení konstrukce. dle TOS 2.5 | [14 empty] | P | 1
32 | K | 7497350010 | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | kg | 200 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 393666732
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Dle TOS z položky č.2.5 dostání TU3 | [14 empty] | P | 1
33 | M | 7492100750 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky Podpěrný izolátor pro vnitřní aplikace pro připojení kabelů / přípojnice. SGA 24N A1, K95. | kus | 9 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2059516260
| PP |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky Podpěrný izolátor pro vnitřní aplikace pro připojení kabelů / přípojnice. SGA 24N A1, K95. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Podpěrný izolátor pro vnitřní použití SGB 24N viz TOS bod č. 2.5 do stání TU3. Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
34 | K | 7492152030 | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | kus | 9 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1252525719
| PP |  | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Podpěrný izolátor pro vnitřní použití SGB 24N viz TOS bod č. 2.5 do stání TU3. Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
35 | M | 7496500260 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al40/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,5m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 3 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -444216658
| PP |  | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al50/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,5m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pásovice Al 50/10 mm natřená označená fází L1-L3 pro připojení od izolátoru po pružnou spojku u TU3 viz. TOS položka č. 2.8 a 2.7 | [14 empty] | P | 1
36 | K | 7492151015 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | m | 21 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -527105948
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž dle TOS z položky č.2.8 do stání TU3 | [14 empty] | P | 1
37 | M | 7496500350 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 40 Al do Un 27,5kV | kus | 3 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1289566342
| PP |  | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 50 Al do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pružná spojka Al 50/10 mm pro připojení na primární straně TU3 viz. TOS položka č. 2.6 | [14 empty] | P | 1
38 | K | 7492151040 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů pružné spojky pro vedení z pasů do 100x10 mm | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1056946426
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů pružné spojky pro vedení z pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Pružná spojka Al 40/10 mm pro připojení na primární straně TU3 viz. TOS položka č. 2.6 | [14 empty] | P | 1
39 | M | 7496100210 | R110kV Armatury pro rozvodny 110kV Svorky pro svorníky přístrojů | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 579042070
| PP |  | R110kV Armatury pro rozvodny 110kV Svorky pro svorníky přístrojů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přístrojová svorka, svorníkové oko transformátorových průchodek, M20, Měděné, galvanicky pozinkované + chromátované, ověřit parametry dle svorníku průchodky, typ 311 351.1 dle TOS 2.9 | [14 empty] | P | 1
40 | K | 7496156010 | Montáž armatur pro rozvodny 110 kV svorek pro svorníky přístrojů | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1412232307
| PP |  | Montáž armatur pro rozvodny 110 kV svorek pro svorníky přístrojů - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přístrojová svorka, svorníkové oko transformátorových průchodek, M20, Měděné, galvanicky pozinkované + chromátované, ověřit parametry dle svorníku průchodky, typ 311 351.1 dle TOS 2.9 | [14 empty] | P | 1
41 | M | 7491510070 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 1 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -325157042
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Systémová kabelová protipožární průchodka skládající se z ocelového rámu a texnících modulů, kompresní systém, požární odolnost EI90/DP1, včetně montážního příslušenství, 8 modulů 60x60 mm, typy modulů dle specifikace použitých kabelů typ HCX6 dle TOS 2.14 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
42 | K | 7491552020 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 24 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 165429154
| PP |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu | [14 empty] | PP | 1
43 | M | 7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 11 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -479933646
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Typ příchytky KHF/3 32-47 dle TOS bod. 2.13 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
44 | K | 7492454020 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | kus | 11 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2068883415
| PP |  | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Typ příchytky KHF/3 32-47 dle TOS bod. 2.13 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
45 | M | 7491207780 | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované CF105/300 EZ | m | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -757431315
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované CF105/300 EZ | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabelový rošt těžký, pro rozpon do 6m, šíře 300mm, l=3000mm, žárově pozinkovaného plechu o vrstvě 275 g/m2, typ Rzt 30 dle TOS 2.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
46 | K | 7491451040 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů zesílených do těžkého provozu délky 3 m, šířky šířka 300 mm | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55069247
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů zesílených do těžkého provozu délky 3 m, šířky šířka 300 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
47 | M | 7491207650 | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Konzola CSN 200 | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1035229100
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Konzola CSN 200 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Spojka těžká, typ SRzt dle TOS 2.11 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
48 | K | 7491451060 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 342957835
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Spojka těžká, typ SRzt dle TOS 2.11 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
49 | M | 7491206920 | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Stojina ocelová, d.1200 mm (obj. množství 2 ks) | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1488782432
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Stojina ocelová, d.1200 mm (obj. množství 2 ks) | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnný a závěsový výložník 210 mm, max zatížení 2 kN, včetně kotev pro upevnění do stěny, ocelový, žárově zinkovaný typ AW 55 21 FT dle TOS 2.15 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
50 | K | 7491451030 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů délky 3 m, šířky do 400 mm | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1294014574
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů délky 3 m, šířky do 400 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Nástěnný a závěsový výložník 210 mm, max zatížení 2 kN, včetně kotev pro upevnění do stěny, ocelový, žárově zinkovaný typ AW 55 21 FT dle TOS 2.15 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
51 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 443843565
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ocelový profil L120x8, l=600 mm, žárově zinkovaný, včetně otovrů pro uchycení, materiál S235JR, norma ČSN EN 10025-2 pro přichycení roštu v položce 2.12 hmotnost cca 50 kg. dle TOS 2.12; 2 kusy celkem Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
52 | K | 7497350010 | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | kg | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -594895379
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Dle TOS z položky č.2.12 do stání TU3 | [14 empty] | P | 1
53 | M | 7491207870 | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované Profil RCSN 3000 GS | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2036306915
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované Profil RCSN 3000 GS | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: U profil 70/50 mm, děrovaný, typový, délka 1700 mm, ocelový, žárově zinkovaný, typ US 7 170 FT dle TOS 2.16 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
54 | K | 7491353032 | Montáž nosné ocelové konstrukce nosných ocelových konstrukce pro přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I , hmotnosti do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 913584171
| PP |  | Montáž nosné ocelové konstrukce nosných ocelových konstrukce pro přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I , hmotnosti do 50 kg - výroba a montáž | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: montáž dle U profil 70/50 mm, děrovaný, typový, délka 1700 mm, ocelový, žárově zinkovaný, typ US 7 170 FT dle TOS 2.16 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
55 | M | 7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 12 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -152054761
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Typ příchytky KHF 24-38S dle TOS bod. 2.17 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
56 | K | 7492454020 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | kus | 12 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -535565294
| PP |  | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Typ příchytky KHF 24-38S dle TOS bod. 2.17 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
57 | M | 7496500380 | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 60 Cu do Un 27,5kV | kus | 6 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1395253418
| PP |  | FKZ - 1-f. Ukončení spojovacích vedení pro FKZ Pružná spojka PS 60 Cu do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pružná spojka měděná, 60x10 mm, typ PS-CU 60/10., natřený. dle TOS 2.20 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
58 | K | 7492151040 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů pružné spojky pro vedení z pasů do 100x10 mm | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1352252195
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů pružné spojky pro vedení z pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pružná spojka měděná, 60x10 mm, typ PS-CU 60/10., natřený. dle TOS 2.20 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
59 | M | 7496500330 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Cu63/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 3.6 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -412370410
| PP |  | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Cu63/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pas měděný, elektrovodný Cu 60x10, natřený. dle TOS 2.21+2.18 držák sběrny | [14 empty] | P | 1
60 | K | 7492151015 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | m | 3.6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1228887028
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž dle TOS z položky č.2.21 do stání TU3 | [14 empty] | P | 1
61 | M | 7496100210 | R110kV Armatury pro rozvodny 110kV Svorky pro svorníky přístrojů | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1780540694
| PP |  | R110kV Armatury pro rozvodny 110kV Svorky pro svorníky přístrojů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přístrojová svorka, svorníkové oko transformátorových průchodek, M30x2, Měděné, ověřit parametry dle svorníku průchodky, typ 311364. dle TOS 2.19 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
62 | K | 7496156010 | Montáž armatur pro rozvodny 110 kV svorek pro svorníky přístrojů | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1792848829
| PP |  | Montáž armatur pro rozvodny 110 kV svorek pro svorníky přístrojů - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přístrojová svorka, svorníkové oko transformátorových průchodek, M30x2, Měděné, ověřit parametry dle svorníku průchodky, typ 311364. dle TOS 2.19 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
63 | M | 7491100240 | Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 černá UV stabilní | m | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -221248932
| PP |  | Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 černá UV stabilní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Chránička PVC, tuhá trubka DN 50, pro střední mechanické namáhání, odolná proti šíření plamene včetně příchytek, délka 1650 mm dle TOS 2.24 | [14 empty] | P | 1
64 | K | 7491151020 | Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm | m | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1905653375
| PP |  | Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Chránička PVC, tuhá trubka DN 50, pro střední mechanické namáhání, odolná proti šíření plamene včetně příchytek, délka 1650 mm dle TOS 2.24 | [14 empty] | P | 1
65 | M | 7491201091 | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1932722243
| PP |  | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabelový pochozí žlab, 100x100 mm, délka 2600 mm, ocelový, zinkovaný, tl. plechu 2 mm, typ BKRS 1010 FS včetně víka dle TOS 2.22+2.23 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
66 | K | 7491251025 | Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm | m | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2011081464
| PP |  | Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabelový pochozí žlab, 100x100 mm, délka 2600 mm, ocelový, zinkovaný, tl. plechu 2 mm, typ BKRS 1010 FS včetně víka dle TOS 2.22+2.23 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
67 | M | 7491207780 | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované CF105/300 EZ | m | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1055432510
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované CF105/300 EZ | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabelový rošt těžký, pro rozpon do 6m, šíře 300mm, l=3000mm, žárově pozinkovaného plechu o vrstvě 275 g/m2, typ Rzt 30 dle TOS 2.25 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
68 | K | 7491451040 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů zesílených do těžkého provozu délky 3 m, šířky šířka 300 mm | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -913433
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů zesílených do těžkého provozu délky 3 m, šířky šířka 300 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž položky z TOS 2.23 | [14 empty] | P | 1
69 | M | 7491207650 | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Konzola CSN 200 | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2070290986
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Konzola CSN 200 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Stojina výšky, typ SVz03 dle TOS 2.24 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
70 | K | 7491451060 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -550430822
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Stojina výšky, typ SVz03 dle TOS 2.24 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
71 | M | 7491206920 | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Stojina ocelová, d.1200 mm (obj. množství 2 ks) | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 906545770
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Stojina ocelová, d.1200 mm (obj. množství 2 ks) | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Výložník délky 400 mm, ocelový, žárově zinkovaný, typ Vz 4 dle TOS 2.26 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
72 | K | 7491451030 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů délky 3 m, šířky do 400 mm | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1838600099
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů délky 3 m, šířky do 400 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Výložník délky 400 mm, ocelový, žárově zinkovaný, typ Vz 4 dle TOS 2.26 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
73 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 60 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -260909143
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kryt kabelové lávky z ocelového pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, přišroubovaný, 400x1550x250 mm, hmotnost za kus 5 kg, celkem hmotnost cca 60 kg. dle TOS 2.27 | [14 empty] | P | 1
74 | K | 7497350010 | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | kg | 60 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -397551486
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Dle TOS z položky č.2.27 dostání TU3 | [14 empty] | P | 1
| D | 02 | Materiál a montáž technologie U3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | M | 7496300110 | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční usměrňovače Trojfázový, 12-ti pulsní, základní proud DC 1500A, Un 3300V DC, třída přetížitelnosti V, skříňové provedení, včetně přepěťové ochrany, odpojovače mínus pólu | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -462710943
| PP |  | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční usměrňovače Trojfázový, 12-ti pulsní, základní proud DC 1500A, Un 3300V DC, třída přetížitelnosti V, skříňové provedení, včetně přepěťové ochrany, odpojovače mínus pólu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace pol č.3.1 | [14 empty] | P | 1
76 | K | 7496352022 | Montáž trakčních usměrňovačů trojfázových, 12 pulsní, třída přetížitelnosti V, Un 3300 V DC, včetně přepěťové ochrany skříňové provedení, včetně odpojovače mínus pólu základní proud DC 1500 A | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 735405585
| PP |  | Montáž trakčních usměrňovačů trojfázových, 12 pulsní, třída přetížitelnosti V, Un 3300 V DC, včetně přepěťové ochrany skříňové provedení, včetně odpojovače mínus pólu základní proud DC 1500 A - včetně příslušenství na vnitřní stanoviště, uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
77 | M | 7496300130 | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční usměrňovače Základový izolační rám pro skříňový trakční usměrńovač z kompozitního materiálu | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 444874171
| PP |  | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční usměrňovače Základový izolační rám pro skříňový trakční usměrńovač z kompozitního materiálu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace - kovový rám pod uskříňový usměrňovač z položky č.3.2 | [14 empty] | P | 1
78 | K | 7496352030 | Montáž trakčních usměrňovačů základový izolační rám pro skříňový trakční usměrńovač z kompozitního materiálu | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -775586919
| PP |  | Montáž trakčních usměrňovačů základový izolační rám pro skříňový trakční usměrńovač z kompozitního materiálu - včetně očistění, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž rámu z TOS z položky 3.2 | [14 empty] | P | 1
79 | M | 7496400270 | R3 kV-DC Stejnosměrný rozvaděč zpětného vedení 3kV DC pole s odpojovačem, Un 3000V DC, In do 6000 A, vnitřní skříňový | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1074844790
| PP |  | R3 kV-DC Stejnosměrný rozvaděč zpětného vedení 3kV DC pole s odpojovačem, Un 3000V DC, In do 6000 A, vnitřní skříňový | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rozváděč skříňový vedle U3 RZK-MU3 dle TOS pol č.3.3 | [14 empty] | P | 1
80 | K | 7496452012 | Montáž stejnosměrných rozvaděčů zpětného vedení 3 kV DC Un 3000 V DC, In do 6000 A vnitřních skříňových pole s odpojovačem | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 507359452
| PP |  | Montáž stejnosměrných rozvaděčů zpětného vedení 3 kV DC Un 3000 V DC, In do 6000 A vnitřních skříňových pole s odpojovačem - včetně prohlídky zařízení, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy | [14 empty] | PP | 1
81 | M | 7496400090 | R3 kV-DC Stejnosměrný rozvaděč 3kV DC, bez SKŘ Základový izolační rám pro skříňový stejnosměrný rozvaděč z kompozitního materiálu | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1320649476
| PP |  | R3 kV-DC Stejnosměrný rozvaděč 3kV DC, bez SKŘ Základový izolační rám pro skříňový stejnosměrný rozvaděč z kompozitního materiálu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Rám pod RZK-MU3 dle TOS pol č.3.4 | [14 empty] | P | 1
82 | K | 7496451045 | Montáž stejnosměrných rozvaděčů 3 kV DC, bez skříně Un 3000 V DC, In 4000 A základový izolační rám z kompozitního materiálu | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1649466917
| PP |  | Montáž stejnosměrných rozvaděčů 3 kV DC, bez skříně Un 3000 V DC, In 4000 A základový izolační rám z kompozitního materiálu - včetně prohlídky zařízení, účasti odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, vystavení výchozí revizní zprávy | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž rámu z TOS z položky 3.4 | [14 empty] | P | 1
83 | M | 7496300180 | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční vyhlazovací tlumivky 1 fázová trakční vzduchová vyhlazovací tlumivka bez železného jádra, Un 3000V DC, In 1750A, indukčnost 4mH, třída přetížitelnosti V | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -439524944
| PP |  | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční vyhlazovací tlumivky 1 fázová trakční vzduchová vyhlazovací tlumivka bez železného jádra, Un 3000V DC, In 1750A, indukčnost 4mH, třída přetížitelnosti V | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchová omezovací tlumivka L3 do kobky R22.8dle TOS pol č.3.5 | [14 empty] | P | 1
84 | K | 7496353014 | Montáž trakčních vyhlazovacích tlumivek 1-fázových, bez železného jádra, třída přetížitelnosti V, Un 3000 V DC In 1750 A, indukčnost 4mH | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1478844476
| PP |  | Montáž trakčních vyhlazovacích tlumivek 1-fázových, bez železného jádra, třída přetížitelnosti V, Un 3000 V DC In 1750 A, indukčnost 4mH - včetně příslušenství na vnitřní stanoviště, uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
85 | M | 7496300070 | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Dveřní spínač pro kobku | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 511513807
| PP |  | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Dveřní spínač pro kobku | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Koncové spínače do kobek tlumivky TL3 | [14 empty] | P | 1
86 | K | 7496351030 | Montáž trakčních transformátorů spínačů dveřních pro kobku | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -813343180
| PP |  | Montáž trakčních transformátorů spínačů dveřních pro kobku - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize | [14 empty] | PP | 1
87 | M | 7596430110 | Sirény a majáky Maják 9-60Vss, 88mA/24V, IP 65, 1Hz, -25 až 70°C, červený | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 479666800
| PP |  | Sirény a majáky Maják 9-60Vss, 88mA/24V, IP 65, 1Hz, -25 až 70°C, červený | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Maják na kobku tlumivky TL3 | [14 empty] | P | 1
88 | K | 7596445005 | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1805789850
| PP |  | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž majáku na kobku tlumivky TL3 | [14 empty] | P | 1
89 | M | 7491207780 | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované CF105/300 EZ | m | 18 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1980954816
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované CF105/300 EZ | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabelová lávka KL 60X300S, délka 3000 mm, šíře 300 mm, výška 60 mm, obj.č. 8595057634947 dle TOS 3.9 TOS 3.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
90 | K | 7491451040 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů zesílených do těžkého provozu délky 3 m, šířky šířka 300 mm | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 987813996
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů zesílených do těžkého provozu délky 3 m, šířky šířka 300 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž položky z TOS 3.9 | [14 empty] | P | 1
91 | M | 7491207650 | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Konzola CSN 200 | kus | 14 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1756400890
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Konzola CSN 200 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Profil montážní MARS typ NMP 300_F na stěnu výška 300 mm, obj.č. 8595057654235 dle TOS 3.9 TOS 3.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
92 | K | 7491451060 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm | kus | 14 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -349676567
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Profil montážní MARS typ NMP 300_F na stěnu výška 300 mm, obj.č. 8595057654235 dle TOS 3.9 TOS 3.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
93 | M | 7491209340 | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné Boční spojka 70+105 SS | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -632169634
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné Boční spojka 70+105 SS | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Spojení lávek do vrchu se provádí pomocí spojek kloubové SK60_S, obj.č.8595057627772 dle TOS 3.9 TOS 3.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
94 | K | 7491451060 | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -993645158
| PP |  | Montáž kabelových stojin a ocelových roštů zákrytů kabelových roštů oceloplechových délka 2 m, šířky 300 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Spojení lávek do vrchu se provádí pomocí spojek kloubové SK60_S, obj.č.8595057627772 dle TOS 3.9 TOS 3.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
95 | M | 7491208840 | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné Rychloupínací podpěra 500 HDG | kus | 25 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 479456150
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné Rychloupínací podpěra 500 HDG | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Podpěra rychloupínací MARS typ NPR 500_S obj.č. 8595057678699 dle TOS 3.9 a TOS 3.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
96 | K | 7491452030 | Montáž kabelových stojin a výložníků pozinkovaných kabelových výložníků do stojiny, šířky roštu do 400 mm | kus | 25 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1205482303
| PP |  | Montáž kabelových stojin a výložníků pozinkovaných kabelových výložníků do stojiny, šířky roštu do 400 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Podpěra rychloupínací MARS typ NPR 500_S obj.č. 8595057678699 dle TOS 3.9 TOS 3.10 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
97 | M | 7491200820 | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kanál PK 110x70 D parapetní dutý 2m | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 778072826
| PP |  | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kanál PK 110x70 D parapetní dutý 2m | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Instalační žlab EKE 100X60 PVC - samozhášivé pro nn kabely délka kusu 2000 mm, šíře 100 mm, výška 60 mm dle TOS 3.9 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
98 | K | 7491251025 | Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm | m | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 831506909
| PP |  | Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Instalační žlab EKE 100X60 PVC - samozhášivé pro nn kabely délka kusu 2000 mm, šíře 100 mm, výška 60 mm dle TOS 3.9 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
99 | M | 7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 80 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 844436823
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Typ příchytky K131+spojovací materiál dle TOS bod. 3.9 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
100 | M | 7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 44 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1230720558
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Typ příchytky K132+spojovací materiál dle TOS bod. 3.9 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
101 | M | 7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 24 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1732523274
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Typ příchytky K133+spojovací materiál dle TOS bod. 3.9 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
102 | K | 7492454020 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | kus | 148 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 242371874
| PP |  | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Typ příchytky KHF 24-38S dle TOS bod. 2.17 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
103 | M | 7492205290 | Venkovní vedení vn Příslušenství Plastový kabelový kryt a držáky kabelů. Upevnění kabelu k podpěrnému bodu je provedeno volnými držáky kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1233008151
| PP |  | Venkovní vedení vn Příslušenství Plastový kabelový kryt a držáky kabelů. Upevnění kabelu k podpěrnému bodu je provedeno volnými držáky kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Makrol. zákryt tl.3 mm, ochrana před dotykem živ. části, do horní části usměrňovače na vrch skříně, kryt kabelů do výšky 2,5m dle TOS 3.9 | [14 empty] | P | 1
104 | K | 7497155010 | Montáž ochranné sítě nebo zábrany na podstavci pro trakční vedení včetně montáže betonových patek | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 727948361
| PP |  | Montáž ochranné sítě nebo zábrany na podstavci pro trakční vedení včetně montáže betonových patek | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Makrol. zákryt tl.3 mm, ochrana před dotykem živ. části, do horní části usměrňovače na vrch skříně, kryt kabelů do výšky 2,5m dle TOS 3.9 | [14 empty] | P | 1
105 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -604097134
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pletivové dveře výšky 2000 mm do kobky R22.8 L3 dle TOS 3.11 | [14 empty] | P | 1
106 | K | 7491353070 | Montáž nosné ocelové konstrukce ostatních zákrytové dveře z pletiva pro kobky rozvoden | m2 | 5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1431623120
| PP |  | Montáž nosné ocelové konstrukce ostatních zákrytové dveře z pletiva pro kobky rozvoden - výroba a montáž | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pletivové dveře výšky 2000 mm do kobky R22.8 L3 dle TOS 3.11 | [14 empty] | P | 1
| D | 03 | Materiál a montáž technologie R3.7 SU3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | M | 7496400340 | R3 kV-DC Přístroje pro rozvodny vn 3kV DC Jednopólový odpojovač 3-6 kV, do 4000A , vnitřní | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -655260420
| PP |  | R3 kV-DC Přístroje pro rozvodny vn 3kV DC Jednopólový odpojovač 3-6 kV, do 4000A , vnitřní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Jednopólový odpojovač včetně kliky vnitřní označení SU3 umístěný v kobce R3.7 dle TOS bodu 4.1 a 4.2 | [14 empty] | P | 1
108 | K | 7496453012 | Montáž přístrojů pro rozvodny vn 3 kV DC jednopólových odpojovačů vnitřních 3-6 kV do 4000 A | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1455764959
| PP |  | Montáž přístrojů pro rozvodny vn 3 kV DC jednopólových odpojovačů vnitřních 3-6 kV do 4000 A - včetně uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž jednopólového odpojovače označení SU3 umístěný v kobce R3.7 dle TOS bodu 4.1 | [14 empty] | P | 1
109 | M | 7495300210 | Přístroje vn Odpojovače Ruční pohon | kus | 1 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -200759311
| PP |  | Přístroje vn Odpojovače Ruční pohon | [14 empty] | PP | 1
110 | K | 7495352020 | Montáž odpínačů/odpojovačů pohonu ručního | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1098927293
| PP |  | Montáž odpínačů/odpojovačů pohonu ručního - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Jednopólový odpojovač včetně kliky vnitřní označení SU3 umístěný v kobce R3.7 dle TOS bodu 4.1 a 4.2 | [14 empty] | P | 1
111 | M | 7496300070 | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Dveřní spínač pro kobku | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1926292
| PP |  | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Dveřní spínač pro kobku | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pro kobku R7.3 SU3 | [14 empty] | P | 1
112 | K | 7496351030 | Montáž trakčních transformátorů spínačů dveřních pro kobku | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1029956705
| PP |  | Montáž trakčních transformátorů spínačů dveřních pro kobku - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: montáž pro kobku R7.3 SU3 | [14 empty] | P | 1
113 | M | 7496500040 | FKZ - 1-f. Transformátory, měniče, tlumivky, kondenzátory Kobka rozvaděče o velikosti 4500x2250x2000 určená pro dva výsuvné jednofázové měniče COMPACT CVK3 | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 881013155
| PP |  | FKZ - 1-f. Transformátory, měniče, tlumivky, kondenzátory Kobka rozvaděče o velikosti 4500x2250x2000 určená pro dva výsuvné jednofázové měniče COMPACT CVK3 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kobka pro odpojovač SU3 dle TOS z položky 4.4 | [14 empty] | P | 1
114 | K | 7496551030 | Montáž transformátorů, měničů, tlumivek, kondenzátorů kobky rozvaděče velikosti 4500x2250x2000 mm | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1575567128
| PP |  | Montáž transformátorů, měničů, tlumivek, kondenzátorů kobky rozvaděče velikosti 4500x2250x2000 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kobky R7.3 z položky 4.4 | [14 empty] | P | 1
115 | M | 7495200240 | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Prázdná | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -841371295
| PP |  | Ovládací skříně Ovládací skříně na vn rozvaděče Prázdná | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ovládací skříň do kobky R3.7 pro osazení svorkovnic z pol. 4.5 v TOS | [14 empty] | P | 1
116 | K | 7495251010 | Montáž ovládacích skříní pro rozvody vn | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -115605993
| PP |  | Montáž ovládacích skříní pro rozvody vn - včetně uvedení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek, vystavení protokolů a výchozí revize | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž ovládací skříň do kobky R3.7 pro osazení svorkovnic z pol. 4.5 v TOS | [14 empty] | P | 1
117 | M | 7494010394 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová | kus | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2016850299
| PP |  | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová | [14 empty] | PP | 1
118 | K | 7494756014 | Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm2 | kus | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2086793239
| PP |  | Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm2 - do rozvaděče nebo skříně | [14 empty] | PP | 1
119 | K | 7494758010 | Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn přístrojový rošt | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1556738661
| PP |  | Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn přístrojový rošt - do rozvaděče nebo skříně | [14 empty] | PP | 1
120 | K | 7494758015 | Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací lišta | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -108115581
| PP |  | Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací lišta - do rozvaděče nebo skříně | [14 empty] | PP | 1
121 | K | 7499151020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů | hod | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -523180841
| PP |  | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zapojení ovládací části pole R3.7 SU3 | [14 empty] | P | 1
122 | M | 7492100750 | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky Podpěrný izolátor pro vnitřní aplikace pro připojení kabelů / přípojnice. SGA 24N A1, K95. | kus | 8 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1784920144
| PP |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Podpěrné izolátory, průchodky Podpěrný izolátor pro vnitřní aplikace pro připojení kabelů / přípojnice. SGA 24N A1, K95. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní izolátor 12kV z položky 4.6 TOS do kobky č.R3.7 | [14 empty] | P | 1
123 | K | 7492152030 | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | kus | 8 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1556801222
| PP |  | Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn izolátoru podpěrného vnitřního | [14 empty] | PP | 1
124 | M | 7496500290 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al100/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 15 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1691033109
| PP |  | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al100/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle TOS z položky č.4.8 a 4.7 do kobky R3.7 | [14 empty] | P | 1
125 | K | 7492151015 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | m | 15 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1555092020
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž dle TOS z položky č.4.8 do kobky R3.7 | [14 empty] | P | 1
126 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 100 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -770437320
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová konstrukce do kobky R3.7 dle TOS 4.9 | [14 empty] | P | 1
127 | K | 7497350010 | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | kg | 100 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -489706459
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Dle TOS z položky č.4.9 do kobky R3.7 | [14 empty] | P | 1
128 | M | 7492205320 | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 925675951
| PP |  | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zkratovací a uzemňovací bod dle TOS bodu 4.10 a 4.11 do R3.7 kobky. | [14 empty] | P | 1
129 | K | 7492258040 | Montáž příslušenství vn kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -495965976
| PP |  | Montáž příslušenství vn kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn - montáž odpínače se zhášecími komorami, omezovače přepětí, žebřík, kabel včetně koncovek, kabelového krytu včetně upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní příslušenství | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Zkratovací a uzemňovací bod dle TOS bodu 4.10 a 4.11 do R3.7 kobky. | [14 empty] | P | 1
130 | M | 7496500290 | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al100/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | m | 4 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1454575944
| PP |  | FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al100/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,6m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle TOS z položky č.7.1 a 7.2 do suterénu na společný - pól 3kV DC | [14 empty] | P | 1
131 | K | 7492151015 | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | m | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1918674294
| PP |  | Montáž spojovacího vedení z Cu nebo Al pasů do 100x10 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž Dle TOS z položky č.7.1 a 7.2 do suterénu na společný - pól 3kV DC | [14 empty] | P | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | M | 7491510090 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | kus | 12 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1275160999
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | [14 empty] | PP | 1
133 | M | 7491510070 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 10 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2067194752
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | [14 empty] | PP | 1
134 | K | 7491552020 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 22 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1817758940
| PP |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu | [14 empty] | PP | 1
135 | K | 7498557010 | Revize požární kabelové ucpávky do 40 kusů | kus | 22 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -563375807
| PP |  | Revize požární kabelové ucpávky do 40 kusů - provedení revize a vystavení protokolu o jejím provedení | [14 empty] | PP | 1
136 | M | 7492400210 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x185 - 1x240 mm2, kabel silový ( bez kabelových příchytek ) | m | 295 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1216280269
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x185 - 1x240 mm2, kabel silový ( bez kabelových příchytek ) | [14 empty] | PP | 1
137 | M | 7492400320 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKCY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, stíněný | m | 100 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -836538854
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKCY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, stíněný | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: 22-AXEKVCEY 1x150/25 mm2 | [14 empty] | P | 1
138 | K | 7492451012 | Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 | m | 395 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -323172598
| PP |  | Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod. | [14 empty] | PP | 1
139 | M | 7492501730 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6) | m | 90 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1579944027
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6) | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-O-3x6 | [14 empty] | P | 1
140 | M | 7492501740 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) | m | 150 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1625899674
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) | [14 empty] | PP | 1
141 | K | 7492553010 | Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 | m | 240 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1349145637
| PP |  | Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | [14 empty] | PP | 1
142 | M | 7492502060 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) | m | 70 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1185033144
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) | [14 empty] | PP | 1
143 | M | 7492502230 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 2/3 x 4 - 6 mm2 | m | 30 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1174990638
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 2/3 x 4 - 6 mm2 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: CYKFY-O 4x4 | [14 empty] | P | 1
144 | M | 7492800120 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 4O1 (4Dx1) | m | 30 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1069887483
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 4O1 (4Dx1) | [14 empty] | PP | 1
145 | K | 7492554010 | Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 | m | 130 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -309422391
| PP |  | Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | [14 empty] | PP | 1
146 | M | 7492502200 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2 | m | 110 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -260515387
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 1
147 | M | 7492502190 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | m | 30 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 667542570
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 1
148 | K | 7492555012 | Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 mm2 | m | 140 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1818826109
| PP |  | Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | [14 empty] | PP | 1
149 | K | 7492751020 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 | kus | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1343451378
| PP |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | [14 empty] | PP | 1
150 | K | 7492751022 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 | kus | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 617237532
| PP |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | [14 empty] | PP | 1
151 | K | 7492751040 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žílových do 4 mm2 | kus | 10 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 972532399
| PP |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žílových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | [14 empty] | PP | 1
152 | M | 7492700700 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Jednožílové kabely s pryžovou izolací do 6kV, 150 - 240 mm2 | kus | 48 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1392485234
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Jednožílové kabely s pryžovou izolací do 6kV, 150 - 240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
153 | M | 7492700790 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 6 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -837133283
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
154 | K | 7492453012 | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových do 240 mm2 | kus | 54 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -47056213
| PP |  | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových do 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko | [14 empty] | PP | 1
155 | M | 7492400460 | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks) | sada | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1670451586
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks) | [14 empty] | PP | 1
156 | M | 7496701950 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Optický patchcord duplexní ST-ST, multimode, ST-ST, 62,5/125um | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -845307195
| PP |  | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Optický patchcord duplexní ST-ST, multimode, ST-ST, 62,5/125um | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Multimode, Duplex, 50/125, LC/LC - optický patchkord instalován při výrobě v ochranné trubce MFXE3 11,4/8,5mm, volné konce 2/2m s aretací průchodkou. Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
157 | K | 7590565125 | Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -48090362
| PP |  | Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory | [14 empty] | PP | 1
158 | K | 7593505210 | Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 mm pro SZZ | m | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 882871783
| PP |  | Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 mm pro SZZ - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: montáž optického kabelu v chráničce | [14 empty] | P | 1
159 | M | 7491600020 | Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, páskem FeZn do 120 mm2 | m | 200 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1266963770
| PP |  | Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, páskem FeZn do 120 mm2 | [14 empty] | PP | 1
160 | M | 7491601280 | Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 44 | kus | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2040726788
| PP |  | Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 44 | [14 empty] | PP | 1
161 | M | 7491601450 | Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b | kus | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1728479176
| PP |  | Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b | [14 empty] | PP | 1
162 | M | 7491600090 | Uzemnění Vnitřní H07V-K 16 žz (CYA) | m | 40 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 979156739
| PP |  | Uzemnění Vnitřní H07V-K 16 žz (CYA) | [14 empty] | PP | 1
163 | K | 7491651010 | Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 | m | 200 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -741978075
| PP |  | Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.) | [14 empty] | PP | 1
164 | K | 7491651030 | Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování volně nebo pod omítkou vodič Cu 2,5-16 mm2 | m | 40 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2036573131
| PP |  | Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování volně nebo pod omítkou vodič Cu 2,5-16 mm2 | [14 empty] | PP | 1
165 | K | 7491651042 | Montáž vnitřního uzemnění ostatní podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm | kus | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -872492714
| PP |  | Montáž vnitřního uzemnění ostatní podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm | [14 empty] | PP | 1
166 | K | 7491651044 | Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1710797708
| PP |  | Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | [14 empty] | PP | 1
167 | K | 7491571010 | Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 mm | kus | 10 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1385192082
| PP |  | Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 mm | [14 empty] | PP | 1
168 | K | 7496752040 | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1225375785
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace pol č.3.8 a z položky č.1.16 | [14 empty] | P | 1
169 | K | 7496752030 | Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2006103830
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů - včetně popisu logických a blokovacích podmínek | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace pol č.3.8 a z položky č.1.16 | [14 empty] | P | 1
170 | K | 7496752055 | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -121480522
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran - rozdílová, nadproudová, zkratová, podpěťová a přepěťová, nádobová nadproudová ochrana včetně vypracování protokolů o zkouškách | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace pol č.3.8 | [14 empty] | P | 1
171 | K | 7496752035 | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -138088308
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů - včetně projednání a schválení provozovatelem DS | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace pol č.1.16 | [14 empty] | P | 1
172 | K | 7496752050 | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládání, blokování a řízení | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1565973058
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládání, blokování a řízení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace pol č.3.8 | [14 empty] | P | 1
173 | K | 7496753018 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTS | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1762771568
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTS - celkový počet do 64 binárních vstupů a výstupů, 16 analogových vstupů/výstupů a 3 komunikačních sběrnic | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: doladění návazností TM-1P.PS, IED, PLC-U3-3kV, MŘS | [14 empty] | P | 1
174 | K | 7496754030 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku | kus | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -968222197
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: provozní odzkoušení U3 a verifikace přenášených informací na ED Správce | [14 empty] | P | 1
175 | K | 7498455010 | Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích jakéhokoliv počtu žil | kus | 18 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -189452037
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích jakéhokoliv počtu žil - měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu | [14 empty] | PP | 1
176 | K | 7498456010 | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV | kus | 27 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -385903375
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení protokolu | [14 empty] | PP | 1
177 | K | 7498456020 | Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn kabelu | kus | 27 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1852006497
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn kabelu - provoz měřícího vozu po dobu zkoušek | [14 empty] | PP | 1
178 | K | 7499151010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | hod | 120 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -323407727
| PP |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dle technicko - obchodní specifikace pol č.8 | [14 empty] | P | 1
179 | K | 7499151020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů | hod | 88 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1402672578
| PP |  | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy | [14 empty] | PP | 1
180 | K | 7499151030 | Dokončovací práce zkušební provoz | hod | 40 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -963684195
| PP |  | Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení | [14 empty] | PP | 1
181 | M | 7499100350 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Ostatní ochranné pomůcky Zkratovací souprava 3f 40,5kV/15kA | kus | 12 |  | 0 | Dle předběžné tržní kalkulace 02_2020 OŘ HKR SEE |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -475544565
| PP |  | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Ostatní ochranné pomůcky Zkratovací souprava 3f 40,5kV/15kA | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Předmětem dodávky je: univerzální - staniční zkratovací souprava VN 38,5kV - VN do 38,5kV 823.040 délka tyče 1000mm - vodičova svorka 823.013 - zemnicí svorka 823.015 Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení. | [14 empty] | P | 1
| D | PBR | Provedení úprav dle PBŘ objektu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | M | 7491510090 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | kus | 30 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 131908833
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
183 | K | 7491552020 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 30 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -124580796
| PP |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1

## R02 - Stavební část
{f338df4a-b4b4-438b-b6c8-97c5bae019c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R02 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
Poznámka:
kontroloval 12.6.2020 Roman Švejda
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R02 - Stavební část
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Ostatní | [5 empty] | 0
| PBR - Provedení úprav dle PBŘ objektu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R02 - Stavební část
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.0507 |  | 14.4 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.2511 |  | 2.4 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2663 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 58932908 | beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 2.429 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1784081368
| PP |  | beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Betonování průchodkové desky mezi TU3 a U3, betonáž prostupů | [14 empty] | P | 2
2 | K | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623748378
| PP |  | Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Betonování průchodkové desky mezi TU3 a U3 | [14 empty] | P | 2
3 | M | 58581790 | stěrka polymercementová samonivelační vyrovnávací podlahová se zvýšenou pevností 40 Mpa | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1444905035
| PP |  | stěrka polymercementová samonivelační vyrovnávací podlahová se zvýšenou pevností 40 Mpa | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 8,5 kg/m2, tl. 5 mm | [14 empty] | P | 2
4 | K | 632451421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04868 | 4.868 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 370334689
| PP |  | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 24621530 | hmota nátěrová syntetická základní na Pz | kg | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151233115
| PP |  | hmota nátěrová syntetická základní na Pz | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Teoretická vydatnost: 13-14 m² z 1 litru barvy dle odstínu | [14 empty] | P | 2
6 | M | 24621670 | hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín bílý | kg | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910150836
| PP |  | hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín bílý | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití | [14 empty] | P | 2
7 | M | 24642012 | ředidlo syntetických nátěrových hmot ke stříkání | kg | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963446090
| PP |  | ředidlo syntetických nátěrových hmot ke stříkání | [14 empty] | PP | 2
8 | K | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496177242
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník | [14 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0138 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | M | 31197003 | tyč závitová Pz 4,6 M10 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0138 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663329185
| PP |  | tyč závitová Pz 4,6 M10 | [14 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.971 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | 58555535 | směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková | kg | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049812943
| PP |  | směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 2,7 kg/m2, tl. 1,5 mm Vyspravení kobky R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 | [14 empty] | P | 2
11 | K | 612331151 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá ocelí hlazená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0257 | 0.771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310025214
| PP |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková ocelí hlazená svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyspravení kobky R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051810420
| PP |  | Bourání základů z betonu železového | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bouráníprůchodkové desky pro TU3 | [14 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1517 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | M | 24611203 | fermež dálniční impregnace na beton | kg | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1875403201
| PP |  | fermež dálniční impregnace na beton | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vydatnost: 8-10 m2/kg | [14 empty] | P | 2
14 | M | 24613700 | hmota nátěrová epoxidová vodou ředitelná na beton | kg | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 217573092
| PP |  | hmota nátěrová epoxidová vodou ředitelná na beton | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vydatnost: 1 kg na 3,5 m² | [14 empty] | P | 2
15 | M | 24551501 | hmota nátěrová epoxidová na vodní bázi barevná | kg | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557202678
| PP |  | hmota nátěrová epoxidová na vodní bázi barevná | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vydatnost: 6 - 8m2 z 1 kg v jedné vrstvě při průměrné tloušťce suchého filmu 50 μm. | [14 empty] | P | 2
16 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367127959
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: podlaha v kobkách R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 prostor části podlahykolem U3 | [14 empty] | P | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53395 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | 58541250 | sádra bílá | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995543404
| PP |  | sádra bílá | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyspravení kobky R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 | [14 empty] | P | 2
18 | K | 612345412 | Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066789 | 0.33394 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -86032521
| PP |  | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyspravení kobky R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 | [14 empty] | P | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2278 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994127845
| PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výmalba kobky R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 prostor části stěny za U3 | [14 empty] | P | 2
20 | K | 784211005 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,0 m | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001292 | 0.0646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81427385
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výmalba kobky R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 prostor části stěny za U3 | [14 empty] | P | 2
21 | M | 58124012 | hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá | litr | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.1632 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -158698515
| PP |  | hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výmalba kobky R22.7 U3 a R22.8 L3, R3.7 prostor části stěny za U3 | [14 empty] | P | 2
| D | HZS | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1171651513
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník | [14 empty] | PP | 1
| D | PBR | Provedení úprav dle PBŘ objektu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.6479 |  | 12 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157026960
| PP |  | Bourání základů z betonu železového | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
24 | K | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -930809972
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
25 | M | 58932908 | beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 7.287 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454191518
| PP |  | beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
26 | K | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 7.3599 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915489096
| PP |  | Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
27 | M | 58555535 | směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková | kg | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247356116
| PP |  | směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
28 | K | 612331151 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá ocelí hlazená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0257 | 1.285 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555123359
| PP |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková ocelí hlazená svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
29 | M | SLD.0011307.URS | dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 773982159
| PP |  | dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x 197 cm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
30 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2082969286
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
31 | M | SLD.0011304.URS | dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 2 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1744612611
| PP |  | dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1
32 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 440704805
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Provedení stavebních úprav dle nového PBŘ | [14 empty] | P | 1

## R03 - VRN
{4569f19a-9c84-4de6-91db-178702d59e01}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R03 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R03 - VRN
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R03 - VRN
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 7498151020 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -255187083
| PP |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 9901001200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 350 km | kus | 30 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 197076330
| PP |  | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 350 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje. Předmětem je doprava rozměrných dodávek do TNS Rudoltice v Čechách. Zhotovitel si stanový cenu dle svých potřeb. | [14 empty] | P | 1
1 | K | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 30 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1859928598
| PP |  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Předmětem je doprava rozměrných dodávek VVN odpojovačů, rozváděčů, domku ochran do TNS Rudoltice v Čechách. Zhotovitel si stanový cenu dle svých potřeb. | [14 empty] | P | 1
3 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1875199605
| PP |  | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t | 6 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1542685630
| PP |  | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 9909000500 | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů | t | 16 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1091806535
| PP |  | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [14 empty] | PP | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 023101031 | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1057851368
| PP |  | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [14 empty] | P | 1
7 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1872304827
| PP |  | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [14 empty] | P | 1
8 | K | 024101201 | Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 684396324
| PP |  | Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [14 empty] | P | 1
9 | K | 024101301 | Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1039585332
| PP |  | Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN Vypracování požárního bezpečnostního řešení dotčených prostor v rámci opravné práce, včetně prostor dotčených realizací SKŘ a prostoru R110kV včetně domku ochran. | [14 empty] | P | 1
10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -285760837
| PP |  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [14 empty] | P | 1
11 | K | 031101031 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | % |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1992328820
| PP |  | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [14 empty] | P | 1

## R04 - ON
{f0bf6666-8c8c-4724-8162-a4c52a6442f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R04 - ON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01394223
|  | Ing. Jiří Svoboda |  |  |  | DIČ: | CZ7312225360
Poznámka:
kontroloval 12.6.2020 Roman Švejda
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R04 - ON
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava TNS Rudoltice
Objekt:
PS 580 134 - TNS Rudoltice, U3 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí
Soupis:
R04 - ON
Místo: |  |  | Rudoltice |  |  | Datum: | 9. 2. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jiří Svoboda
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7498150520 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 337708945
| PP |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: U3 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 7498150525 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1623872501
| PP |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: U3, TU3 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 7498151020 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -548305618
| PP |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: U3 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 7498151025 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1141555461
| PP |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: U3, TU3 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1943809784
| PP |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: U3, TU3 | [14 empty] | P | 1