Odběrní plynové zařízení

### Současný stav instalací

Stavební úpravy hlavní budovy žst Písek (dále jen výpravní budova) a jejího přilehlého okolí a přidružených objektů za účelem zachování původního vzhledu výpravní budovy. Stav celého objektu jako celku vyžaduje komplexně pojatou generální opravu.

Jedná se o stavbu z konce 19.století, která během své životnosti prošla již řadou stavebních úprav (nejedná se o památkově chráněnou budovu). Výpravní budova je částečně podsklepená se 2 nadzemními patry a podkrovím.

V oblasti je provozován veřejný STL plynovod s provozním přetlakem 300 kPa.

Plyn je napojen STL přípojkou plynu DN 40, na STL plynovod vedený před objektem. Přípojka je ukončena HUP KK DN40 v nice, v obvodovém zdivu. Za HUP je instalován STL/NTL regulátor plynu B25 a plynoměr obchodního měření BK G6-25-250 osazený mezi dvěma uzávěry KK DN 25.

## V 1.NP objektu jsou provozované dvě vytápěcí soustavy, 1x ve výpravní stanici a 1x v provozu výpravčích. V objektu na poz.č.1930 je propojen plynovod k plynovému kotli. Objekt je určen k demolici. Ve 2NP je nyní vytápěcí soustava v dezolátním stavu, chybí většina potrubí a radiátorů.

## E.ON Česká republika, s.r.o.

IČ 25733591 F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 37049

Značka dokumentu: M18391-16220983

Platnost dokumentu od 7.12.2017 do 7.12.2018

Vyjádření:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod STL.

## NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

- Plynovodní přípojka

Přípojka plynu, HUP zůstanou původní. Regulátor plynu za HUP bude vyměněn za nový regulátor B25 300/2,0 kPa. Budou vyměněna dvířka ve fasádě pro HUP a regulátor. Po odebrání plynoměru je možné niku ve fasádě zmenšit. Nově bude 8 plynoměrů umístěno v objektu v samostatné místnosti v 1.PP.

- Domovní plynovod

V navrženém řešení bude v 1NP vyhrazen prostor pro nový kotel stanice jako náhrada současného vytápění, ve vyčleněném prostoru bude současně instalován kotel pro komerční pronájem. Ve 2NP dojde ke změně dispozice za účelem vytvoření 5-ti bytů a jednoho administrativního prostoru, spolu s tím bude navržen a vybudován nový systém vytápění s 6x novým odběrním plynovým zařízením a teplovodním vytápěním.

Z hlediska plynu bude navrženo 7x nové odběrní zařízení (OPZ) s plynovým kotlem, 1x bude provedena rekonstrukce OPZ se změnou spotřebičů.

- Domovní plynovod

vnitřní rozvody

Domovní plynovod bude za HUP zdemontován a nahrazen novým domovním plynovodem pro 8 x OPZ. Plynoměry OPZ budou osazeny pro komerční část i pro bytovou část objektu v 1.PP ve vyhrazeném prostoru.

Na 2x OPZ v 1.NP bude napojen kotel pro vytápění a přípravu teplé vody.

Na 6x OPZ v 2.NP bude napojen shodně kotel pro vytápění a přípravu teplé vody.

Do podkroví bude vyveden 2x plynovod jako instalační rezerva. Plynovod bude proveden z plynoměrny v 1.PP, potrubí obou rezerv bude oboustranně uzátkováno

V řešeném objektu je navržen nový plynovod sestávající z:

- hlavního přívodu plynu od HUP na fasádě, prostupem zdivem do 1.PP

- instalační příprava pro skupinu 8 (+2xrezerva) plynoměrů obchodního měření v 1.PP, místnost u domovního schodiště, za hlavním vstupem

- sdružená trasa plynového potrubí OPZ , do nadzemních podlaží

- 8x OPZ sestávajících vždy z napojení a instalace jednoho plynového kotle s uzavřenou spalovací komorou a potrubním rozvodem plynu.

Bilance spotřeby plynu 8x OPZ

1.NP

obchodní jednotka 1	kotel 13,8 kW	1,45 m3/h ZP	2,0 kPa

obchodní jednotka 2	kotel 23,7 kW	2,59 m3/h ZP	2,0 kPa

2.NP

bytová jednotka 1	kotel 9,3 kW	0,98 m3/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 2	kotel 9,3 kW	0,98 m3/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 3	kotel 9,3 kW	0,98 m3/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 4	kotel 9,3 kW	0,98 m3/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 5	kotel 9,3 kW	0,98 m3/h ZP	2,0 kPa

komerční jednotka 	kotel 9,3 kW	0,98 m3/h ZP	2,0 kPa

celkem

9,92 m3/h ZP	2,0 kPa

Potřeba tepla

1.NP

Potřeba tepla prostory dopravce 	10,47 kW

Potřeba tepla prostory ŽSDC	7,70	kW

2.NP

Potřeba tepla byt č.1 	2,75	kW

Potřeba tepla byt č.2	1,83	kW

Potřeba tepla byt č.3	2,99	kW

Potřeba tepla byt č.4	2,51	kW

Potřeba tepla byt č.5	1,39	kW

Potřeba tepla komerce	2,79	kW

Požadovaná potřeba tepla celkem	32,46	kW

Roční potřeba energie pro vytápění objektu			58,93	MWh/r

212,20	GJ/r

Potřeba tepla pro ohřev TV				42,90	MWh/r

154,50	GJ/r

Požadovaná roční potřeba energie pro vytápění a ohřev TV celkem	101,83	MWh/r

366,70	GJ/r

Roční spotřeba paliva ÚT					     6 972,00	Nm3/r

Roční spotřeba paliva TV					    5 075,40	Nm3/r

Roční spotřeba paliva ÚT + TV				12 0547,40	Nm3/r

Hodinová spotřeba paliva – max.				            9,92	Nm3/h

Hodinová spotřeba paliva – min. (1 kotel – minimum 0,9 kW)	            0,09 	Nm3/h

Navrhované spotřebiče

Ve všech instalacích se jedná o spotřebič s uzavřenou spalovací komorou – třída “C”.

Dvě obchodní jednotky v 1.NP

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalována 2x sestava plynového kondenzačního kotle s plynulou regulací výkonu, s externím zásobníkem TV o objemu 160 l.

Byty 2.NP

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalován 5x plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV s plynulou regulací výkonu.

Komerce 2.NP

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalován 1x plynový kondenzační kotel s plynulou regulací výkonu.

#### TECHNICKÝ POPIS

Plynoměry obchodního měření řešených OPZ, budou umístěny v technické místnosti v 1.PP. Přístup je zajištěn domovním vstupem na schodiště a přes jedny dveře přímo k plynoměrům obchodního měření.  Pro plynoměry bude provedena instalační příprava vedle sebeve dvou řadách, sestávající z dvojice šroubení a uzávěrů na rozteč 250mm, pro plynoměry G4. Přívodní a výstupní potrubí bude propojeno vodivou rozpěrkou. Na výstupu z plynoměru budou osazena tři kolena pro možnost změny rozteče.

Na plynoměry bude napojeno potrubí 8xOPZ 2x instalační příprava,vedené ve sdružené trase pod stropem 1.PP.

Plynovod pro obchodní jednotky v 1.NP bude veden prostupem stropem přímo do místa instalace plynových kotlů.

Plynovod pro byty v 2.NP a rezerva pro podkroví bude veden podle výkresové části po zdi a v drážce ve zdi do 2.NP a dále pod stropem 2.NP před bytový vstup a prostupem stěnou k plynovým kotlům.

Vedení plynu stoupačkou bude porvedeno v drážce společně prováděné pro souběžně vedené potrubí vody. Poloha drážky je upřesněna přípravou v projektu stavební části.

Podklady

ČSN EN 1775 zásobování plynem – plynovody v budovách, , G 93401 plynoměry připojování, umisťování, provoz, TPG 70401 odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva, TPG 800 03 připojování odběrních plynových zařízení a uvádění do provozu, Provoz kontrola a údržba bude prováděna podle ČSN EN 1775 a ČÚBP č 85/1978 sb.

#### MATERIÁL A ULOŽENÍ

Plynovod bude proveden z trubek měděných lisovaných nebo pájených (přechod na ocelové potrubí v původním závitu T kusu), možné je provedení z ocelového potrubí se svařovanými spoji a s povrchovým lakováním. Závitové spoje je nutno omezit na minimum a to pouze při instalaci závitových armatur. Potrubí bude  uloženo na výložnících, podpěrách nebo závěsech. Vzdálenost mezi potrubím a zdí nebo ostatními instalacemi je min. 50 mm. Potrubí je uloženo ve spádu min. 0.2 směrem ke spotřebičům a přívodu plynu. Potrubí lze ukládat do drážky ve zdi za podmínek dodržení odstupových vzdáleností. Měděné potrubí vedené v drážce ve zdi je nutné doplnit ochraným ocelovým profilem proti proražení.

Při prostupu plynovodu nosnými nebo dutými konstrukcemi bude potrubí uloženo v chráničce. Chráničky vedené mezi požárními úseky budou plynotěsně utěsněny požární ucpávkou.

Plynovod uložený v chráničce má být bez spojů. Rozebiratelné spoje v chráničce jsou zakázány. Potrubí a příslušenství je uzemněno podle ČSN 34 13 90 a spoje jsou vodivě propojeny podle ČSN 332030.

#### ARMATURY

Plynový kotel bude na navržený plynovod napojeny kulovým, plynovým kohoutem DN 20 s firebagem pro vyšší požární bezpečnost provozu OPZ, armatury budou se závitovými spoji.

Návrh typu a výkonu kotlE:

Budou instalovány plynové kondenzační kotel v provedení třídy „C“ (dle TPG 704 01), které odebírají potřebný vzduch ke spalování z venkovního prostředí - kotel s uzavřeným spalovacím prostorem. Kotel odebírá vzduch, potřebný ke spalování, přes mezikruží koncentrického vedení spalovacího vzduchu a odvodu spalin z volného prostoru. Koncentrické vedení spalin a vzduchu bude zavedeno nad střechu, systém je dodávkou vytápění.

Provoz spotřebiče bude nepřerušovaný, automatický s občasným dozorem.

Připojovací tlak plynu pro kotel je 20 mbar.

#### ZKOUŠKY A REVIZE

Po dokončení plynovodu bude na systému provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti. Tlaková zkouška bude provedena vzduchem dle ČSN EN 1775 (s ohledem na pravidla G 702 01). Zkušební přetlak bude 10 - 20 kPa. Po provedených zkouškách bude potrubí zakryto stavební konstrukcí, v případě potrubí ocelového bude toto natřeno. Nátěr bude proveden 2 x základním nátěrem s dvojnásobným emailováním ve žluté barvě, nebo s označením žlutými pruhy. K plynovodu bude vystavena revizní zpráva plynového zařízení a systém bude předán uživateli.