# 1. Úvod

Název stavby:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst Písek

Místo stavby:	Hlavní nádraží č.p. 308, 397 01  Písek – Budějovické Předměstí

parcelní číslo: st. 789, st. 1930, st.1588, 1067/1, 2691/1

Katastrální území: Písek [720755]

Investor:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

(DPS)

Datum:	6/2020

Generální projektant:	Aprea s. r.o.

sídlo firmy: Ocelářská 35/1354; 190 00 Praha 9

kancelář: Na Švihance 1/1476,120 00, Praha 2

IČO: 272 45 918, DIČ: CZ27245918

Projektant části:	Jiří Patera, studioPART

Ing. Jan Krpata, ČKAIT 0001612

Kounice č. 50, 289 15  Kounice

tel:+420 605 243 882, studiopart@studiopart.eu

IČO: 14789531

Vypracoval:	Jakub,Zapior, studioPART

Tento projekt řeší ústřední vytápění včetně zdrojů tepla do rekonstruovaného objektu výpravní budovy ŽST Písek. Pro jednotlivé provozy a bytové jednotky v 2.NP, budou instalovány na sobě nezávislé teplovodní systémy s plynovými kondenzačními kotli jako zdroj tepla.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly stavební výkresy v úrovní projektu pro stavební povolení, požadavky investora a architekta akce. Platné předpisy, vyhlášky a normy:

ČSN EN 12828- Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních soustav

ČSN EN 12831- Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0220	- Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0310 	- Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN EN 1264-3- Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy – Dimenzování

ČSN 060320	- Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody

ČSN 06 1101	- Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 06 0830	- Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov

ČSN 38 3350 	- Zásobování teplem

Zákon 406/2000 Sb., vč změn - O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů

Vyhláška 193/2007 Sb. - Podrobnosti účinnosti užití energie při provozu tepelné energie a vnitřním

rozvodu tepelné energie

Vyhláška č. 194/2007 - Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

# 2. Tepelná bilance

Údaje o potřebě tepla pro objekt byly stanoveny výpočtem tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou teplotu -15°C.

Oblastní teplota   	te= -15°C

Charakteristické číslo budovy	B = 8 Pa0,67 – krajina normální, budova samostatně stojící, nechráněná

Střední teplota venkovního vzduchu 	tes = 5,4°C.

Počet topných dnů 	284

Uvažovaný provoz – přerušovaný s nočním útlumem.

Výpočet byl proveden podle předaných údajů o tepelně technických vlastnostech stavebních konstrukcí.

1.NP

Potřeba tepla prostory dopravce 	8,98 kW

Potřeba tepla prostory SŽDC	8,42	kW

2.NP

Potřeba tepla byt č.1 	2,71	kW

Potřeba tepla byt č.2	1,81	kW

Potřeba tepla byt č.3	2,94	kW

Potřeba tepla byt č.4	2,47	kW

Potřeba tepla byt č.5	1,38	kW

Potřeba tepla kancelář	2,83	kW

Požadovaná potřeba tepla celkem	31,86	kW

Ztráta tepla prostupem 	Ф(Tb)	= 12 290W

Ztráta tepla výměnou vzduchu 	Ф(Vb)	= 12 399	W

Tepelná ztráta celkem 	Ф(Cb)	= 24 689	W

Potřeba tepelného výkonu (dle STN EN 12831)	Qcm	= 31 861	W

Podíl výměny vzduchu na celkových ztrátách	Ф(Vb) / Ф(Cb) = 0,49

Podíl ztrát prostupem na celkových ztrátách	Ф(Tb) / Ф(Cb) = 0,51

Roční potřeba energie pro vytápění objektu	58,52	MWh/r

210,70	GJ/r

Potřeba tepla pro ohřev TV	42,90	MWh/r

154,50	GJ/r

Požadovaná roční potřeba energie pro vytápění a ohřev TV celkem	101,42	MWh/r

365,20	GJ/r

V závěru technické zprávy jsou doloženy výpočty:

-výpočet tepelných ztrát

-tepelné vlastností konstrukcí

-roční spotřeba paliv a energie

# 3. Zdroj tepla

Objekt je členěn do samostatných provozních prostorů a bytových jednotek. Každá jednotka bude mít vlastní zdroj tepla vč. Zásobníku TV.

1.NP- je členěno do dvou provozů.

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody budou instalovány sestavy plynových kondenzačních kotlů s externím zásobníkem TV o objemu 160l.

Pro prostor SŽDC bude instalován kotel o max. výkonu 14kW.

Pro prostor dopravce kotel o max. výkonu 25kW. Součástí tohoto provozu bude jedna oddělená samostatně měřená větev, která zajišťuje vytápění sociálního zařízení pro provoz přilehlé restaurace. Měření odebraného tepla bude provedeno průtokovým měřičem tepla Q=0,6 m3/h, DN15, umístěném u zdroje tepla.

2.NP- je členěno do šesti bytových jednotek.

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody budou instalovány sestavy plynových kondenzačních kotlů s externím zásobníkem TV o objemu 110l. Kotel s plynulou regulací výkonu v rozsahu 0,9 – 9,3kW. Kotle budou instalovány v předsíních a v jednom případě bude v šatně a kanceláři.

PODKROVÍ- je ponecháno jako prostorová rezerva pro dva samostatné komerční prostory.

Provoz spotřebičů bude nepřerušovaný, automatický s občasným dozorem. Jedná se o bezúdržbový systém s nastavenou provozní teplotou s integrovaným regulačním prvkem v závislosti na prostorovém termostatu a venkovním čidle.

Navržené plynové kotle s uzavřeným spalovacím prostorem nejsou závislé na přívodu spalovacího vzduchu z prostoru umístění (plynový spotřebič třídy „C“, normy ČSN EN 1775 „Plynovody a spotřebiče plynu v budovách“ a TPG 704 01). Výpočet byl proveden autorizovaným programem Kesa Aladin. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je řešen svislým souosým odkouřením Ø 125/80 nad střechu objektu.

Během topného provozu kondenzačních kotlů bude odtok utvořeného kondenzátu sveden do kanalizace bez neutralizace. Odpadní systém kanalizace bude proveden z materiálu stabilně odolného proti působení kyselostí kondenzátu (např. kamenina, tvrzené PVC, PE-HD potrubí, PVC potrubí, litinové potrubí s vnitřním emailem apod.) V kondenzačním kotli je instalován proti zápachový uzávěr (sifon), pro spojení s domovním odpadním systémem bude použito umělohmotných trubek DN32.

Ekvirermní řízení systémů vytápění zajišťuje integrovaná řídící jednotka. Součástí dodávky kotlů bude venkovní čidlo teploty. Kotle budou dovybaveny ovládacím prostorovým přístrojem.

# 4. Topný systém

Po výstupu topné vody z kotlů budou potrubní rozvody vedeny tak, jak je patrné z výkresové dokumentace. Topné systémy budou teplovodní o parametrech topné vody 55/45C s nuceným oběhem a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem v kotli.

Pro pokrytí tepelných ztrát jednotlivých místností v budově jsou navržena ocelová desková otopná tělesa doplněných o koupelnové trubkové radiátory. OT jsou na otopnou soustavu napojena přes dvojité regulační, uzavírací šroubení a integrovaný ventil je osazen termostatickou hlavicí. Na termohlavici bude nastavena výpočtově požadovaná teplota vzduchu.

V případě trubkových koupelnových těles, která jsou bez integrovaného ventilu, bude připojení na otopnou soustavu napojena armaturou HM vč. Termostatické hlavice. Všechna tělesa jsou z výroby vybavena odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kohoutem.

Ohřev pitné vody pomocí plynového kotle je řešen jako přednostní před ohřevem topné vody. Požadavek natápění vody je řešen čidlem teploty ohřívače.

Napouštění vytápěcího systému se provádí vestavěným vypouštěcím kohoutem u kotle. Vypouštění dalších částí systému lze provést přes šroubení s vypouštěním u topných těles, pomocí vypouštěcího nástavce.

Potrubí uložené do stavebních konstrukcí, podlah či drážek ve zdi, bude pečlivě obaleno tepelnou izolací, která zamezí tepelným ztrátám a styku stavebního materiálu s trubkou. Hadicová izolace rovněž umožní trubce kompenzační pohyb v uzavřené stavební konstrukci. Předpokládáme využití hadicové izolace z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 25 mm.

# 5. Požadavky na elektroinstalaci

- Napojení závěsných kotlů (6ks) na el.síť 230V/50 Hz. Jmenovitý el. příkon kotle je max. 100W, vestavěné jištění 10A, stupeň krytí IP 44.

- Instalace a propojení venkovních čidel na severní fasádu.

# 6. Požadavky na zdravoinstalaci a plynoinstalaci

- Ke kotlům bude přiveden rozvod studené vody pro účel doplnění systému ÚT. Zpětnému toku vody během doplňování systému bude osazen zpětný ventil. Přívod doplňovací vody bude ukončen kulovým ventilem G 1/2“. Dle normy ČSN EN 1717 nesmí zůstat stálé propojení dopouštění.

- Napojení rozvodu teplé vody užitkové na vytápěcí jednotku. Vstupní tlak studené vody nesmí přestoupit 10bar (jinak nutno osadit pojišťovací ventil s pracovním přetlakem 8bar).

- Vývod kondenzátního potrubí kotle do kanalizace.

- Připojení kotlů na zemní plyn, tlak plynu kotle je 18-25 mbar, hodinová spotřeba plynu v maximu:

Kotel 9kW – 0,98 m3/h

Kotel 14kW– 1,45 m3/h

Kotel 25kW– 2,59 m3/h

Roční spotřeba paliva ÚT	6 923,90	Nm3/r

Roční spotřeba paliva TV	5 075,40	Nm3/r

Roční spotřeba paliva ÚT + TV	11 999,30	Nm3/r

Hodinová spotřeba paliva – max.	9,92	Nm3/r

Hodinová spotřeba paliva – min. (1 kotel – minimum 0,9 kW)	0,09 Nm3/

# 7. Požadavky na stavbu

- Příprava pro vedení potrubí ve stavebních konstrukcích. Vývody koncentrického kouřovodu kotle do střechy objektu, následné začištění stěn. Začištění stěny po osazení kotle a nezbytné stavební přípomoce dle vedení ÚT.

- Po uložení potrubí, které bude chráněno návlekovou hadicí, bude provedena tlaková zkouška a potom bude potrubí zakrytováno. Budou začištěny vývody přípojek k tělesům ve stěnách a v podlaze.

# 8. Topná zkouška

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou plně otevřené, čerpadlo bude v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310 čl. 132. Potom bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 čl. 134. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 čl. 137 a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310 čl.138. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních přestávek ( ne delších než 60 minut celkem ).

Pevná regulace veškerých regulačních armatur smí být nastavena až po min. 3 dnech provozu, jinak je nebezpečí zanesení kuželek nečistotami.