D 1.4.1 Zdravotně technické instalace

### Současný stav

Připojení staveb na sítě technického vybavení

Vodovod – je napojen sdruženou vodovodní přípojkou do stavebního objektu na st.p.č.790. Objekt je stavbou určenou pouze pro obchodní měření vody. Rozdělení vodovodu na větve pro jednotlivé objekty souboru staveb.je provedeno za obchodním měřením. Podružné vodoměry objektů jsou osazeny v místech spotřeby na patě jednotlivých objektů. Připojení vody do řešené části objektu je proveden potrubí PE100 SDR11 d50. Potrubí je vedené v zemi a přes stavební objekt na poz.č.1588 do suterénu západní poloviny řešeného objektu. Vedení hlavní trasy vodovodu je trasově neidentifikovatelné, v suterénu objektu jsou zjištěny dva přívody a několik vodoměrů bez určení příslušnosti odběru.

Kanalizace – je napojena na místní řad na pozemcích před souborem budov. Kanalizace je bez určení provozovatele. Z řešeného objektu je pro jeho délku a členitost rozdělenou dvěma domovními schodišti vyvedeno celkem pět domovních přípojek kanalizace. Svodné potrubí z objektu je před objektem propojeno s vnějšími dešťovými svody a ukončeno revizními šachtami podle počtu přípojek. Samostatně je řešeno odvodnění zastřešeného nástupiště, s pravděpodobným propojením na popsané přípojky.

Domovní instalace

Domovní instalace v objektu jsou stávajícím provozovaným zařízením. V prostoru objektu v 1.NP a bytů ve 2.NP jsou původní instalace kanalizace a vodovodu, dlouhodobě udržované v neměnném stavu, ale s opotřebením odpovídajícím době instalace.

Dešťové vody jsou svedeny vně objektu na systém dešťové kanalizace. Systém je funkční.

Stav domovních instalací je navrženo vyměnit a doplnit tak, aby přípojné body kanalizace a vodovodu umožňovaly napojit navržený záměr investora a aby v objektu nezůstaly rizikově zestárlé instalace a jejich části.

Na provozované domovní přípojky a instalace kanalizace a vody navazuje tato předkládaná dokumentace.

## Likvidace dešťových vod

V tuto chvíli jsou odtokové poměry okolí žst vyřešeny uspokojivě, v řešené oblasti je provozována kanalizace jednotného charakteru s připojenými uličními vtoky na uliční straně objektu. Kolejiště je řešeno štěrkovým ložem a zásypem. Střechy řešeného objektu, včetně části objektu určeného k demolici, jsou odvodněny do kanalizační přípojky a kanalizace.

ČEVAK a.s. IČ 60849657 Nádražní 701, Písek, 397 11

Datum vyhotovení vyjádření: 6.12.2017

Číslo jednací O18020000055

Vyjádření: V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Pozn. Ve správě ČEVAK a.s. není místní kanalizace ani kanalizační přípojka, objekt je napojen do jednotné kanalizace před objektem čtyřmi přípojkami s revizními šachtami ve veřejném prostoru. Vodovod je napojen sdruženou přípojkou souboru drážních staveb do budovy na parcele st. 790. Podle zákresu sítě do objektu na parcele st. 1588.

## NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Předmětem řešení projektu zdravotních instalací je doplnění a výměna domovních instalací - kanalizace splaškové a vodovodu, s instalací nových zařizovacích předmětů na toaletách v šatnách a bytových koupelnách, v zázemí obchodních prostor a výlevky v prostoru úklidové komory. Dojde ke kompletní rekonstrukci domovních instalací, s výjimkou stávajícího provozu výpravčích. V provozu jsou instalace a zařízení v dobrém technickém stavu. Kanalizace budou propojena na nové hlavní rozvody objektu. Systém kanalizace bude odvětrán přes střechu do venkovního prostředí.

Návrh navazuje na stávající systém řešení kanalizace a vodovodu v předmětném prostoru stavby. Dojde demontáži stávajících potrubí kanalizace a vodovodu, k montáži nových zařízení napojených na nové potrubní instalace.

Zdravotní technika bude odpovídat běžnému standardu v rámci hygienických předpisů s plastovými rozvody vody (PPR PN 20) s materiálovou návazností na provozovanou přípojku.

Vnitřní kanalizace bude provedena s instalací kanalizačních potrubí a výpustek u zařízení v nově navržené pozici. Provedena bude z plastového, hrdlového potrubí PPHT.

Návrh zařizovacích předmětů je převzat ze stavební části, výběr konkrétních prvků bude upřesněn podle nabídky dodavatele stavby. Výtokové ventily a baterie budou provedeny v úsporných sériích.

- vodovodní přípojka

Přípojka souboru budov zůstane bez zásahu.

Objektová přípojka pro řešený objekt bude opravena v původní trase, s osazením nového vodoměru podružného měření spotřeby vody. Vodoměr a napojení objektu budou umístěny v 1.PP, ve vyhrazené místnosti.

- vnitřní rozvody vody

Dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů celého objektu. Budou instalovány vodoměry podružných odběrů vody. Bude instalován vnitřní požární vodovod s oddělovací armaturou od vodovodu pitného. Nově bude řešena příprava teplé vody, samostatně pro obchodní a bytové jednotky.

- Kanalizační přípojka

- U kanalizačních přípojek bude vyměněna revizní šachta na pozemku 2691/1, před objektem. Nezbytné je provést čištění přípojek, revizi stavu a případné opravy. Předpoklad oprav je bezvýkopově, vyvložkováním současného potrubí přípojek.

- vnitřní rozvody kanalizace

Dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřní splaškové kanalizace, svodné, odpadní, připojovací a větrací. Svodná kanalizace bude vyměněna včetně potrubí v prostupu obvodovou stěnou, v rozsahu výkopu sanace vnějších základových stěn, po napojení na šachty před objektem.

- Kanalizace dešťová:

Dešťová kanalizace zůstane bez změny, ale s výměnou a přesazením dešťových odpadů, gaigrů. Ty budou polohově přesazeny v novém upraveném terénu s opravou napojení v sanačním výkopu u objektu. Současně bude do sanačního výkopu doplněna pojistná základová drenáž, bez odtoku.

Změna je řešena pouze na pozemku č.1930, zde bude po demolici pozemek upraven pro parkování a dětské hřiště. Plocha pozemku bude zatravněna a zpevněna. Zpevnění dlažbou a živičným povrchem bude v menším rozsahu než původní zastavěná plocha. Nové zpevněné plochy budou vyspádovány do vzniklé zeleně a přes systém podzemní drenáže bude redukované množství srážek propojeno přes sedimentační šachtu na ponechanou kanalizační přípojku.

Personální požadavky

V rámci řešeného objektu se celkové počty osob nemění

Bilance potřeby vody a odvodu splaškových vod

Podklady

Dokumentace byla zpracována na podkladě technických norem a předpisů, zadání hlavního inženýra projektu, výkresů stavebního řešení a zaměření viditelných znaků stávajících instalací kanalizace vodovodu a vytápění na místě stavby. Stavba musí probíhat v souladu se všemi vyhláškami, ČSN a bezpečnostními předpisy.

ČSN 756760 EN 12056 vnitřní kanalizace

ČSN 755409 vnitřní vodovody,

ČSN EN 12 831 výpočet tepelných ztrát

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění

Soupis základních zákonů a vyhlášek vztahujících se k realizaci

Zákon č. 350/2012 Sb (stavební zákon)

Vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška 69/2013 Sb. O dokumentaci staveb

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací a hluku

Zákon č.309/2006 Sb.., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č.362/2005 Sb.., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci

#### TECHNICKÝ POPIS

##### Hospodaření s dešťovou vodou

Odvodnění objektu je řešeno vnějšími svody a napojením na kanalizaci průběžně uloženou podél objektu, systém bude opraven při sanaci zdiva výměnou dešťových odpadů a opravou jejich napojení na kanalizaci v rozsahu výkopu pro sanaci.

Kolem celého objektu bude osazena pojistná základová drenáž v kombinaci se spádováním opravovaných zpevněných ploch směrem od objektu. Návrh počítá se zvýšením propustných zpevněných ploch, retenčních ploch v prostoru demolice přístavků s vytěžením jejich základů. Zpětné záhozy po výkopech ve volném prostoru budou provedeny kamenivem a zeminou s koeficientem propustnosti k = 1 .10-6 .

Pojistná základová drenáž bude uložena do štěrkového polštáře usazeného na goetextílii. Drenážní potrubí bude dodáno jako systém potrubí s geotextilní nebo jutovou ochranou.

Parkovací plocha bude provedena jako polopropustná s akumulačním zasakovacím prostorem ve štěrkovém podloží dlažby a se spádováním k uliční vpusti, osazené na uvolněné přípojce kanalizace od dešťového svodu rušeného přístavku.

Na poz.č.1930 je nově řešeno odvodnění zpevněné plochy 27,9m2 dlažby s propustnými spárami a 116,3 m2 živičného povrchu. Plocha bude z dlažby spádována do zeleně a systémové drenáže, z živičného povrchu bude spádována do uliční vpusti a původní přípojky kanalizace opravené po demolici původního pozemku. Rekultivací ploch dochází ke sníženní odtoku srážkových vod.

Svodný systém odvodnění bude tvořen v sejmutých horninách potrubím KG ukládaným jako svodné kanalizační potrubí a v rostlých horninách potrubím PP 125 s děrováním, s ukládáním do štěrkových zářezů š. 100 mm a průměrné hloubky 1000 mm. U systémů budou provedeny proplachovací a kontrolní šachty.

Pro zlepšení zasakovacích poměrů v prostoru umístění zasakovacího systému bude podle potřeby provedena výměna zeminy v podloží systému v mocnosti 1,5 m za zeminu s koeficientem propustnosti k = 1 .10-6 . nutno zhodnotit na místě stavby.

Základová spára zasakovacího systému bude upravena zhutněnou zarovnanou vrstvou neostrohranného materiálu frakce 16/32 v tl. 0,2 m a to maximálně v hloubce 1,0 m nad ustálenou hladinou spodní vody (nebyla zastižena). Na upravené dno a stěny bude uložena geotextilie a hrubé kamenivo. Zbývající část výkopu bude zasypána zeminou s koeficientem propustnosti k = 1.10-6 a provedena konečná úprava terénu.

Navrženým řešením nedojde ke zhoršení hydrogeologických poměrů v území a sníží se podmáčení pozemku zavěšenou vodou svrchního horizontu nad nepropustnými vrstvami.

Pro kontrolu a údržbu systému budou do potrubí doplněny kontrolní šachty DN 300 s poklopem litinovým Dn 300 osazeným v upraveném terénu (min revizní potrubí DN 100 s víčkem na úrovni terénu).

Systém vyžaduje pravidelnou kontrolu 1x za rok.

##### VNITŘNÍ VODOVOD

#### V dokumentaci je řešena kompletní výměna vnitřního vodovodu od prostupu vodovodní přípojky do objektu, včetně výměny armatur vodoměrné soupravy. Bude uzavřen přívod vody do objektu, vyměněn hlavní uzávěr a do nové armaturní sestavy bude přeložen původní podružný vodoměr.

Na odbočce za vodoměrnou sestavou bude osazen uzávěr a potrubní oddělovač s napojením nově řešeného požárního vodovodu.

Domovní vodovod pitný

#### Bude veden od vodoměru horizontálně pod stropem 1.PP, ke stoupačkám k bytům do 2.NP a k obchodním jednotkám v 1.NP prostupem do technické místnosti s plynovými kotli. Rezerva vodovodu bude zavedena i do dosud nevyužívaného podkroví.

V 1.NP bude osazen 2x provozní uzávěr s vodoměrem podružného měření a napojen připojovací vodovod ke dvou plynovým kotlům se zásobníkem TV. Systém vodovodu je podle provozů rozdělen do dvou systému. V místech rozvodů teplé a studené vody dále pronajímaných prostor bude před napojením odběru osazen uzávěr a vodoměr podružného měření. V prostoru výpravčích bude stávající vodovod upraven a doplněn dvěma novými elektrickými ohřívači teplé vody.

V 2.NP rozděleném na dvě části s příslušností k domovním schodištím 1 a 2, bude od stoupačky V1 a V2 veden vodovod do skříně s instalací provozních uzávěrů a vodoměrů podružného měření tří bytů. Skříň bude provedena shodně s instalací skříně požárního hydrantu. Na výstupu z vodoměrů bude vodovod veden do vnitřního prostoru bytů.

#### PŘIPOJOVACÍ VODOVOD

V určných místech vnitřního vodovodu bude napojeno a vedeno nové potrubí k místu navržené instalace plynových kotlů, které jsou zdrojem pro vytápění i přípravu teplé vody. Od kotlů, zásobníků TV,  bude připojovací vodovod rozveden k místům sotřeby.

Připojovací vodovod studené a teplé vody bude veden souběžně v drážce ve zdi a v instalační předstěně, k jednotlivým zařizovacím předmětům a zařízením.

#### Příprava teplé vody

V 1.NP jsou ve dvou obchodních jednotkách navrženy plynové kole s nepřímo topenými zásobníky TV o objemu 160 l. Systém přípravy teplé vody je řešen v nepřímotopném zásobníku TV umístěným pod nástěnným plynovým kotlem, který současně pokrývá potřebu vytápění a přípravy teplé vody. Viz část projektu vytápění. Zařízení na přípravu TV bude napojeno na vodovod skupinou armatur s uzávěrem, pojistným a zpětným ventilem. Výstup teplé vody bude do systému napojen přes kulový uzávěr. Teplá voda bude doplněna nucenou cirkulační větví s cirkulačním čerpadlem.

V prostoru výpravčích bude stávající vodovod upraven a doplněn dvěma novými elektrickými ohřívači teplé vody.

V 2.NP jsou v bytových jednotkách navrženy plynové kole s nepřímo topenými zásobníky TV o objemu 110 l. Systém přípravy teplé vody je řešen v nepřímotopném zásobníku TV umístěným pod nástěnným plynovým kotlem, který současně pokrývá potřebu vytápění a přípravy teplé vody. Viz část projektu vytápění. Zařízení na přípravu TV bude napojeno na vodovod skupinou armatur s uzávěrem, pojistným a zpětným ventilem. Výstup teplé vody bude do systému napojen přes kulový uzávěr.

S ohledem na dlouhou vzdálenost mezi dřezem v kuchyni a kotlem v koupelně (u dvou bytů), je pod dřezem navržen elektrický průtokový ohřívač vody, určený pro krátkodobé využití ohřevu a spotřebu vody v jednom odběrním místě. Průtokový ohřívač bude dodán v provedení pro běžnou směšovací baterii.

Energii pro přípravu teplé vody zajišťuje část vytápění, elektro a plynovodu.

#### MATERIÁL A ULOŽENÍ

Připojovací potrubí vnitřního vodovodu  bude provedeno z  potrubí s určením pro pitnou vodu a vodu teplou do 60°C.  Potrubí  bude  v  celé  délce  izolováno  návlekovou izolací tl. 6mm pro studenou vodu a 10mm pro teplou vodu v souladu se směrnicí 151/2001 Sb.-MPO. Izolace bude na potrubí  v  rovných  úsecích  předem  navlečena.  Ve  spojích tvarovkách a u armatur bude provedena po vykonání tlakové zkoušky. U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno nástěnkami s vnitřním závitem Js 15mm. Plastové nástěnky je nutné doplnit zemnící podložkou. U nástěnek bude  provedeno  ochranné  pospojování  izolovaným  vodičem.

Připojovací rozvody budou ukládány do drážek ve zdivu, přizdívek a instalačních předstěn a do konstrukce podlahy. Drážky budou prováděny podle upřesnění profení části dokumentace architektonicko stavební, provádění je ale specifikováno v ZT instalacích.

## Směšovací baterie a ventily

Do nástěnek připojovacího potrubí budou osazeny rohové připojovací ventilky pro připojení WC a pro připojení stojánkových pákových baterií pro umyvadlo a dřez. Před pračkou a myčkou bude osazen ventil na hadici s přivzdušněním a opatřením proti zpětnému nasátí vody. sprcha bude napojena nástěnnou baterií s ruční sprchou, doplněnou konzolou pro upevnění ruční sprchy. Baterie budou odpovídat celkovému návrhu koupelny. Při osazování nástěnek je nutno postupovat podle investorem vybraných prvků a upřesnění v architektonické části projektu.

##### VNITŘNÍ KANALIZACE

#### V dokumentaci je řešen nový systém svodné, odpadní, větrací a připojovací kanalizace v celém objektu, včetně propojení vně do úrovně sanačních výkopů. Zde bude svodné potrubí propojené na objektové přípojky vnějšího kanalizačního svodu.

#### Systém je výměnou dosavadního potrubního uspořádání s doplněním a pozičními úpravami.

- SVODNÁ KANALIZACE

Svodná kanalizace je opravou systému potrubí vedeného pod stropem 1.PP a podlahou 1.NP, nově bude ukládána pod stropem 1.PP na závěsech a konzolách a pod podlahou ve výkopových rýhách, s napojením na vnější svody kanalizace. Vícemístné napojení budovy je historickým uspořádáním kanlizace u liniově řešeného objektu. Při výměně potrubí bude zajištěno vedení potrubí v jednotném spádu s řádným kotvením a jednotném materiálu.

- ODPADNÍ KANALIZACE

V objektu byly v minulosti provedeny výměny domovních stoupaček v částečném rozsahu. V řešené části bude veškeré potrubí vyměněno, materiálově sjednoceno a polohově upraveno pro navržená zařízení v 1.NP a bytů ve 2.NP. Kanalizace bude vyvedena s rezervními odbočkami do podkroví a novým větracím potrubím bude napojena do ventilačních hlavic ve střeše domu.

Na odpadech bude 1,0 m nad podlahou 1.NP osazena čistící tvarovka.

- PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE

Na odpady domovní kanalizace bude napojen navržený připojovací rozvod potrubí z WC, koupelen a kuchyní.  Potrubí bude podle potřeby ukládáno do konstrukce podlahy a drážky ve zdi. Na připojovací kanalizaci bude propojena kanalizace pro odvod kondenzátu z plynových kotlů, komínů, klimatizačních jednotek a vzduchovodů. Systém kondenzátní kanalizace bude u jednotlivých zařízení napojen bezkontaktně, nebo s přečerpáním a u propojení s kanalizačním systémem bude osazen kondenzátním sifonem s pachovou klapkou s mechanickým, nebo vodním uzávěrem.

#### MATERIÁL A ULOŽENÍ

Potrubí svodné, odpadní a připojovací bude provedeno z hrdlových trub a tvarovek s těsněním gumovými kroužky PP HT. Potrubí bude ukládáno v připravené instalační drážce ve zdi, v přizdívce a instalační předstěně nových konstrukcí a v podlaze, svodné potrubí bude vedeno viditelně po stěnách s kotvením na ocelové konzoly. Do  stavební  konstrukce  bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami na hmoždinku. Drážky budou volně zakryty tak aby nedocházelo ke styku potrubí a stavební konstrukce. U  zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno kanalizační výpustkou a zápachovou  uzávěrkou dodanou podle typu zařizovacích předmětů. Potrubí připojovací bude vedeno v minimálním spádu 3%.

## Závěr

Na novém potrubí kanalizace bude před  jeho zakrytím  stavební  konstrukcí provedena zkouška těsnosti. Po jejím kladném vykonání bude potrubí zakryto stavební konstrukcí. O  provedení  zkoušky  bude vyhotoven zápis a systém bude předán uživateli.

#### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V dokumentaci jsou navrženy běžné zařizovací předměty. Standard bude určen v architektonické části dokumentace, položky ve specifikaci ZT instalací jsou voleny bez typů, pro stanovení počtů zařízení. Kotvení zařizovacích předmětů bude provedeno pro nástěnná umyvadla na šrouby do zdi, pro WC bytů v závěsném provedení bude použit instalační prvek pod omítkový samonosný. V komerční části jsou navržena kombi WC s keramickým splachovadlem. Připojení pro myčku a pračku je řešeno instalací systémového prvku sifonu a ventilu v sestavě. Kotel bude odvodněn do nálevky se sifonem pro bezkontaktní propojení se suchou pachovou uzávěrkou. Sprchy jsou provedeny s vaničkou a sprchovou zástěnou.

### Likvidace dešťových vod

### Řešení dešťových vod je bez většího zásahu, s opravou provozovaného odvodnění střech při provádění sanace obvodového zdiva.

### Navrhujeme komplexní pojistné drenážní řešení základového zdiva.

Odvodnění objektu je řešeno vnějšími svody a napojením na kanalizaci průběžně uloženou podél objektu, systém bude opraven při sanaci zdiva výměnou dešťových odpadů a opravou jejich napojení na kanalizaci v rozsahu výkopu pro sanaci.

Kolem celého objektu bude osazena pojistná základová drenáž v kombinaci se spádováním opravovaných zpevněných ploch směrem od objektu. Návrh počítá se zvýšením propustných zpevněných ploch, retenčních ploch v prostoru demolice přístavků s vytěžením jejich základů. Zpětné záhozy po výkopech ve volném prostoru budou provedeny kamenivem a zeminou s koeficientem propustnosti k = 1 .10-6 .

Pojistná základová drenáž bude uložena do štěrkového polštáře usazeného na goetextílii. Drenážní potrubí bude dodáno jako systém potrubí s geotextilní nebo jutovou ochranou.

Pojistná základová drenáž bude provedena z potrubí PP 125 s děrováním, s ukládáním do štěrkových zářezů š. 600 mm a průměrné hloubky 1000 mm. U systémů budou provedeny proplachovací a kontrolní šachty.

Základová spára zasakovacího systému bude upravena zhutněnou zarovnanou vrstvou neostrohranného materiálu frakce 16/32 v tl. 0,2 m a to maximálně v hloubce 1,0 m nad ustálenou hladinou spodní vody (nebyla zastižena). Na upravené dno a stěny bude uložena geotextilie a hrubé kamenivo. Zbývající část výkopu bude zasypána zeminou s koeficientem propustnosti k = 1.10-6 a provedena konečná úprava terénu.

Navrženým řešením nedojde ke zhoršení hydrogeologických poměrů v území a sníží se podmáčení pozemku zavěšenou vodou svrchního horizontu nad nepropustnými vrstvami.

Pro kontrolu a údržbu systému budou do potrubí doplněny kontrolní šachty DN 300 s poklopem litinovým Dn 300 osazeným v upraveném terénu (min revizní potrubí DN 100 s víčkem na úrovni terénu).

Systém vyžaduje pravidelnou kontrolu 1x za rok.