## List1
objekt |  | Bilance - kanalizace, voda |  |  |  | stupeň |  |  | 2017
Potřeba pitné vody, odtok splaškové vody | [5 empty] | Celkem SV |  | z toho TV | 0.3
| Spotřební voda dle V.č.120/2011 | [6 empty] | (55°C)
bydlení | 100% | 14 | os | 100 | l/os.d | 1400 | l/d
veřejné WC | 30% | 2500 | os | 2 | l/os.d | 1500 | l/d
Personál technický |  | 8 | os | 80 | l/os.d | 640 | l/d
restaurace |  | 8 | os | 220 | l/os.d | 1760 | l/d
příslušenství restaurace |  | 1 | soub | 1230 | l/d | 1230 | l/d
Personál administrat. |  | 22 | os | 60 | l/os.d | 1320 | l/d
| Spotřební celkem |  |  |  |  | 7850 | l/d
Qd | [5 empty] | 7.85 | m3/d | 2.355 | m3/dTV
Qd,max |  | 7.85 | m3/d | 1.29 |  | 10.1265 | m3/d | 0.25
Qh,max |  | 10.1265 | m3/d | 2.3 | 24 | 0.97046 | m3/h | 0.58875 | m3/hTV
[6 empty] | 0.26957 | l/s
Qrok | 80% | 7.85 | m3/d | 365 | dnů | 2292.2 | m3/rok | 859.575 | m3/rokTV
| Teplá voda dle ČSN 06 0320 |  |  |  |  | TV (55°C)
Hotel (S) | 100% | 14 | os | 0.06 | m3/os.d | 0.84 | m3/hTV
Úklid |  | 5000 | m2 | 0.02 | m3/100m2 | 1 | m3/hTV
Vaření a mytí nádobí |  | 14 | snídaní | 0.01 | m3/jídlo | 0.14 | m3/hTV
Qd | [5 empty] | 1.98 | m3/dTV
0.25
Qh,max | [5 empty] | 0.495 | m3/hTV
Qrok | 80% | 1.98 | m3/dTV | 365 | dnů | 578.16 | m3/rokTV
Výpočtový průtok vodovodní přípojky
Qv,spotřební (b) |  | 126xWC,120xS,2xP,136xU,14xD |  |  |  | 7.38 | l/s
9xVv15,12xVL
| Vodovodní přípojka celkem |  |  |  |  | 7.38 | l/s | min. | DN 80
[8 empty] | v = | 1,57 m/s
Výpočtový průtok splaškové přípojky
Qv (0,7) |  | 126xWC,120xS,2xP,136xU,14xD |  |  |  | 14.6
9xVv15,12xVL
| Splašková přípojka celkem |  |  |  |  | 14.6 | l/s | min.2% | DN 200
Výpočtový průtok dešťové přípojky
Qv,d 300 | 100% | 1132 | m2 | 0.03 | l/s.m2 | 33.96 | l/s
| Dešťová přípojka celkem |  |  |  |  | 33.96 | l/s | min.4% | DN 200
Výpočtový průtok přípojky celkem
1/3 Qv + Qvd |  | 1/3x14,6 + 34 |  |  |  | 39 | l/s | min.4% | DN 200