TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výpravní budova Sedlčany ON – PD oprava objektu

D.1.4 – Technika prostředí staveb

3  - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Stupeň dokumentace – DPS

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.1	Údaje o stavbě	3

2.	ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ	4

2.1	Projekt řeší:	4

2.2	Projekt neřeší:	4

2.3	Související provozní soubory a stavební objekty	5

3.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	5

3.1	Výchozí podklady	5

3.2	Odchylky od platných norem a předpisů	5

4.	ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH	6

4.1	Napěťové soustavy	6

4.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41-ed. 2	6

4.3	Ochrana proti zkratu a přetížení	6

4.4	Ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305-3 ed.2	6

4.5	Stupeň dodávky el. energie	6

4.6	Vnější vlivy	6

4.7	Výkonová bilance rekonstruovaných prostor	7

5.	STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE	10

5.1	Stávající stav	10

5.2	Demontáže	11

6.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	11

6.1	Systém napájení	11

6.2	Provedení rozvaděčů	12

6.3	Umělé osvětlení	13

6.4	Zásuvková instalace	14

6.5	Napojení technologií	15

6.6	Kabelové rozvody	15

6.7	Požárně bezpečnostní řešení	16

6.8	Hromosvod a uzemnění, ochranné pospojování	16

7.	ORGANIZAČNÍ POKYNY	17

7.1	Provizorní stav	17

7.2	Pokyny pro montáž	17

7.3	Postup výstavby	17

7.4	Podmínky a nároky na výstavbu	17

7.5	Specifikace výrobků	18

8.	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	18

9.	Vliv stavby na životní prostředí	19

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Sedlčany ON – PD oprava objektu

Provozní soubor:	D.1.4. – Technika prostředí staveb

Profese:	3. – Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Stupeň dokumentace:	DPS

Charakter stavby:	Zajištění provozuschopného stavu objektu

Odvětví:	Železniční doprava

Místo stavby:	Sedlčany, Nádražní 101

Stavební úřad:	Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha

Wilsonova 80, 121 06 Praha 2

Obec:	Sedlčany

Okres:	Příbram

Kraj:	Středočeský

Objednatel:	Správa železnic, s.o.

Oblastní ředitelství Praha

Správce zařízení:	Správa železnic, s.o.

Oblastní ředitelství Praha

Nadřízený orgán:	Ministerstvo dopravy České republiky

Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222

110 15 Praha 1

Zhotovitel dokumentace:	STOSMOL s.r.o.

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

IČ: 28695097

- ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

Tato projektová dokumentace zpracovává rekonstrukci běžné silnoproudé stavební elektroinstalace vnitřních prostor výpravní budovy Sedlčany, osvětlení fasády a krytého přístřešku, hromosvod a uzemnění. Rekonstrukce se netýká půdy, bytů ve 2.NP a jednoho nájemního prostoru v 1.NP (č.m.P26). Pro tyto prostory bude připraven pouze nový kabelový přívod k jejich podružným rozvaděčům nebo vývod ukončený v krabici.

Stavebně se jedná o podsklepený patrový objekt, s půdou a sedlovou střechou.

V přízemí se nachází pokladna a čekárna pro cestující, reléová místnost s drážní technologií, technická místnost a sklad. Ostatní místnosti jsou určené k pronájmu. V samostatné přístavbě je situováno sociální zázemí pro veřejnost. V patře jsou umístěny 2 bytové jednotky.

Žádná součást drážních technologií není předmětem tohoto projektu. Jsou pro ní pouze připraveny silnoproudé napájecí body v reléové místnosti.

  - Projekt řeší:

    - Elektroměrový rozvaděč ČEZ a jeho hlavní přívod od stávající KS

    - Hlavní rozvaděč objektu RH

    - Podružné rozvaděče RS1, RS3 - RS7

    - Venkovní zásuvkovou skříň ZS pro předtápění strojů

    - Nové napájecí kabely k hlavním i podružným rozvaděčům

    - Nové kabelové přívody pro byty ve 2.NP

    - Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu

    - Běžnou zásuvkovou instalaci

    - Nouzové osvětlení

    - Vnější osvětlení fasády a krytého přístřešku pro cestující

    - Napojení prvků dalších technologií – TUV, ZTI, plynové kotelny, reléové místnosti, stávající motor tažného zařízení, kuchyňských spotřebičů, nouzové signalizace pro imobilní WC

    - Hromosvod a uzemnění

  - Projekt neřeší:

- Přípojku elektro

- Zajištění příkonu u dodavatele el. energie

- Venkovní areálové kabelové rozvody

- Stávající pojistkové skříně KS101

- Podružné rozvaděče patra RB1, RB2

- Podružný rozvaděč nájemce RS2

- Systém měření a regulace

- Slaboproudé instalace a rozvody

- Rozvody drážních technologií

- Nouzové zdroje a záložní napájení

- Staveništní rozvody

- Majetkoprávní vztahy

  - Související provozní soubory a stavební objekty

Nejsou.

- SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

  - Výchozí podklady

Pro zpracování projektu stavby byly použity následující podklady:

- stavební dispozice zpracovány na základě staré dokumentace, jejíž stav nemusí    odpovídat  stávajícímu stavu budovy. Objekt nebyl zaměřen

- Výsledky místních šetření

- Jednání se správcem, provozovateli a zástupcem investora

- Platné zákony, vyhlášky, normy a předpisy

- Zejména:

ČSN 33 1500 	 		Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000 	 		Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2		Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000 -4-41 ed. 2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 		Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a				stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 		Výběr a stavba elektrických zařízení:

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5;-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 					stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné

ČSN 33 2130 	ed.3		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN IEC 61000-2-2		Elektromagnetická kompatibilita EMC

ČSN 34 1610 			El. Silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení

ČSN EN 61439 -1  ed.2	Rozvaděče nízkého napětí - Část 1 až 6

ČSN EN 62305-3 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a 				ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

  - Odchylky od platných norem a předpisů

Nejsou

- ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

  - Napěťové soustavy

- 3+PEN   	AC   50Hz,  	400V / TN–C	- hlavní vedení

- 3N+PE   	AC   50Hz,  	400V / TN–C-S	- rozvaděče - rozdělení soustav

- 1N+PE   	AC   50Hz, 	230V / TN-S	- koncové napájecí obvody

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41-ed. 2

- ochrana základní (živých částí):	Izolací, krytím.

- ochrana při poruše (neživých částí):	Samočinným odpojením od zdroje

- ochrana doplňková:			Pospojováním, proudovým chráničem

Proudovými chrániči jsou osazeny zásuvkové obvody pro všeobecné použití, světelné obvody v neveřejných prostorách, obvody pro napájení ohřívačů vody a všechny el. obvody umístěné v koupelnách.

  - Ochrana proti zkratu a přetížení

Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena pojistkami a jističi v příslušných rozvaděčích.

Je uvažováno s jističi se zkratovou odolností 10kA.

  - Ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305-3 ed.2

- v napájecích rozvaděčích jsou umístěny kombinované svodiče přepětí 1. a 2. stupně.

- ochrany 3. stupně jsou umístěny v zásuvkách, určených pro napájení chráněných zařízení (např. PC, RACK, elektronika...)

- vnější ochrana před bleskem (hromosvod)

  - Stupeň dodávky el. energie

Zařízení napojená v rámci této rekonstrukce na silnoproudou instalaci jsou navržena z nezálohované sítě, tedy pro třetí stupeň důležitosti dodávky el. energie (ČSN 34 1610).

Zálohování pro vyšší stupeň nebylo ve zbytku objektu žádnou technologií požadováno.

Systém nouzového osvětlení je navržen svítidly s autonomním bateriovým zdrojem - zde se jedná o první stupeň důležitosti dodávky el. energie.

  - Vnější vlivy

Charakter využití objektu se nemnění.

Druhy prostředí jsou určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Pro místnosti uvnitř objektu se z hlediska vnějších vlivů prostředí na nebezpečí úrazu el. proudem jedná o prostory normální dle tabulky 32-NM 1 této normy. S ohledem na možnost přechodného zhoršení vlivů ve sklepích a umývárnách je navržena i ochrana doplňková. Veškeré koncové elektroinstalační prvky ve sklepích budou ve zvýšeném krytí.

Prostory nebezpečné jsou stanoveny vně objektu.

Veškeré elektrické zařízení (i materiál) musí odpovídat svým provedením a stupněm krytí prostoru, ve kterém bude instalován a jeho vnějším vlivům. Dále musí vyhovovat stupni kvalifikace pověřených osob pro práci a obsluhu na el. zařízení.

  - Výkonová bilance rekonstruovaných prostor

Elektroměrový rozvaděč R-ELM:

výpravní budova	RH		109.1kW   	/	51.05kW

byty			RB1		22.9kW	/	10kW

TUV RB1	2kW		/	1.8kW

RB2		22.9kW	/	10kW

TUV RB2	2kW		/	1.8kW

--------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			Pi = 158.9kW		/	Ps = 74.65kW

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými druhy odběru v objektu je uvažována 0.85.

Celková soudobá bilance objektu je uvažována Ps = 63.45kW.

Doporučená hodnota pojistek v předřazené skříní KS101 je 3x125A.

Hlavní rozvaděč objektu RH:

osv. přístřeš.	0.3kW		x 0.9	= 0.54kW

ozn. stanice     0.3kW	             x 0.9	= 0.27W

VO	             0.2kW	             x 0.9  = 0.18kW

Info cedule	0.5kW	             x 1     = 0.5kW

osvětlení	2kW	             x 0.7	= 1.4kW

ohřev TUV	2kW		x 1	= 2kW

zásuvky 	6kW		x 0.3	= 1.8kW

RS1   Pi/Ps	10.5kW 	/	= 5.31kW

RS2   Pi/Ps	6kW 		/	= 2kW

RS3   Pi/Ps	10.5kW 	/	= 5.31kW

RS4   Pi/Ps	14.5kW 	/	= 6.93kW

RS5   Pi/Ps	6.1kW 		/	= 5.47kW

RS6   Pi/Ps	4.6kW 		/	= 2.17kW

RS7   Pi/Ps	14.6kW 	/	= 9.18kW

RS8   Pi/Ps	1kW 		/	= 1kW

RM   Pi/Ps	10kW 		/	= 10kW

ZS   Pi/Ps	20kW 		/	= 6kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 109.1kW		Ps = 60.06kW

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována 0.85, celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 51.05 kW.

Hlavní jistič před elektroměrem v rozvaděči R-ELM bude In = 80A/B/3.

Rozvaděče nájemců RS1, RS3:

osvětlení	0.3kW		x 0.7	= 0.21kW

zásuvky 	4kW		x 0.3	= 1.2kW

kuchyně	4.2kW     	x 0.5	= 2.1kW

ohřev TUV	2kW		x 0.9	= 1.8kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 10.5kW	Ps = 5.31kW

Celkový soudobý příkon každého rozvaděče je uvažován Ps = 5.31 kW.

Vývodní jističe v předřazeném rozvaděči RH budou In = 20A/B/3.

Přechodová skříň pro nájemce RS2:

Celkem 	Pi = 6kW	Ps = 2kW

Budoucí vybavení nájemního prostoru není známo, hodnota příkonu je pouze předpokládaná.

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 2 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 20A/B/3.

Rozvaděč pokladny RS4:

osvětlení	0.3kW		x 0.7	= 0.21kW

zásuvky 	8kW		x 0.3	= 2.4kW

kuchyně	4.2kW     	x 0.6	= 2.52kW

ohřev TUV      	2kW		x 0.9	= 1.8kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 14.5kW         Ps = 6.93kW

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 6.93 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 20A/B/3.

Rozvaděč technologie RS5:

osvětlení	0.1kW		x 0.7	= 0.07kW

zásuvky tech.	6kW		x 0.9	= 5.4kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 6.1kW	Ps = 5.47kW

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 5.47 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 16A/B/3.

Rozvaděč čerpadla ZTI a ř.j. plynové kotelny RS6:

osvětlení	0.1kW		x 0.7	= 0.07kW

zásuvky 	2kW		x 0.3	= 0.6kW

čerpadlo	2kW		x 0.5	= 1kW

řídící jedn.	0.5kW		x 1	= 0.5kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 4.6kW	Ps = 2.17kW

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 2.2 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 16A/B/3.

Rozvaděč WC RS7:

osvětlení	0.3kW		x 0.7	= 0.21kW

zásuvky 	2kW		x 0.3	= 0.6kW

osoušeče	6kW		x 0.5	= 3kW

ohřev TUV 	2kW		x 0.9	= 1.8kW

sociální zař.	1kW		x 0.6	= 0.6kW

infrapanely      3.3kW               x 0.9	= 2.97kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 14.6kW	Ps = 9.18kW

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 9.18 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 20A/B/3.

Přechodová skříň pro nájemce RS8:

Celkem 	Pi = 1kW	Ps = 1kW

Budoucí vybavení nájemního prostoru v přístavbě není předmětem tohoto projektu. Je zde uvažováno pouze s okruhem pro osvětlení a jedním zásuvkovým okruhem.

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 1 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 20A/B/3.

Rozvaděč RM:

motor  	16kW		x 0.6	= 10kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 16kW		Ps = 10kW

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 10 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 25A/B/3.

Zásuvková skříň ZS:

zásuvky  	20kW		x 0.3	= 6kW

-------------------------------------------------------------

Celkem	Pi = 20kW		Ps = 6kW

Celkový soudobý příkon rozvaděče je uvažován Ps = 6 kW.

Vývodní jistič v předřazeném rozvaděči RH bude In = 32A/B/3.

Bytové rozvaděče RB 1,2:

osvětlení		0.9kW	0.7	= 0.6kW

zásuvky 		8kW	0.3	= 2.4kW

kuchyně 		14kW	0.5	= 7kW

-------------------------------------------------------------

Celkem		Pi = 22.9kW	Ps = 10kW

V bytech se uvažuje s elektrickými kuchyňskými spotřebiči.

Celkový soudobý příkon každého bytu je uvažován Ps = 10 kW.

Hlavní jističe před elektroměry v rozvaděči R-ELM budou osazeny In = 20A/B/3.

Ohřev TUV v bytech RB 1,2:

TUV			2kW	0.9	= 1.8kW

-------------------------------------------------------------

Celkem		Pi = 2kW	Ps = 1.8kW

V bytech se uvažuje s elektrickým boilerem pro ohřev TUV.

Celkový soudobý příkon každého bytu je uvažován Ps = 1.8 kW.

Hlavní jističe před elektroměry v rozvaděči R-ELM budou osazeny In = 16A/B/1.

- STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE

  - Stávající stav

Dotčený objekt je v současné době využíván ke svému účelu. Z pohledu elektroinstalace se jedná o směs původních starých rozvodů a následných dílčích úprav rozvodů nových.

V přízemí se nachází pokladna a čekárna pro cestující, reléová místnost s drážní technologií, technická místnost a sklad. Ostatní místnosti jsou určené k pronájmu. V samostatné přístavbě je situováno sociální zázemí pro veřejnost. V patře jsou umístěny 2 bytové jednotky.

Sklepy jsou využívány převážně jako sklady, v jedné z místností jsou umístěny plynové kotle. Tato místnost není definována jako kotelna a proto nespadá do kategorie s nebezpečím výbuchu.

Objekt je současné době vybaven vnější ochranou před bleskem – hromosvodem, který je v nevyhovujícím stavu a nesplňuje podmínky platných norem.

Objekt je napojen stávajícím vrchním vedením z distribuční soustavy dodavatele el. energie přes kabelovou skříň KS101 na fasádě objektu.

  - Demontáže

Demontovány budou všechny původní rozvody zapojené kabely Al v soustavě TN-C a koncové prvky elektro, jako jsou zásuvky, svítidla a vypínače, ventilátory atd… včetně nadbytečných rozvaděčů a kabelových skříní.

Stávající přiznané kabelové rozvody v objektu budou demontovány, včetně svých nosných a úložných konstrukcí. Rozvody zasekané pod omítkou mohou být pouze odpojeny a zanechány ve stěnách.

Demontovaná zařízení musí být zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Seznam a klasifikace odpadů viz přílohy zákona.

Mezi nebezpečné odpady ve smyslu tohoto zákona patří zejména zářivkové osvětlovací zdroje, záložní akumulátory a některé jistící a spínací prvky v rozvaděčích.

Postup demontáží: Všechna elektrická zařízení musí být před zahájením demontáže ve vypnutém stavu a bez napětí. Demontáž bude postupovat od koncových prvků (spotřebičů) směrem ke zdroji.

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Tato projektová dokumentace zpracovává rekonstrukci běžné silnoproudé stavební elektroinstalace vnitřních prostor výpravní budovy v Sedlčanech, včetně hromosvodu a uzemnění.

Rekonstrukce se netýká půdy, bytů ve 2.NP a jednoho nájemního prostoru v 1.NP (č.m.P26).

Pro byty bude provedena pouze příprava napájení pro budoucí rekonstrukci = přivedeny nové kabely k přechodovým skříním ve 2.NP.

Pro nájemní prostor (P26) bude rovněž připraven nový přívod, ukončený v přechodové skříni.

Projekt řeší hlavní napájecí rozvody od stávající kabelové skříně, přes elektroměrovou skříň k hlavnímu rozvaděči až po podružné rozvaděče. Zpracovává běžné zásuvkové obvody uvnitř objektu, osvětlení vnitřních prostor, vnější osvětlení přístupových cest a krytého přístřešku, napájecí obvody pro technologie topení, TUV, ZTI, plynové kotelny, reléové místnosti, stávajícího motoru tažného zařízení, kuchyňských spotřebičů, nouzové signalizace pro imobilní WC… atd.

  - Systém napájení

Systém napájení zůstane zachován stávající. Objekt je napojen stávajícím vrchním vedením z distribuční soustavy dodavatele el. energie přes kabelovou skříň KS101, umístěnou na fasádě objektu pod konzolí vedení. V kabelové skříni KS101 doporučujeme navýšit hodnotu pojistek na 3x125A gG. Samotná skříň není předmětem dodávky tohoto projektu.

Z této skříně bude novým kabelem ve fasádě připojen nový elektroměrový rozvaděč R-ELM ve standardu ČEZ, který bude zapuštěn ve stěně západní fasády, poblíž skříně KS101. Z tohoto rozvaděče budou napojeny veškeré el. rozvody v objektu výpravní budovy:

- Hlavní rozvaděč objektu RH

- Vývody pro byty ve 2.NP

- Vývody pro ohřev TUV v bytech

Z hlavního rozvaděče RH budou napojeny všechny ostatní podružné rozvaděče a obvody pro nájemce a stávající technologie.

Celý systém napájení, včetně příslušné kabeláže a definovaného rozhraní dodávky tohoto projektu je patrný z výkresu - Přehledové schéma napájení.

  - Provedení rozvaděčů

Elektroměrový rozvaděč R-ELM. Jedná se o nový oceloplechový rozvaděč ve standardu ČEZ, pro 8 elektroměrových pozic, ve venkovním provedení pro zapuštěnou montáž, o rozměrech šxvxhl = 1025x1380x250mm. Elektroměrové pozice jsou sestaveny ve dvou řadách nad sebou po čtyřech pozicích.

Napojen bude novým kabelem CYKY-J 4x70 ze stávající kabelové skříně KS101. Umístěn bude ve stěně západní fasády výpravní budovy, poblíž kabelové skříně KS101. Skříň bude vybavena pěti kusy 3f elektroměrů s předřazeným jištěním a třemi kusy přijímačů HDO.

Z tohoto rozvaděče budou napojeny veškeré el. rozvody v objektu výpravní budovy:

- Hlavní rozvaděč objektu RH

- Dva vývody pro byty ve 2.NP - napájecí kabely do přechodových skříní RB na chodbě

- Dva vývody pro ohřev TUV bytů ve 2.NP - napájecí kabel do přechodových skříní RB na chodbě

Hlavní rozvaděč RH je umístěn v přízemí, v technické místnosti P19, na místě původního rozvaděče RH. Jedná se o nástěnný rozvaděč s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž. Napojen je novým kabelem CYKY-J 4x50 z R-ELM.

Je určen pro napájení všech prostor objektu výpravní budovy (kromě bytů ve 2.NP) - veřejných prostor, čekárny, pokladny, schodiště, sklepů a půdy, včetně technologií ZTI, VZT, všech podružných rozvaděčů a stávajícího motoru tažného zařízení. Z tohoto rozvaděče jsou rovněž napojeny a spínány obvody pro osvětlení přístupových cest podél objektu, krytého přístřešku a cedulí s označením stanice. Tyto okruhy jsou spínány kombinací časového relé a soumrakového čidla, s možností ručního ovládání.

Vybrané okruhy budou osazeny podružnými elektroměry ve standardu SŽE s dálkovým odečtem, jedná se celkem o 11 kusů. Samotné elektroměrové soupravy nejsou předmětem dodávky tohoto projektu, ty osadí SŽE. V rámci tohoto projektu bude pouze ponechána prostorová rezerva s možností zaplombování.

Podružné rozvaděče nájemních prostor RS1 a 3, napojené novým kabelem CYKY-J 5x4 z RH, jsou rozvaděče běžné stavební instalace, které slouží pro napájení prostor nájemce č.m.: P21 a P25. Umístěny jsou na stěnách v příslušných místnostech. Jedná se o nástěnné rozvaděče s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž.

Podružný rozvaděč RS4 slouží pro napájení kanceláře pokladny. Je napojen novým kabelem CYKY-J 5x4 z hlavního rozvaděče RH. Napájí veškerou elektroinstalaci v pokladně, včetně zásuvek pro výpočetní techniku, spotřebičů v kuchyňském koutu s malým ohřívačem TUV, a centrálu nouzové signalizace pro imobilní WC.

Podružný rozvaděč RS5 slouží pro napájení elektroinstalace v reléové místnosti, včetně drážní technologie. Ta je napájena pomocí běžných 1f zásuvek - dle požadavku zadavatele. Rozvaděč  je napojen novým kabelem CYKY-J 5x4 z hlavního rozvaděče RH.

Podružný rozvaděč RS6 slouží pro napájení elektroinstalace ve sklepě, včetně čerpadla ZTI a řídící jednotky plynových kotlů. Je napojen novým kabelem CYKY-J 5x4 z hlavního rozvaděče RH.

Podružný rozvaděč RS7 slouží pro napájení sociálního zázemí pro veřejnost, které je umístěno ve venkovní přístavbě. Je napojen novým kabelem CYKY-J 5x4 z hlavního rozvaděče RH. Kromě běžné instalace osvětlení a zásuvek napájí technologie:

- osoušeče rukou

- stropní infrapanely pro základní vytápění prostoru

- ZTI - automatické splachování pisoárů a napojení bezdotykových vodovodních baterií

- vstupní platební systém tzv. mincovník

- boiler pro ohřev TUV - blokovaný povelem z HDO

Podružný rozvaděč pro nájemce RS2, RS8 a stávající rozvaděč motoru RM nejsou předmětem dodávky tohoto projektu.

Zásuvková skříň ZS je umístěna venku na fasádě přístavby sociálního zázemí. Jedná se o vestavnou monolitickou skříň PRO (AHVO), osazenou zámkem FAB. Napojena je novým kabelem CYKY-J 5x6 z hlavního rozvaděče RH. Osazena bude vstupním vypínačem a dvěma kusy zásuvek s předřazenou sdruženou ochranou jistič+chránič. Jedná se o 1f kulatou zásuvku PIN určenou pro předtápění a 3f zásuvku pro připojení pojízdné venkovní techniky.

Zkratové poměry všech rozvaděčů jsou uvažovány pod Ik“<10kA. Rozvaděče jsou na vstupu vybaveny hlavním jističem nebo vypínačem, ekvipotenciální přípojnicí a svodičem přepětí typu B+C. Bod rozdělení napájecí soustavy na TN-C/S je uzemněn přes ekvipotenciální přípojnici k hlavnímu uzemnění objektu.

Pro okruhy osvětlení v umývárnách a bytových (neveřejných) prostorách je použito sdružené ochrany jistič+chránič 10A/B/1+N s reziduálním proudem 30mA. Pro běžné zásuvkové okruhy jednofázových jističů 16A/B s předřazeným proudovým chráničem 40A/4 s reziduálním proudem 30mA. Zásuvkové okruhy pro výpočetní a TV techniku jsou osazeny sdruženou ochranou jistič+chránič 16A/B/1+N s reziduálním proudem 30mA. Proudovým chráničem jsou rovněž vybaveny všechny okruhy v koupelně a vývody pro ohřívače TUV. Vývody pro osvětlení s větším počtem LED zdrojů jsou ovládány tzv. hybridním stykačem, který spíná zátěž při průchodu proudu nulou. Vývody pro technologie jsou dimenzovány dle požadovaných příkonů.

  - Umělé osvětlení

Pro rekonstruovaný objekt je zpracován výpočet osvětlení odbornou firmou. Jednotlivé místnosti jsou rozděleny podle účelu užívání do kategorií – kanceláře, sklady a technické místnosti, umývárny, chodby, atd..., čemuž následně odpovídá intenzita osvětlení na příslušné srovnávací rovině.

V celém objektu je použito svítidel s LED zdroji.

V kancelářích je použit typ svítidla, který splňuje požadované podmínky pro osvětlení kancelářských prostor a práce na PC (UGR<19).

Svítidla ve sklepích budou umístěna na stropě, případně na stěnách pod stropem a kabelové trasy budou vedeny v lištách nebo příchytkách na povrchu, vypínače budou v provedení přisazeném. Všechny prvky ve sklepích budou ve venkovním provedení IP54.

Všechna svítidla jsou určena pro přisazenou montáž.

Jednotlivé typy svítidel jsou ve výkresech označeny velkými písmeny abecedy a v legendě jsou uvedeny jejich technické parametry. Tyto je nutno dodržet, bude-li při realizaci použit jiný typ svítidel.

Venkovní svítidla pod přístřeškem, na fasádě a světelné cedule s názvem stanice jsou napájeny z rozvaděče RH. V tomto rozvaděči jsou spínány kombinací časového relé a soumrakového čidla, s možností ručního ovládání.

Pro systém nouzového osvětlení je použit typ svítidla NO – s piktogramem pro vyznačení směru úniku. Jedná se o LED svítidla s vlastním bateriovým zdrojem pro dobu zálohy 2 hodiny.  Tato svítidla jsou dále vybavena síťovým inverterem, který reaguje na výpadek napájení osvětlení a svítidlo přepne do bateriového provozu. Všechna nouzová svítidla jsou proto trvale napájena tzv. ostrou fází příslušného světelného okruhu, která není přerušena vypínači osvětlení. Bateriový inverter v každém svítidle tak reaguje na výpadek napětí konkrétního napájecího okruhu.

Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů, umístěných zpravidla u vstupních dveří, ve výšce 1.2m na podlahou, případně pohybovými senzory, umístěnými na stropě.

Svítidla umístěná ve venkovním prostředí budou v potřebném krytí.

Rozmístění svítidel a vypínačů je patrné z výkresové části dokumentace.

  - Zásuvková instalace

Běžné zásuvkové okruhy 230V/16A budou rozmístěny v místnostech, dle požadavků investora. Rozmístění je patrné z výkresové dokumentace. Jedná se o jednoduché zásuvky a dvojzásuvky bílé barvy. Standartní výška umístění bude 0.25m nad podlahou, zásuvky pro kuchyňské spotřebiče budou koordinovány dle nábytku. V technických místnostech budou zásuvky umístěné ve výšce 0.5 - 1.5m, podle potřeby.

Zásuvky umístěné ve venkovním prostředí budou v potřebném krytí.

Všechny zásuvkové obvody budou jištěny jističi s charakteristikou B a chráněny doplňkovou ochranou proudovými chrániči Ir=0.03A.

Zásuvky pro výpočetní techniku budou vybaveny přepěťovou ochranou čtvrtého stupně, typu “D“.

  - Napojení technologií

Z rekonstruovaných rozvaděčů budou připraveny vývody pro napájení všech potřebných technologií. Jedná se zejména o:

Rozvaděč řízení plynových kotlů pro vytápění

TUV - boilery

VZT - nucené odvětrání sociálních zařízení

ZTI - čerpadlo ve sklepě, automatické splachování toalet, pisoárů a napojení bezdotykových vodovodních baterií

Automaty nájemců a odjezdové tabule v čekárně

Drážní technologie v reléové místnosti

Nouzová signalizace pro imobilní WC

Stávající motor tažného zařízení, umístěný venku

  - Kabelové rozvody

Použité kabely jsou typu CYKY s měděnými jádry. Napájecí trasy pro hlavní a podružné rozvaděče budou vedeny ve stěnách. V případě vedení kabelových tras vnější fasádou objektu, budou tyto umístěné v maximální výšce 1m nad okolním upraveným terénem, z důvodu dodržení bezpečné oddělovací vzdálenosti od svodů hromosvodu. Nové rozvody od rozvaděčů ke koncovým prvkům uvnitř objektu budou vedeny ve vodorovných trasách nad podhledy, které budou instalovány ve všech místnostech, ve svislých trasách pod omítkou. Koncové prvky elektro budou v provedení zapuštěném.

Kabely určené pro napájení bytů a ohřevu TUV budou ukončené v instalačních krabičkách se svorkovnicí RB, zapuštěných ve stěně na chodbě ve 2.NP.

V technických prostorách, ve sklepích a na půdě bude elektroinstalace vedena po povrchu v instalačních lištách, případně chráničkách, a koncové prvky budou v provedení přisazeném. Kabely pro svítidla VO umístěné na fasádě kolem objektu a pro světelné nápisy s názvem stanice, budou vedeny v chráničkách ve fasádě. Pro tyto trasy je nutné dodržet bezpečnostní oddělovací vzdálenost v místech křížení se svody hromosvodu. Proto budou tyto trasy vedeny fasádou ve výšce 1m nad venkovním terénem a ke svítidlům VO a světelným nápisům budou stoupat až v místě jejich instalace.

Kabely pro nová svítidla pod venkovním krytým přístřeškem budou vedeny v chráničkách ve fasádě objektu, těsně pod nosným trámem. V potřebných místech budou vystupovat a k jednotlivým svítidlům budou vedeny po krokvích v příchytkách, jako přiznané trasy. Smyčkování při průběžném zapojení bude realizováno přímo na svorkovnici svítidla.

Kabely jsou v trasách ukládány vedle sebe. V případě souběhu nebo křížení slaboproudých rozvodů musejí být dodrženy minimální vzdálenosti a další opatření dle platných ČSN.

Kabely jsou v rozváděčích ukončeny na připravených svorkách.

Pro osvětlení jsou použity kabely 3x1,5mm (příp. 2,5), pro zásuvkové okruhy 3x2,5mm a pro zásuvky 400V 5x6mm. Napájecí kabely pro technologie jsou dimenzovány podle požadovaných příkonů.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Součástí projektu jsou nouzová úniková svítidla, která jsou popsána v kapitole o osvětlení. V chodbě bytu budou instalována kouřová čidla s autonomní baterií.

Žádné konkrétní požadavky na požární ochranu nebyly technologií PBŘ ani zadavatelem vzneseny.

  - Hromosvod a uzemnění, ochranné pospojování

Výpravní budova je vybavena sedlovou střechou. Odvod dešťové vody je zajištěn vnějšími okapovými svody.

S ohledem na charakter objektu byla úroveň ohrožení stanovena dle normy ČSN EN 62305-2 jako LPL III, objekt tedy spadá do třídy ochrany před bleskem LPS III. Tomu odpovídá dimenzování jednotlivých částí ochrany. Návrh ochrany je proveden metodou valící se bleskové koule, v tomto případě s r=45m.

Jímací soustava:

Na sedlové střeše bude instalována nová hřebenová jímací soustava, tvořená drátem AlMgSi ∅8mm, upevněným na odpovídajících podpěrách. Nad vikýři bude doplněna pomocnými jímači PJ, vytvarovanými z drátu AlMgSi ∅8mm, o délce 30cm, upevněnými svorkami k JS. Dále bude doplněna oddálenými pomocnými jímači JT, s ochranným úhlem 76o a bezpečnou oddělovací vzdáleností s=50cm (platí pro izolované tyče), které ochrání komíny a jiné střešní prvky. Délka jímačů přesahuje střešní prvky o 0.7m.

U antény bude provedena oddálená ochrana pomocí VN kabelu isCon:

K anténnímu stožáru, který je zakotvený do konstrukce střechy, bude pomocí příchytek připevněn jímací stožár JST (OBO) délky 4m, včetně izolovaného svodu kabelem isCon. Tato sestava převyšuje samotné antény o 2m. Kabel isCon se na střeše připojí k jímací soustavě ve vzdálenosti větší, než je bezpečná oddělovací vzdálenost s od stožáru. Opláštění kabelu isCon se připojí ke kovovému anténnímu stožáru, pomocí přípojné sady. Tento stožár bude pod střechou (v prostoru půdy) připojen k HOP pomocí vodiče min CYY6mm2.

Provedení JS je patrné z výkresové části dokumentace.

Svody:

Jímací soustava bude připojena k zemničům pomocí strojených svodů na fasádě, umístěných po každých 15ti metrech, i započatých. Zde se jedná o 6 svodů. Při jejich instalaci je nutné brát ohled na polohu oken a dveří. Kovové prvky na fasádě, u kterých není možné dodržet bezpečnou oddělovací vzdálenost s, budou se svody pospojeny. Svody budou spojeny se zemnící soustavou přes zkušební svorky ZS, které budou umístěny ve výšce 1.8m nad upraveným terénem. Vývody ze zemnící soustavy budou tvořeny drátem FeZn ∅10mm, který bude u země vybaven ochranným úhelníkem, proti možnosti mechanického poškození. Na přechodu země-vzduch pak bude opatřen předepsanou ochranou proti korozi. Na krajích střechy se spojí se svody rovněž okapové žlaby.

Uzemnění:

Bude zřízena nová uzemňovací soustava. Okolo obou objektů bude ve výkopu, ve vzdálenosti 1m, uložen zemnící pásek FeZn 30/4mm v minimální hloubce 70cm, který bude tvořit uzavřenou smyčku. Zemní odpor tohoto uzemnění musí splnit hodnoty udávané ČSN (max. 15), jinak budou při realizaci provedeny dodatečné úpravy zemnící soustavy pro splnění těchto podmínek (např. zemní tyče).

Z takto zhotovené zemnící soustavy budou připraveny vývody drátem FeZn ∅10mm pro napojení svodů jímací soustavy, pro připojení uzemnění kabelových skříní a elektroměrového rozvaděče a pro připojení hlavní ochranné přípojnice (HOP) objektu, umístěné v krabičce na stěně u hlavního rozvaděče RH v přízemí. K ní bude připojen bod rozdělení napájecí soustavy TN-C na TN-C/S ve všech rozvaděčích a dále všechny vodiče CYY hlavního pospojování kovových částí a doplňujícího ochranného pospojování v celém objektu (především kotle, ohřívače TUV, anténní stožár, objektový RACK, atd).

- ORGANIZAČNÍ POKYNY

  - Provizorní stav

Provizorní stav není nutno realizovat. Po dobu realizace stavby bude zařízení odpojeno. Je pouze nutné zajistit časovou koordinaci spojenou s informováním jednotlivých subjektů, kterých se rekonstrukce dotkne.

  - Pokyny pro montáž

Správcem a provozovatelem těchto zařízení bude SŽ OŘ – Ústí nad Labem. Vybraný zhotovitel musí se správci dotčených zařízení SŽ projednat postup prací a rozhodující vlastní speciální technologické postupy při jejich provádění. V nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).

Bezpečnost a provozuschopnost elektrických zařízení musí být před uvedením do provozu ověřena provedením výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61, provedením TPZ a vydáním průkazu způsobilosti UTZ. Pravidelné revize zajistí provozovatel v lhůtách předepsaných touto normou.

Obsluhu elektrických zařízení mohou provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Montáž, údržbu a opravy elektrických zařízení mohou provádět jen osoby v souladu s ČSN 50 110-1 a 50 110-2.

Použité materiály musí splňovat všechny základní podmínky norem, v případě dovozu musí být vybaveny prohlášením o shodě.

  - Postup výstavby

- Provede se demontáž stávajícího zařízení.

- Instalují se nové rozvody.

- Provede se kabelové přepojení, oživení a přezkoušení nového zařízení.

- Vyhotoví se výchozí revize.

  - Podmínky a nároky na výstavbu

Přepojování zařízení musí probíhat za součinnosti s provozovatelem zařízení.

  - Specifikace výrobků

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, je tak učiněno z důvodu prokázání technické řešitelnosti a stanovení požadovaných parametrů. Zhotovitel stavby může použít jiný výrobek s minimálně srovnatelnými technickými a provozními parametry. V tom případě je nutné toto řešení odsouhlasit investorem stavby a autorem projektu.

- POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví:

Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění)

Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění)

Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění)

Z.č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění)

Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění)

Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění)

Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění)

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů

NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽ

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na životní prostředí.

- V Praze: Červenec 2020						Vypracoval: Michal Bláha