OBSAH: 											      Strana

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2

1.1.	Základní informace	2

1.2.	Rozsah projektu	3

1.3.	Související soubory a objekty	3

1.4.	Projektové podklady	3

1.5.	Použité normy a předpisy	3

2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	4

2.1.	Základní údaje – rozsah prací	4

2.2.	Napěťové soustavy	4

2.3.	Prostředí	5

2.4.	Popis technického řešení	5

2.5.	Rozvaděč osvětlení RO	5

2.6.	Energetická bilance	5

2.7.	Svítidla na stožárech	5

2.8.	Stožárky sklopné výšky 5,5 a 12m	7

2.9.	Ochrana stožárů před bleskem	7

2.10.	Kabelové trasy a výkopy pro základy	7

2.11.    Zásuvkové skříně......................................................................................................................7

3.	OSTATNÍ	9

3.1.	Likvidace nebezpečných odpadů	9

3.2.	Požadavky na zabezpečení provozu a realizace	9

3.3.	Bezpečnost a hygiena práce	9

3.4.	Předpoklady pro uvedení do provozu	9

3.5.	Provoz a údržba	10

Příloha č.1 Zápis ze vstupní porady	11

Příloha č.2 Protokol určení vnějších vlivů	12

PŘÍLOHA  Č.3 INFORMACE O POZEMCÍCH

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Základní informace

Název stavby :                      	Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc – žst. Drahanovice

SO02 Osvětlení

Stavebník : 			Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

758 00 Olomouc

Místo stavby : 		Drahanovice

k.ú. Drahanovice [631477]

Parcelní číslo: 809/1

Vlastník : České dráhy, a.s.,

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

Nové Město, 11000 Praha 1

## Rozsah projektu

Účelem této dokumentace je zpracování projektu pro realizaci stavby, její náplní je výměna stožárů osvětlení v železniční stanici Drahanovice.

Pro zpracování projektu byly k dispozici podklady uvedené v části 1.4 až 1.5.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne i během montáže, a která má za následek změny montážních dispozic proti tomuto projektu, musí být samostatně projednána se zpracovatelem tohoto projektu.

## Související soubory a objekty

V rámci této stavby jsou zpracovávány další  SO, týkající se změny kolejiště, nástupišť a přístřešku pro cestující.

## Projektové podklady

- Zápis z porady se zástupci investora - OŘ SEE, ST,SPS Olomouc

- Připomínkové řízení k PD v konceptu

- Původní provozní dokumentace k elektrorozvodům v žst

- Foto dokumentace stávajícího stavu

- Výpočet venkovního osvětlení – Signify Czech republic

- Dispozice nového provedení a projednaného řešení

## Použité normy a předpisy

| ČSN EN 60 529 | Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) |
| --- | --- |
| ČSN 33 2130 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN EN 50110-1 ed. 2 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN 33 2000-1 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí –. Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost –Kapitola 46: Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 | Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy |
|  | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení |
| ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení |
| ČSN33 2000-5-523 ed. 2 | Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize |
| ČSN EN 12464-2 | Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory |
| ČSN 33 3320 | Elektrotechnické předpisy ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY |
| ČSN EN 60439-1 ed. 2 | Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče |
| ČSN ISO 3864 | Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky |
| ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 | Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize |
| ČSN EN 61936-1 | Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla |
| ČSN EN 50522 | Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV |
| ČSN EN 60445 ed. 4 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů |
| ČSN 33 0165 | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení |
| ČSN EN 50124-1 | Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení |
| ČSN EN 50124-2 | Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím |
| ČSN EN 50110-1 ed. 2 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN EN 81346-1 | Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla |
| ČSN EN 60865-1 ed. 2 | Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody |
| Předpis SŽDC E11 ČSN 73 6320 | Navržené řešení technologického zařízení respektuje TKP c.j.TÚDC –15036/200, normy v nich uvedené a zákony. Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC Průjezdné průřezy na drahách |

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Základní údaje – rozsah prací

Tento projekt řeší výměnu osvětlovacích stožárů a jejich nové rozvržení  v žst. Drahanovice, včetně nových kabelových rozvodů a ovládání. Nová osvětlovací soustava bude tvořena svítidly LED, umístěnými na sklopných stožárech.

##### Předmětem tohoto projektu je:

- dodávka a osazení nových stožárů

- dodávka a montáž rozvaděče osvětlení RVO

- dodávka a montáž kabelů nn

- dodávka a montáž vnějšího uzemnění

- demontáž stávajících stožárů

- likvidace demontovaného odpadu

- komplexní zkoušky

- geodetické zaměření

- dokumentace skutečného stavu

## Napěťové soustavy

a) silové soustavy

3NPE AC 50 Hz  230/400V / TN-S

3NPE AC 50 Hz   230/400V / TN-C

b) zásuvkové stojany, VO

3NPE AC 50 Hz 230/400V /TT

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3

-	automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2

-	doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2

Prostředky základní ochrany

-	kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Příloha A, článek A.2

-	izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Příloha A, článek A.1

## Prostředí

Určení prostředí je řešeno samostatným protokolem o určení vnějších vlivů, který je přílohou č.2.

## Popis technického řešení

V žst. Drahanovice bude provedena demontáž stávajících stožárů osvětlení – JŽ12, 24 ks. Rozmístění stožáru v prostoru zastávky je patrno z výkresů 03 a 03.1 – SITUACE. Po demontáži stožárových rozvodnic budou stožáry odstraněny. Kovové prvky budou odvezeny smluvním partnerem SŽ s.o. jako šrot dle směrnice SŽDC č.42. Následně bude provedeno rozbourání betonových základu a beton bude odvezen na skladku.

Vyhloubené jámy pro nové základy musí být přesně zaměřeny, tak aby osa nového stožáru byla přesně na souřadnicích vytyčovacího bodu. S tím, že musí být po montáži stožárů dodrženy vzdálenosti od osy koleje.

## Rozvaděč osvětlení RVO

Bude osazen nový rozvaděčový pilíř RVO vedle stávajících pilířů pro EOV. Dveře rozvaděče budou opatřeny tříbodovým mechanismem se zámkem s vložkou FAB. V rozvaděči budou umístěny silové prvky napájení a ovládání osvětlení (spínače, stykače, jističe apod.) a také prvky řídícího systému ovládání.

Osvětlení v žst.  bude spínáno:

- osv. stožáry č.1, 2, 3, 4, (senické zhlaví), č.14, 15, 9 (prostějovské zhlaví + nákladiště) a to

dálkově ze Senice n. H. přes stykač KM1 nebo místně z RVO.

- osv. stožáry č. 5, 6, 7, 8 na nást.  2.koleje a č. 10, 11, 12, 13 u 1. koleje ovládány soumrakovým čidlem, umístěným n  boční stěně RVO (fotobuňka), přes stykač KM2 a spínacími hodinami v době dopravního klidu.

- osvětlení přístřešku pro cestující bude připojeno přes fotobuňku bez vypínání v době dopravního klidu (stykač KM3).

Signál pro ovládání ze sousední stanice  Senice na Hané, je přiveden do KS1, umístěné v chodbě VB pod R1. Pro toto ovládání je nutné z KS1 položit ovládací kabel CYKY-O 5x1,5 mm² (WS01) do nového rozváděče RVO pro osvětlení.

V rozváděči je umístěna zásuvka a osvětlení v rozváděči. V rozvaděči budou rovněž umístěny přepěťové ochrany v napájecí části řídícího systému. Pro omezení kondenzace vlhkosti bude v rozvaděči je možné umístit topné tělísko spínané termostatem (dle uvážení uživatele). Bude zde ponechána prostorová rezerva pro případ montáže zařízení PLC

Vývody lze ovládat rovněž ručně (v případě poruchy automatiky).

## Energetická bilance

Stávající stav:	Osvětlovací stožáry v počtu 24 ks, svítidla 250W

Součet	   6,0 kW

Nový stav: 	Nové osvětlení v počtu 19 ks, LED svítidla 	0,989 kW

Rozdíl (úspora)       	-5,011 kW

## Svítidla na stožárech

Pro osvětlení jsou navržena svítidla LED, které budou instalovány na stožárech ve výšce 5,5m pro nástupiště a 12 m pro ostatní plochy.

Pro nástupiště u kol.2. jsou doporučena svítidla PHILIPS BGP621 T25 DX70/740 (34.0W) – 4ks

Pro nástupiště u kol.1. a části nákladiště jsou doporučena svítidla PHILIPS BGP621 T25 DX70/740 (34.0W) –na dvojvýložníku 180º - 8ks

Pro ostatní plochy jsou doporučena svítidla PHILIPS BGP623 T25 D50/740 (93.0W) – 7ks

Připojení svítidel ze svorkovnice je vodičem NYY-O 2x2,5 mm².

Rozmístění, typy a výkon svítidel nové osvětlovací soustavy je navrženo na základě výsledků světelně technického výpočtů intenzit osvětlení.

V rámci této stavby bude provedeno i připojení Přístřešku pro cestující, který bude umístěn vlevo od staniční budovy. V přístřešku bude umístěno pouze 1 ks svítidla typu RAMBO, napájené samostatně z ROV přes soumrakový spínač.

Požadavky norem

Předpis SŽDC – E11 – který upřesňuje požadavky na železniční dráhy  podle normy ČSN EN 12464-2 – Osvětlování venkovních pracovních prostorů - vydání 2014- (tab. 5.1 a 5.12).

Pod referenčním číslem 5.12 jsou uvedeny parametry pro osvětlení dráhy.

5.12.1 – osvětlení kolejiště ve stanici, používané pro osobní dopravu

Označení  Název veličiny                                           hodnota

Em            Udržovaná osvětlenost                                 10 lx

Em                   Snížená hodnota Em    dle E11                      5 lx

U0            Rovnoměrnost osvětlení min/průměr            0,25

GRL          Činitel oslnění (mezní hodnota) 50                50

RA            Index barevného podání                                  20

Ud            Rovnoměrnost osvětlení min/max                >1/8              -

5.12.5 – nekrytá nástupiště, s malou frekvencí cestujících

Em            Udržovaná osvětlenost                                  15 lx

Em                   Snížená hodnota Em    dle E11                      10 lx

U0            Rovnoměrnost osvětlení min/průměr            0,25

GRL          Činitel oslnění (mezní hodnota) 50                50

RA            Index barevného podání                                  20

Ud            Rovnoměrnost osvětlení min/max                >1/8    (Hrana nástupiště)

5.12.6 – úrovňová křížení, přechod na nástupiště

Em            Udržovaná osvětlenost                                 20 lx

Em                   Snížená hodnota Em    dle E11                      10 lx

U0            Rovnoměrnost osvětlení min/průměr            0,25

GRL          Činitel oslnění (mezní hodnota) 50                50

RA            Index barevného podání                                  20

Poznámky:

1. Zvláštní pozornost je nutno věnovat osvětlení hrany nástupiště

4.2   Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy dle předpisu E11

Je proveden dle požadavků normy v článku 4.1 této zprávy a je přiložen k této zprávě.

| OČP | RČ | Druh prostoru a jeho umístění | Druh činnosti | Četnost činnosti | Em [lx] | Poloha srovnávací roviny | Osvětlení požaduje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.12.1 | Kolejiště ve stanici používané pro osobní dopravu | Obsluha, údržba | Příležitostné | 10 lx | TK ( temeno kolejnice) | SŽ s.o. |
| 2 | 5.12.5 | Nekryté nástupiště č.1 malý počet cestujících | Pohyb cestujících, obsluha, údržba | Při příjezdu a odjezdu vlaku | 15 lx | Deskové panely | SŽ s.o. |
| 3 | 5.12.8 | Úrovňová křížení, přechod na nástupiště | Pohyb cestujících, obsluha, údržba | denně | 20 lx | Deskové panely | SŽ s.o. |

## 2.8   Stožárky sklopné výšky 5,5m a 12m

Prostor nástupišť u 1. a 2. koleje bude nově osvětlen pomocí 8 ks sklopných stožárů výšky 5,5m. Další prostory od výhybky č.1 po výhybku č.4 budou osvětleny 7 ks sklopných stožárů výšky 12m. Nové sklopné stožáry budou napájeny z rozvaděče RVO novými kabely. Typy a délky použitých kabelů je patrno s výkresové dokumentace a tabulky kabelů.

Ukončení kabelů ve stožáru je ve stožárové rozvodnici na svorkovnici (doporučená typ SV9.16.4), s pojistkou 4A ve svorkovnici RSP4. Propojení svorkovnice se svítidlem – vodič NYY-O 2x2,5 mm².

Stožáry a příslušenství jsou žárově zinkovány vrstvou o síle 85 μm, čímž jsou chráněny vnitřní i vnější povrchy výrobků. Žárové zinkování poskytuje výbornou ochranu proti atmosférické korozi po mnoho let bez dalších úprav. Životnost takto ošetřených stožárů je v běžných klimatických podmínkách až 25 let.

Každý stožár bude označen štítkem, který obsahuje tyto údaje:

- Označení výrobce

- Označení stožáru / výška dříku

- Rok výroby

- Výrobní číslo

- Označení jakosti dle zákona č. 220/1997 Sb. (symbol „CE“)

Označení je v provedení, které odolává vlivu vnějšího prostředí a je umístěno na přístupném a viditelném místě – nejvýše 1800 mm nad úrovní základu.

Stožárky na nástupištích 5-8, 10-13 a ty které zasahují do schůdného prostoru, budou natřeny bezpečnostním nátěrem (ČSN 37 5199) a všechny očíslovány – v.č.07.

Stožáry jsou navrženy pro montáž na přírubu. Bude zřízen základ se svorníkovým košem, chráničkou pro přívod kabelů a zemnícím páskem. Betonový základ bude připraven minimálně 3 – 4 týdny před samotnou instalací, aby beton dobře vyzrál. Nebo mohou být použity betonové prefabrikáty.

## Ochrana stožárů před bleskem

Ve venkovních prostorách – jinak nechráněných – tvoří osvětlovací stožár venkovního osvětlení „náhodný jímač“. Pro tyto účely je stožár vybaven připojovacím šroubem pro připojení zemnící pásky. Je vhodné v exponovaných oblastech bouřkové činnosti stožáry pospojovat zemnící páskou uloženou ve společném výkopu s napájecím kabelem.

## Kabelové trasy a výkopy pro základy

Kabelové trasy a jámy pro základy v kolejišti jsou navrženy tak, aby respektovaly zejména předpis S4, TNŽ 37 5715 a ČSN 73 6320. Žádná část kabelového vedení nesmí být blíže jak 2,2m od osy koleje!

Kabelové rýhy  - uložení kabelů (řezy v.č.06) jsou po ručním výkopu upraveny pískovým ložem, tl. 8cm, kabel uloženy v chráničce (1 kabel v trase) nebo v kabelových kanálech, vyplněných pískem (z důvodů zamezení přístupu hlodavců). Pod kolejemi bude proveden v místě nového přechodu protlak (překop), se dvěma chráničkami (1x rezerva).

Spolu s pokládkou kabelů, bude v kabelové rýze připoložena i chránička HDPE pro možnost zafouknutí optiky. Tato chránička bude uložena 2x od skříně RVO po KS1 veVB a odtud 1x HDPE po ZS2 a ZS1.

V kabelové trase budou v místě jejího vybočení upevněny na kabelu BallMarkery stahovací páskou.

V případě výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před znečištěním zeminou z výkopu texgumovou folií nebo nakládat přebytečnou zeminu z výkopu na železniční vagón a po položení kabelu ji znovu použít na zához kabelového lože. Všechny výkopy musí být provedeny ručně tak, aby nebyly poškozeny stávající inženýrské sítě, které budou kabely křížit nebo budou vedeny v souběhu. Výkopy v kolejišti musí být prováděny odbornou firmou, která si zajistí pracovníky s patřičnou kvalifikací pro práci v kolejišti vč. dozoru pracoviště.

Po provedení pokládky kabelů a zásypu trasy musí být všechny výkopy zhutněny a plochy uvedeny do původního stavu.

Vzhledem k tomu, že údaje o umístění stávajících inženýrských sítích, které získal projektant od jejich správců jsou bez místopisného a výškopisného určení, je nutno považovat jejich zákres pouze za orientační. Proto bez přesného vytyčení těchto řádů jejich provozovateli přímo na místě stavby, není možno navrhnout definitivní kabelovou trasu. Z uvedeného důvodu je nutno na místě stavby vytyčit veškeré inženýrské sítě a na základě jejich skutečné polohy případně navrženou trasu korigovat.

Stožár na nákladišti (č.9), bude opatřen proti poškození ocelovou zábranou v betonovém základu vč.10.

## Zásuvkové skříně ZS

V rámci stavby budou vyměněny i zásuvkové skříně. Stávající skříně ZS1, ZS2 a ZS3 se demontují (skříň ZS4 na prostějovském zhlaví zůstává beze změn). ZS1 bude demontována bez náhrady, ZS2 a ZS3 (nové označení ZS1, ZS2) budou nové pilíře, osazené měřením s dálkovým odečtem a zásuvkami 400V/32A, 400V/16A a 2x 230V/16A. Kabelový přívod pro pilíř ZS2, bude  připojen z nového rozváděče RVO, kabelem CYKY-J 4x10mm² (WL07). Pilíř ZS1 bude připojen z pilíře ZS2 , kabelem CYKY-J 4x10mm² (WL07.1). Pilíře mají samostatné zemnění – zem. pásek FeZn 4x30mm, uložen do výkopu, jako oddálený zemnič (min 5 m od nejbližší koleje)

.

- Zásuvkový pilíř ZS2, situovaný u nástupiště 1.koleje, je využíván pro připojení akumulátorů motorových vozů (využívá DKV) a má odměřeny 2 zásuvky 230V/16A, využívané pro tento účel. Tyto zásuvky jsou připojeny přes uzamykatelný spínač (např. typ Z-DSA2-01-SL)-klíč bude mít obsluha motor. vozu. Zbývající 2 zásuvky – 400V/32A,5p a 230V/16A nebudou v ZS2 měřeny (ZS2 připojen v RVO přes elektroměr). Osazení zásuvkového stojanu – viz v.č. 12.1.

- Zásuvkový pilíř ZS1, situovaný u 3.koleje na nákladišti ( v místech stávajícího ZS2), je určen pro připojení externích odběratelů. Zásuvky 400V/32A,5p a 2x 230V/16A, jsou v pilíři měřeny. Osazení přístroji je patrné z v.č. 12.2.

V zásuvkových skříních bude ponechána prostorová rezerva, pro případnou montáž zařízení pro PLC.

Souběhy a křižování

Pro souběhy a křižování jednotlivých vedení je nutno dodržet následující vzdálenosti podle ČSN 73 6005 a případně další podmínky, stanovené jednotlivými správci.

- kabely nn 				- křížení i souběh 5 cm

- kabely vn 				- křížení i souběh 20 cm

- sděl. a zab. kabely nechráněné 	- křížení i souběh 30 cm

- sděl. a zab. kabely v chráničkách 	- křížení i souběh 10 cm

- vodovod				- křížení i souběh 40 cm

- stoky					- křížení 30cm, souběh 50 cm

- plynovod				- křížení v chráničce 10 cm, souběh 40 cm

- souběh ntl dle ČSN - 40 cm

- souběh nechráněný 100 cm

- propanové potrubí			- křížení v chráničce 20 cm

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození zeleně, zejména vzrostlých stromů.

Při výkopových pracích musí být dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních. Výkopová zemina nesmí být ukládána na travnatých plochách, ani u paty kmene stromů. Trasu výkopů pokud možno vést mimo kořenový systém dřevin, v případě, že to není možné, budou výkopy prováděny ručně a nesmějí být dlouhodobě odkryté. Případná poranění budou ušetřena. Po skončení prací bude terén upraven do původního stavu a na travnatých plochách upraven dle normy ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele.

V projektu uvedený popis výrobků pouze dokumentuje rozsah technických parametrů pro výpočet, limitů, vlastností popř. minimální kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě použit.

Při použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací standard. Toto upozornění platí pro CELOU projektovou dokumentaci tzn. pro technickou zprávu, textové přílohy, výkresy.

# OSTATNÍ

## Likvidace nebezpečných odpadů

Odpady budou klasifikovány v průběhu stavby a budou likvidovány oprávněnými firmami k likvidaci nebezpečných odpadů. S veškerými vznikajícími odpady musí zhotovitel nakládat v souladu se zákonem 125/1997 Sb. Prováděcí vyhlášky 337-340/1997 Sb. Tuto likvidaci zajistí a následně doloží potřebnými doklady o likvidaci zhotovitel díla.

## Požadavky na zabezpečení provozu a realizace

Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti a styčné body tohoto SO, a tím zajistit proveditelnost navrženého technického řešení.

Pro provedení tohoto SO je nutná stavební připravenost zařízení, zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, zajištění výluky a náhradního napájení, zajištění dopravy strojů a el. zař.. Realizační firma musí mít oprávnění pro práci na zařízení SŽ,s.o., dle Směrnice SŽDC č.50 - Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty  změna č.1.  Organizace a harmonogram je řešen v části Organizace výstavby.

## Bezpečnost a hygiena práce

Jedná se o pracoviště nn. Před zahájením montážních prací musí být pracovníci montážní organizace prokazatelně proškoleni z příslušných norem, předpisů a musí se dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v souladu s ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.3, ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 3210, ČSN 33 3220 a ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.2. Vodivé části přístrojů musí být příslušně barevně označeny (oranžově). V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. Pracoviště musí být příslušně vymezeno a opatřeno výstrahami. Při práci se musí používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a příslušně označená nouzová cesta úniku..

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných norem a předpisů o ochraně zdraví, životního prostředí, nakládání s odpady a bezpečnosti práce. Dodavatel poučí uživatele o zásadách obsluhy a údržby el. zařízení, které mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.

Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor, provozovatel a montážní organizace.

Práce se budou provádět na vypnutém a zajištěném pracovišti. Staveniště pro práci musí být přesně definováno a ohraničeno. Musí být definovány nejbližší místa pod napětí. Pracovníci zhotovitele musí být s těmito podmínkami seznámeni provozovatelem a musí z toho existovat písemný zápis včetně podpisů všech pracovníků daného zhotovitele, kteří budou provádět dané práce.

## Předpoklady pro uvedení do provozu

- Souhlasný stav s projektovou dokumentací.

- Komplexní vyzkoušení a nastavení.

- Kompletní dokladová část od všech nových el. zařízení.

- Osvědčení o kusových zkouškách a prohlášení o shodě.

- Výchozí revize dle platných ČSN.

- Měření intenzity osvětlení.

- Protokol o technické prohlídce a zkoušce

- Vydání průkazu způsobilosti na UTZ dle zákona č. 266/1994 Sb.

- Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 a vyhlášky č. 100/1995 Sb. a platných předpisů SŽDC

## Provoz a údržba

Pro provoz a údržbu je nutno dodržovat zejména:

- Platné ČSN a TNŽ

- Předpisy výrobců zařízení

- Periodické revize a opravy dle příslušných ČSN a předpisů výrobců zařízení

- Předpisy SŽ s.o.

vypracoval Vladimír Kamarád

# Příloha č.1 Zápis ze vstupní porady

# Příloha č.2 Protokol určení vnějších vlivů

# Příloha č.3 Informace o pozemku

Příloha č.1

Zápis ze vstupní porady

Název stavby :    Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc – žst Drahanovice

SO02 Osvětlení

Místo konání :   OŘ Olomouc, Drahanovice

Datum konání : 10. 06. 2020

Přítomní :

Jméno:                       funkce:             mob.:                e-mail:                                podpis:

Za SŽ s.o. OŘ Olomouc-zadavatele:

Ing. Lukáš Zítka           VTO SEE        724 484 939        zitka@spravazeleznic.cz

Ing. Martin Kučík         VPI SP SEE    603 721 594        kucik@spravazeleznic.cz

Ondrouch Radek           VPS SEE        724 248 757        ondrouchR@správaželeznic.cz

Ing. Jolana Malá              SS ST           601 574 383       malaj@spravazeleznic.cz

Za projektanta SO02:

Kamarád Vladimír        projektant      731462752       kamarad.elektro@seznam.cz

Předmět porady :

Seznámení pracovníků Správy elektro a projektanta se zamýšlenou úpravou kolejiště a nástupišť v žst Drahanovice, zástupcem Správy tratí.

Následně byla provedena i prohlídka stávajícího osvětlení v žst Drahanovice s VPS Prostějov, p. Ondrouchem.

Výsledek porady:

  - Zástupce ST zajistí podklady pro projektanta elektro prostřednictvím zástupce SEE.

  - Projektant požaduje situaci nového stavu kolejiště, nástupišť a přístřešku pro cestující. Dále požaduje předání příčných řezů v prostoru nástupišť a přístřešku. (Zajistí ST).

  - VPS Prostějov předá prostřednictvím VPI SP stávající dokumentaci k osvětlení žst. Drahanovice

  - Zástupce SEE požaduje osadit stožáry na nástupišti u 1. koleje dvojvýložníky (180º) – osvětlení i nákladiště

Dne 10.6.2020                                                       Zapsal:

Příloha č.2

PROTOKOL  č. 6 / 2020

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Drahanovicích			    Dne	 10.6.2020

Složení komise:

|  | Jméno Příjmení | Firma | Zařazení (funkce) |
| --- | --- | --- | --- |
| předseda: | Ing. Martin Kučík | SŽ s.o. SEE Olomouc | VPI |
| Členové: | Vladimír Kamarád | Projektování el.zařízení | Projektant |

Název objektu:

Název stavby:       	Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc-žst. Drahanovice

SO02 Osvětlení

Podklady pro vypracování protokolu:

1.     	 	 Dokumentace stavby

2.    		 Prohlídka místa stavby

3.         	 ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB

Přílohy:	Bez příloh

Popis objektu stavby ( SO02 ) :	V rámci této stavby dojde k výměně stožárů osvětlení včetně kabelových rozvodů v žst. Drahanovice. Osvětlení bude provedeno sklopnými stožáry, na nástupištích v. 5,5 m, na zhlavích 12 m. Napájení a ovládání osvětlení bude z nového pilíře RVO, situovaného na prostějovském zhlaví.

Rozhodnutí:

| Vnější vliv | Kód | Vnější vlivy Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostředí |  | Vnitřní prostor | Venkovní prostory |
| Teplota okolí | AA |  | AA7 |
| Atmosférické podmínky v okolí (r.vlhkost 15-100%; teplota -50oC +40oC) | AB |  | AB8 |
| Nadmořská výška (≤ 2 000 m) | AC |  | AC1 |
| Výskyt vody | AD |  | AD4 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE |  | AE4 |
| Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | AF |  | AF2 |
| Ráz | AG |  | AG2 |
| Vibrace | AH |  | AH1 |
| Ostatní mechanická namáhání | AJ |  | Dosud nestanoveno |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK |  | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL |  | AL1 |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM |  | AM7 |
| Intenzita slunečního záření | AN |  | AN3 |
| Seizmické účinky | AP |  | AP1 |
| Blesková úroveň a blesková hustota | AQ |  | AQ3 |
| Pohyb vzduchu | AR |  | AR2 |
| Vítr | AS |  | AS2 |
| Využití |  |  |  |
| Schopnost osob | BA |  | BA1 |
| Elektrický odpor lidského těla | BB |  | Dosud nestanoveno |
| Kontakt osob s potenciálem země | BC |  | BC3 1* |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD |  | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | BE |  | BE1 |
| Konstrukce budov |  |  |  |
| Konstrukce budov | CA |  | - |
| Provedení (konstrukce budovy) | CB |  | - |
| Klasifikace dotčeného prostoru |  |  |  |
| Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 příloha NA.5 jsou prostory klasifikovány jako |  |  | Nebezpečné |

1*  V těchto prostorách je velmi důležité splnit požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed.2 „Doplňková ochrana – doplňující ochranné pospojování (spojení vodivých neživých částí na společný potenciál).

Zdůvodnění:

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB a na základě znalostí a zkušeností členů komise. Při změnách využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

Datum sepsání protokolu: 		Podpis předsedy:

10.6.2020			 Členů odborné komise: