# Část :  ústřední vytápění

obsah :

1.0   úvod

2.0   podklady pro vypracování P.D.

3.0   celková tepelná bilance

4.0   zdroj tepla,

regulace topného výkonu

5.0    rozvodné potrubí, tepelné izolace,

otopná tělesa

6.0    požadavky na energie

7.0    zpráva BOZ

8.0    zkoušky zařízení

9.0    vliv stavby na životní prostředí

10.0    požadavky na profese

11.0    poznámka

12.0    výpočtová část

## 1.0      úvod

Projektová dokumentace řeší zásobování rekonstruovaného objektu elektrodílny v Břeclavi teplem pro potřebu ústředního vytápění a přípravy TUV.

Stávající zařízení vytápění objektu, které vyhovuje novým podmínkám bude zachováno s eventuelní úpravou, zařízení, které novým podmínkám nevyhovuje bude kompletně demontováno a vyneseno na skládku. Nahrazeno bude nově navrženým zařízením.

Stávající plynový kotel DESTILA DPL 50 a plynový ohřívač TUV QUADRIGA budou kompletně demontovány. Novým zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je závěsný kondenzační plynový turbokotel WOLF CGB 50 o maximálním topném výkonu 48 kW.

Vlastní otopný systém je navržen jako klasický, teplovodní s nuceným oběhem teplonosného media, ve dvou topných okruzích.

Rozvodné potrubí je navrženo z trub měděných přesných. Potrubí je vedeno pod stropem místností na závěsech a konzolách nebo při zdi nad podlahou či v drážce v podlaze.

Vše je podrobně popsáno v následujících kapitolách.

Tento projekt byl vypracován jako projekt pro provedení stavby.

## 2.0  podklady pro vypracování projektu

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady :

a./    požadavky investora a vedoucího projektanta

b./    stavební část projektu

c./    podklady výrobců navrhovaného zařízení

d./    normy ČSN , ON a související předpisy

e./    požadavky zúčastněných profesí

ČSN 76 0540 – 1 až 4             Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12 831                      Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0320                          Ohřívání užitkové vody

ČSN 38 3350                          Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 06 0220                          Ústřední vytápění. Dynamické stavy

ČSN 06 0310                          Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 06 1102                          Otopná tělesa - navrhování

ČSN 83 0616                          Jakost teplé užitkové vody

ČSN 01 3502, 06 0830, 13 0070, 13 0074, 07 7401, 13 3007, 14 0646

a Vyhláška 193/2007 Sb.

## 3.0  celková tepelná bilance

Zadávací podmínky :

venkovní výpočtová teplota                                         - 13 °C

průměrná venkovní teplota v zimním období                4,1°C

krajina                                                                            normální

počet dnů topného období                                              215

poloha budovy                                                               nechráněná

druh budovy                                                             osaměle stojící

char. číslo budovy  B                                                   8 Pa 0,67

epsilon ( f1xf2xf3xf4)                                                     0,67

účinnost zdroje                                                                99 %

účinnost rozvodů                                                             95 %

intenzita větrání                                                            0,50x/hod

Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN EN 12 831. Pro rekapitulaci uvádím základní výsledné hodnoty:

3.1   stávající stav – objekt nezateplen

vytápěná plocha                                            360,- m2

celková tepelná ztráta                              33.500,- W

roční spotřeba energie na vytápění          64.500,- kWh/rok  tj. 6550,- m3/rok Z.P.

roční spotřeba energie na přípravu TUV   2.800,- kWh/rok  tj.   290,- m3/rok Z.P.

3.2   konečný stav – objekt administrativy zateplen a vyměněna okna,

objekt dílny nezateplen

vytápěná plocha                                            360,- m2

celková tepelná ztráta                              26.500,- W

roční spotřeba energie na vytápění          51.572,- kWh/rok  tj. 5.400,- m3/rok Z.P.

roční spotřeba energie na přípravu TUV   2.800,- kWh/rok  tj.   260,- m3/rok Z.P.

## 4.0   zdroj tepla,  regulace topného výkonu

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je závěsný plynový kondenzační turbokotel typ WOLF CGB 50  o modulovaném topném výkonu 11 až 48 kW.

Zabezpečení proti nežádoucímu přetlaku je řešeno jako tlaková expanzní nádoba s membránou a pojistný ventil, Expanzní nádoba o obsahu 100 dm3 zůstává stávající s pouze novým umístěním, připojením a s kontrolou tlaku v nádobě.

Pracovní rozsah tlaků v otopné soustavě bude od 100 kPa do 250 kPa.

Příprava TUV je zajištěna ve stacionárním zásobníkovém ohřívači DRAŽICE OKC160 NTR o obsahu 160 dm3. Tento zásobník je přednostně vyhříván plynovým turbokotlem.

Vytápění objektu je zajištěno klasickým teplovodním systémem ve dvou samostatných topných okruzích. Regulace topného výkonu jednotlivých topných okruhů bude zajištěna jako ekvitermní, směšováním na regulačním uzlu, v závislosti na venkovní teplotě.  Časově bude regulace topného výkonu zajištěna pomocí dvou samostatných prostorových termostatů.

Lokálně bude topný výkon vybraných otopných těles regulován pomocí termoregulačních hlavic. ( vyjma místnosti s prostorovými termostaty )

Vše je patrné z výkresové části.

## 5.0  rozvodné potrubí, tepelné izolace, otopná tělesa

Rozvodné potrubí je navrženo z trubek měděných přesných.  Potrubí je vedeno pod stropem místností na závěsech a konzolách nebo při zdi nad podlahou.

Potrubí vedené pod stropem 1. P.P.  je tepelně izolováno návlekovou izolací.

Dilatace potrubí je vyrovnávána přirozeným lomením trasy potrubí a toto není možno napřimovat.  Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa RADIK klasik.

Otopná tělesa, která vyhovují novým podmínkám jsou zachovány, pouze nově připojeny pomocí radiátorového ventilu a uzavíratelného šroubení, nebo jsou nově přemístěna

( zánovní tělesa ). Ostatní tělesa jsou nově navržená.

## 6.0   požadavky na energie

El. energie  :          Qh       =        200,- W  ( plynový kotel )

Qh       =        100,- W  ( oběhová čerpadla )

Qrok     =        250,- kWh/rok

Qh       =          2,2 kW  ( splitová klimatizační jednotka )

Q rok    =   ---  ( není stanovována, záleží na intenzitě využívání zařízení )

Zemní plyn  :         Qh       =            5,- m3/h

Qrok    =     5.660,- m3/rok

roční spotřeba byla stanovena za předpokladu

celoročního plného provozu objektu na výpočtové teploty

a finálním stavu po zateplení

## 7.0   bezpečnost práce

Bezpečnost práce bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č. 91/1993 Sb., č. 48/1982 Sb. a č. 324/1990 Sb. Rovněž je nutno zajistit dodržení podmínek zejména:

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dále je nutno provést poučení o el. zařízení dle ČSN 34 3108 „ Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

Montáž potrubí a zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých výrobců zařízení. Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními. Nutno dbát též zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů. Po montáži budou provedeny funkční zkoušky s písemným protokolem.

Obsluhu a údržbu zařízení je nutné provádět dle písemných návodů dodavatelů jednotlivých zařízení.

Obsluhu zařízení budou provádět poučené a zaškolené osoby. Údržbu zařízení je vhodné objednat u odborné firmy.

## 8.0  zkoušky zařízení

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a

ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto

(postup viz. ČSN 06 0310 ). Po propláchnutí musí být topná soustava napolněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele a o jejich provedení má být proveden zápis.

( zkouška těsnosti, zkouška dilatační a topná. )

## 9.0   vliv stavby na životní prostředí

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví pracovníků. Při provádění stavby je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky č. 383/2001 Sb. ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s odpady, dále zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S odpadem, který vznikne v rámci stavby bude nakládáno v souladu s výše uvedenými předpisy a bude zajištěno jeho odstranění, případně využití v souladu se zákonem.

Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby.

## 10.0   požadavky na profese

Stavba :    zajištění prostupů a drážek pro montáže včetně zapravení

statická únosnost podlah pod technologickým zařízením

ZTI  :        napojení SV, TV, cirkulace a zajištění odvodu kondenzátu od kotle

ELEKTRO, MaR :   napojení zařízení na rozvod el. energie a „prodrátování „ příslušných ovladačů a čidel s kotlem či jiným zařízením.

## 11.0   poznámka

Závěrem upozorňuji na nutnost dodržování všech bezpečnostních a montážních předpisů při pracech ÚT.  Dále upozorňuji na nutnost správného nastavení primární předregulace radiátorových ventilů dle pokynů výrobce ventilů a dle hodnot uvedených na výkrese ROZVINUTÉ SCHEMA.

Vytápěcí systém bude po řádném propláchnutí napuštěn upravenou vodou dle požadavků výrobců jednotlivých zařízení vytápění a plynového kotle. ( demineralizovaná voda )

Celková koncepce řešení byla vypracována na základě požadavků investora a vedoucího projektanta.  V současné době je objekt nezateplen a nejsou vyměněna okna. Do budoucna je uvažováno jednak s výměnou oken a následně se zateplením administrativní části objektu. Dílenská část objektu zůstává beze změn tzn. bez zateplení a bez výměny oken.

Tomu odpovídá navržená koncepce řešení.

## 12.0   výpočtová část

Výpočtová část obsahuje výpočet roční spotřeby paliva pro vytápění, resp. temperování objektu ve finálním stavu, tzn. po zateplení objektu a výměně oken.

## 12.1    určení roční spotřeby elektrické energie

Výpočet roční spotřeby energie pro vytápění byl proveden na základě následujících hodnot a předpokladů :

celoroční provoz na výpočtové teploty

doba vytápění                                      24 hod

celková tepelná ztráta objektu           26,5 kW

instalovaný topný výkon                   32,-  kW

průměrná vnitřní výpočtová teplota    19°C

průměrná teplota v ročním období     4,1°C

délka topného období                       215 dní

venkovní výpočtová teplota              -13°C

19 – 4,1

Q vytápění  =  24 x 215 x 0,9 x 0,9 x 26,5 x  -------------- =   51.572,- kWh/rok  tj. 183 GJ

19 + 13

Celková předpokládaná  roční spotřeba energie na vytápění resp. temperování

objektu je   51.572 kWh/rok tj. cca 183 GJ   a to je méně než  700 GJ.

Objekt tedy splňuje požadavky vyplývající ze zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií

dle § 7 čl.5 / e.