Název stavby:	Oprava budov NZ -  žst. Domažlice

Místo stavby:	Katastrální území Domažlice, budovy 4049 a 4050

okolní plocha – parcelní číslo: 2898/55

Investor: 	Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň, Sušická 23

Část:		ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. 	Rozsah dokumentace.

1.1	Stručný popis stavby

Projekt navrhuje opravu el. instalace ve výše uvedeném objektu.

V budově 4049 se nachází energocentrum pro napojení celé stanice, skládající se z rozvodny 22kV, trafostanice, rozvodny NN a místnosti pro umístění mobilního náhradního zdroje, tyto prostory nebnude ou elektricky upravovány.

Součástí projektu je i oprava a rozšíření stávajícího hromosvodu

1.2	Pozemkové záležitosti:

Stavba se bude provádět na těchto pozemcích v katastrálním území  Domažlice-  budovy 4049 a 4050 995/17,jejich vlastníkem je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha

Okolní plocha – parcelní číslo  2898/55, patří Českým drahám.

1.3	Stupeň dokumentace

Projekt je vypracován v podrobnostech potřebných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby s  podrobnostmi pro  provádění stavby. Projekt obsahuje kromě půdorysných výkresů schémata rozvaděčů včetně dimenzování vedení a kódování vývodů.

2.	Základní technické údaje:

2.1	Napěťová soustava

3 N PE, ~ 50Hz, 230/400V AC; TN-C-S

2.2	Příkony

Budova 		instalováno	soudobě

Osvětlení 	0,5 kW

Pohony vrat 	do 1,0 kW

Ostatní spotřebiče do zásuvky	do 3,0 kW

Součet 	4,5 kW	2 kW

Výkonová rezerva 	5,5 kW	5 kW

Celkem	10,0 kW	7 kW

2.3	Dimenzování vedení

Dimenzování vedení a jištění je provedeno v souladu s ČSN 33 2000 - 5-523.

Přívod do rozvaděče je dimenzován na 40A

2.4	Předpisy a normy

Projektované elektrické zařízení vyhovuje všem platným předpisovým a zařizovacím normám ČSN, z nichž jmenujeme ty nejdůležitější (jsou uváděny zkrácené názvy norem), včetně jejich tiskových oprav a změn, vydaných k datu vyskladnění projektu

ČSN 33 0165 -Značení vedení barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60 529 (33 0330)  -Stupně ochrany krytem

ČSN  33 1500 - Revize

ČSN 33 2000 - ***  soustava norem: „Společné zařizovací předpisy“ -

zejména oddíly *1; *4-41, *4-43, 4-473,  *5.51, *5-52 a *7-701

ČSN 33 2130 – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 – Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2312 - Elektrické instalace nízkého napětí – El.zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 62 305-*Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

ČSN EN 50 110-* Práce na el. Zařízeních

Dále musí být splněny požadavky těchto předpisů a norem:

Použitá svítidla musí splňovat podmínky stanovené v ČSN EN 60 598-1, ČSN EN 60 598-2-22, ČSN EN 60 598-2-3 a musí být navrhováno v souladu s ČSN EN 12 464-1

Rozvaděče musí být podle ČSN EN 61 439-3

Nařízení vlády č. 362/2000 pro práce ve výškách

3.	Vnější vlivy (prostředí)

Jsou zpracovány dle ČSN 33 2000-1-ed. 2 (2009) a ČSN 33 2000-5-51 – ed. 3 (2010)

3.1	Garáže

Prostředí:   		AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,

AP1,  AQ1, AR1, AS1.

Využití:			BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: 	CA1, CB1

3.2	Skladové prostory

Prostředí:   			AA4, AB4, AC1, AD2, AE2, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,

AP1,  AQ1, AR1, AS1.

Využití:				BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: CA1, CB1

Poznámka: Garáže a skladovací prostory slouží pro běžné nářadí, pneumatiky a náhradní díly. Nesmějí se zde skladovat lehce hořlavé hmoty, hořlavé kapaliny ani pohonné hmoty.

3.3	Venkovní prostory:

Prostředí:   			AA2 + AA4, AB2 + AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG2, AH1. AK1, AL1,

AM1, AN1, AP1,  AQ1, AR1, AS1.

Využití:				BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: 	CA1, CB1

4.	Napojení na el. síť, kabelové skříně a rozvaděče

4.1	Stávající stav

Napojení je provedeno z vývodu 40A v rozvodně kabelem CYKY 5x6 do R20.

4.2	Úprava přívodu a výměna (přemístění) rozvaděče R20

Stávající rozvaděč R20 bude zrušen, přívod se odpojí, přemístí a případně prodlouží

4.3	 Rozvaděč R20

Bude umístě ve fasádě po zazdívaných dveřích. Viz výkresy a následující texty

4.4	Skřínka XS20

Bude umístěna na rohu a obsahuje napěječ pro systém domácího telefonu – vstupní bránu

Z ní se dají trubky do země i nahorů pro protažení budoucí komunikace s vedlejší budovou kanceláří.

5.	Měření odběru SŽ

Odběr je měřen v rozvodně

6.	Bezpečnostní vypínání

Objekt lze vypnout hlavním jističem  v RH, a na rozvaděči R20

Část energocentra má svůj systém vypínání – beze změny

7.	Ochrana proti nebezpečnému dotyku

7.1	Základní

Automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000 - 4.41 – edice 3 – vydání 2018

7.2	Doplňková ochrana proudovými chrániči (RCD)

Proudové chrániče s reziduální proudem 30 mA se použijí  na všechny instalační zásuvky.

Rovněž tak se přes RCD napojí venkovní brána

8.	Elektroinstalace

8.1	Stávající stav:

V objektech je instalace v soustavě TN-C.  Veškerá stará instalace se demontuje

8.2	Instalace ve skladu a garížích

Zde se provede nová instalace kabely CYKY v soustavě TN-S.  Vedení se uloží převážně pod umítku , na stropech pak do lišt, Doporučuje se zasekání kabeláže vedené po vnitřních stěnách, popřípadě na venkovní fasádě (bude se opravovat)

8.3	Připojení spotřebičů

Vrata s el. pohonem se budou napájet z krabice na stropě přes zásuvku,  vzdálenost od vrat je nejméně 1,4 m od konce vrat a osobě 30 cm tak, aby nepřekážel mechanizmu.

Velká vrata místnosti NZ se napojí na motorou zásuvku

Pohon venkovní brány bude napájen přes RCD:

Ostatní spotřebiče se napojí na zásuvky

8.4	Demontáže

V objektu  se demontuje veškeré el. zařízení (spínače, zásuvky, krabice a pod..) , kabely se odstraní.  Použitelný demontovaný materiál bude vrácen investorovi.

9.	Osvětlení

9.1	Garáže a sklady

Zde s použijí lineární LED svítidla, tvarem připomínající zářivky 2x58W v prachotěsném provedení,  umístí se  na stropě a někde na stěnách – viz výkresy.

9.2	Venkovní osvětlení

Bude napájeno z soumrakové automatiky z R20

Venkovní LED svítidla se umístí na trubky osazené na zedních  konzolích

Spínání některých svítidel bude ještě přes vypínač,

Budou poskytnuty na vyžádání

10. 	Hromosvod (LPS) a uzemnění

10.1	Stávající stav

Budova 4049 je  opatřena hromosvodní soustavou podle ČSN 34139, platnou v době výstavby

Má 4 svody, napoj je na  zemnící soustavu trafostanice – viz výkresy

Objekt 4050 hromosvod nemá

10.2	Návrh  LPS

Zde se vymění staré dráty FeZn za nové – použijte drát AlMgSi 8 dle výkresu.

Provede se LPS souladu s ČSN EN 62 305 – - ve třídě III. - viz výkresy

Stávající 4 svody se ponechají na původních místech, provede se dalších 5 svodů

10.3	Uzemnění

Uzemnění se rozšíří – povede se v pásu šířky asi 50 cm podél objektu – u příjezdové panelové  komunikace.  Hloubka uložení 0,6m

Viz výkresy

11. Provedení prací

Veškeré práce musí býti provedeny podle platných norem a předpisů organizací, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost, v souladu s §3 písm. A) vyhl. č. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. 553/1990 Sb ve smyslu později vydaných předpisů (= vyhl. 73-2010).

Pro práci a obsluhu na el. zařízeních platí bezpečnostní předpisy ČSN EN 50 110-1 a *-2.

Dále je nutno dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. Při zemních pracích musí býti obzvláště dbáno na nepoškození podzemních vedení.

Veškeré dodávané materiály musí býti v souladu se zákonem 22/1997 Sb a 71/2000 Sb.

Po skončení prací je nutno provést technickou prohlídku a patřičné zkoušky a provést výchozí revizi včetně změření zemních odporů a vystavit průkaz způsobilosti.

12. Příloha - 	Seznam výkresů:

1	PŮDORYSNÉ SCHÉMA – M 1:50

2	NOVÝ ROZVADĚČ  R20

3	SCHÉMA UZEMNĚNÍ

4	HROMOSVOD

5	VÝKAZ VÝMĚR – SLEPÝ ROZPOČET

V Plzni dne 1. 9. 2020					Zpracoval: Ing. Karel Roubal

tel. 377 451 102,  E-mail: kroubal@volny.cz