## SO 01-15-05_SO 01-15-05_3_2
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | SO 01-15-05_3_2 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 01-15-05 |  | ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 01-15-05_3_2 |  | ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - VZT |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 769_I |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání m.č. 108A |  |  |  | 0
P | 11 | 713R55330 |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem tl. 40 mm | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 10 m2 //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem tl. 40 mm
P | 13 | 769225510 |  | Montáž VZT I - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT I - kompletní instalace systému v.č. úpravy stávajícího potrubí s instalací požárních klapek
P | 7 | 769R5500100 |  | Od. trubní ventilátor DN 315výkon 1500m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //Vzt jednotka osazena pod stropem - 230V - 372 W - 1,62A. Na straně sání osazena ochranná mřížka. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 315výkon 1500m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony Vzt jednotka osazena pod stropem - 230V - 372 W - 1,62A. Na straně sání osazena ochranná mřížka.
P | 8 | 769R55002 |  | Pružná vložka DN 315 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 315
P | 1 | 769r55005a |  | Elektronická žaluziová kalpka 800x1200 - ovládaná servopohonem 230V, tř. těsnosti 2 se zateplením | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //při chodu náhradního zdroje - klapky otevřeny + servopohon //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Elektronická žaluziová kalpka 800x1200 - ovládaná servopohonem 230V, tř. těsnosti 2 se zateplením při chodu náhradního zdroje - klapky otevřeny + servopohon
P | 10 | 769R55010 |  | VZT potrubí SPIRO DN 315 délky 5 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena stěnová mřížka | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //s gravitačními lamelami - čtyřhranná. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 1 ks //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 315 délky 5 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena stěnová mřížka s gravitačními lamelami - čtyřhranná. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 1 ks
P | 9 | 769R55012 |  | Tlumič hluku DN 315-900 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Tlumič hluku DN 315-900
P | 2 | 769r551000 |  | Stěnová žaluzie pevná 800x1200 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //Odsín - dle hl. ARCH. STAVBY //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Stěnová žaluzie pevná 800x1200 Odsín - dle hl. ARCH. STAVBY
P | 3 | 769R55200 |  | Kapsový tlumič hluku 800x1200-100, L1500 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Kapsový tlumič hluku 800x1200-100, L1500
P | 4 | 769R55300 |  | Přechod 500x1200/800x1200 atyp | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //Cena včetně osazení přírubovými lištami, třída tesnosti II dle DIN 21 194, pozinkovaný plech min. vrstva 275 g/m2 //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Přechod 500x1200/800x1200 atyp Cena včetně osazení přírubovými lištami, třída tesnosti II dle DIN 21 194, pozinkovaný plech min. vrstva 275 g/m2
P | 5 | 769R55400 |  | Flexibilní díl 500x1200/100 (dle DG) | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Flexibilní díl 500x1200/100 (dle DG)
P | 6 | 769R55500 |  | Potrubí čtyřhranné SK-I do obvodu 4000/70% tvarovek - délky 3m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //Cena včetně osazení přírubovými lištami, třída tesnosti II dle DIN 21 194, pozinkovaný plech min. vrstva 275 g/m2 //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Potrubí čtyřhranné SK-I do obvodu 4000/70% tvarovek - délky 3m Cena včetně osazení přírubovými lištami, třída tesnosti II dle DIN 21 194, pozinkovaný plech min. vrstva 275 g/m2
P | 12 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 60kg //Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
SD |  | 769_II |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "II" - m.č. 108B |  |  |  | 0
P | 20 | 713R55109 |  | Materiál spojovací, těsnící, na závěsy | KG | 35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 35kg //Kovové prvky zinkovány //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
P | 19 | 713R55330 |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem tl. 40 mm | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 12 m2 //t ///
TS |  |  |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm - izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí
P | 21 | 769225511 |  | Montáž VZT II - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT II - kompletní instalace systému
P | 16 | 769R55103 |  | Protidešťová žaluzie 500x300 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //Veškeré části vyrobené z ekologicky nezávadného plastu odopného proti UV záření odst. dle HL. ARCH. STAVBY. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Protidešťová žaluzie 500x300 Veškeré části vyrobené z ekologicky nezávadného plastu odopného proti UV záření odst. dle HL. ARCH. STAVBY.
P | 15 | 769R55104 |  | Žaluziová klapka samotížná 500x300 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //Veškeré části vyrobené z ekologicky nezávadného plastu odopného proti UV záření odst. dle HL. ARCH. STAVBY. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Žaluziová klapka samotížná 500x300 Veškeré části vyrobené z ekologicky nezávadného plastu odopného proti UV záření odst. dle HL. ARCH. STAVBY.
P | 18 | 769R55108 |  | Potrubí čtyřhranné SK-I do obvodu 1890/30% tvarovek | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 8m //Cena včetně osazení přírubovými lištami, třída tesnosti II dle DIN 21 194, pozinkovaný plech min. vrstva 275 g/m2 //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Potrubí čtyřhranné SK-I do obvodu 1890/30% tvarovek Cena včetně osazení přírubovými lištami, třída tesnosti II dle DIN 21 194, pozinkovaný plech min. vrstva 275 g/m2
P | 17 | 769R55112 |  | Kapsový filltr - filtrační kazeta 250/50-3 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Kapsový filtr - filtrační kazeta 250/50-30
P | 14 | 769R556000 |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x300 - výkon 1200m3/h/120Pa | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //230V - 0,31 W - 1,5A //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x300 - výkon 1200m3/h/120Pa 230V - 0,31 W - 1,5A
SD |  | 769_III |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "III" - větrání m.č. OP 102, OP 106 |  |  |  | 0
P | 27 | 713R51007AA |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 m2 //izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí //t ///
TS |  |  |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm - izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí
P | 29 | 769225510 |  | Montáž VZT III - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT III - kompletní instalace systému
P | 26 | 7692255143b |  | Na straně sání ochranná mřížka DN 150 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Na straně sání ochranná mřížka DN 150
P | 22 | 769R550001a |  | Od. trubní ventilátor DN 150 výkon 300m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2kus //230V - 59 W - 0,26A //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 150 výkon 300m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony 230V - 59 W - 0,26A
P | 23 | 769R55002A |  | Pružná vložka DN 150 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 4 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 150
P | 25 | 769r55005 |  | VZT potrubí SPIRO DN 150 délky 8 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena stěnová mřížka 2 ks | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 2 ks - čtyřhranná. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 150 délky 8 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena stěnová mřížka 2 ks s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 2 ks - čtyřhranná.
P | 24 | 769R55065 |  | Tlumič hluku DN 150-600 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //INSTALACE V SETAVĚ m.č. 102 //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Tlumič hluku DN 150-600 INSTALACE V SETAVĚ m.č. 102
P | 28 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 8kg //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
SD |  | 769_IV |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "IV" - větrání m.č. OP 105 |  |  |  | 0
P | 32 | 713R51007AA |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ dle požárního řešení | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD :2 kus //izolace v místě průchodu m.č. 104 //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ dle požárního řešení izolace v místě průchodu m.č. 104
P | 34 | 769225510 |  | Montáž VZT IV - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT IV - kompletní instalace systému
P | 31 | 769r55005AB |  | VZT potrubí SPIRO DN 100-125 délky 3 m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //se zakončením proti dešťovou mřížkou. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 100-125 délky 3 m se zakončením proti dešťovou mřížkou. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska.
P | 30 | 769R550110 |  | Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa-68 W/230V | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU S ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 108, 109 - instalace na podhled s napojením na VZT trubní vedení v podhledu se zakončením nad střechou protidešťovou hlavicí //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa-68 W/230V ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU S ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 108, 109 - instalace na podhled s napojením na VZT trubní vedení v podhledu se zakončením nad střechou protidešťovou hlavicí
P | 33 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 3kg //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
SD |  | 769_V |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "V" - m.č. 201, 202, 205, 207 |  |  |  | 0
P | 38 | 713R51007AA |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 m2 //t ///
TS |  |  |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm - Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ dle požárního řešení izolace v místě průchodu m.č. 104
P | 41 | 769225510A |  | Montáž VZT V - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT IV - kompletní instalace systému
P | 37 | 7692255140 |  | Požární stěnový uzávěr 200x215 - mechanický s tepelnou pojistkou | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //přívod vzduchu do místností bez okenních otvorů OP36 //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky
P | 40 | 769225514c |  | VZT potrubí FLEXO DN 100 délky 0,5 m | SOUB | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vv /
TS
P | 36 | 769r55005AB |  | VZT potrubí SPIRO DN 100-125 délky 6 m s vývodem nad střechu | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //se zakončením proti-dešťovou střížkou v počtu 2 ks / m.č. 205, 207 /. Potrubí pro odvod m.č.201, 202 je zaůstěno do volného komínového průduchu. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C //dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky
P | 35 | 769R550110 |  | Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa-68 W/230V | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU S ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 108, 109 - instalace na podhled s napojením na VZT trubní vedení v podhledu se zakončením nad střechou protidešťovou hlavicí //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky
P | 39 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 3kg //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
SD |  | 769_VI |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "VI" - m.č. 211, 212, 213, 214 |  |  |  | 0
P | 47 | 713R51007AA |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 m2 //izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí //t ///
TS |  |  |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm - izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí
P | 49 | 769225510 |  | Montáž VZT VI - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT VI - kompletní instalace systému
P | 45 | 769225514c |  | VZT potrubí FLEXO DN 100 délky 0,5 m | SOUB | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 7 kus //V nejnižším místě potrubí napojení na čst ZTI. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí FLEXO DN 100 délky 0,5 m V nejnižším místě potrubí napojení na čst ZTI.
P | 46 | 769225515A |  | Odvodní distr. prvky DN 100 | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 7 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Odvodní distr. prvky DN 100
P | 42 | 769R550001a |  | Od. trubní ventilátor DN 125 výkon 200m3/h/160Pa se zpětnou kl. + 2x spony | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 125 výkon 200m3/h/160Pa se zpětnou kl. + 2x spony Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A
P | 43 | 769R55002A |  | Pružná vložka DN 125 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 125
P | 44 | 769r55005 |  | VZT potrubí SPIRO DN 125-150-200 délky 18 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena proti dešťová | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //střížka DN 200. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 125-150-200 délky 18 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena proti dešťová střížka DN 200. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska
P | 48 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 5kg //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
SD |  | 769_VII |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "VII" - m.č. 209b |  |  |  | 0
P | 58 | 713R51007AA |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Na straně sání ochranná mřížka DN 150
P | 60 | 769225510 |  | Montáž VZT VI - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT VII - kompletní instalace systému
P | 57 | 7692255143b |  | Na straně sání ochranná mřížka DN 150 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Na straně sání ochranná mřížka DN 150
P | 55 | 769225514c |  | VZT potrubí FLEXO DN 125 délky 0,5 m | Kkus | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 6 kus //V nejnižším místě potrubí napojení na čst ZTI. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí FLEXO DN 125 délky 0,5 m V nejnižším místě potrubí napojení na čst ZTI.
P | 56 | 769225515A |  | Přívodní a odvodní distr. prvky DN 125 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 6 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky
P | 50 | 769R550001a |  | Od. trubní ventilátor DN 150 výkon 300m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //230V - 59 W - 0,26A //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 150 výkon 300m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony 230V - 59 W - 0,26A
P | 51 | 769R55002A |  | Pružná vložka DN 150 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 4 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 150
P | 54 | 769r55005 |  | VZT potrubí SPIRO DN 150 délky 15 m - S NAPOJENÍM NA DISTRIBUČNÍ PRVKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska - odvodní potrubí napojeno na komÍnové vedení DN 200 - bávod nad střešní část objektu. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 150 délky 15 m - S NAPOJENÍM NA DISTRIBUČNÍ PRVKY Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska - odvodní potrubí napojeno na komÍnové vedení DN 200 - bávod nad střešní čás
P | 52 | 769R55067 |  | EL. OHRÍVAČ DN 150 S VESTAVĚNOU REGULACÍ VÝKONU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //EL. VÝKON 2,1 kW, 9,1A, 230V - INSTALACE V PŘÍVBODNÍ ČÁSTI. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky EL. OHRÍVAČ DN 150 S VESTAVĚNOU REGULACÍ VÝKONU EL. VÝKON 2,1 kW, 9,1A, 230V - INSTALACE V PŘÍVBODNÍ ČÁSTI.
P | 53 | 769R55070 |  | Filtrační kazeta + kapsový filtr + DN 150 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //INSTALACE V PŘÍVODNÍ SESTAVĚ //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Filtrační kazeta + kapsový filtr + DN 150 INSTALACE V PŘÍVODNÍ SESTAVĚ
P | 59 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 8kg //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
SD |  | A_768 |  | KLIMATIZACE - m.č. OP203, OP204, OP109a |  |  |  | 0
P | 63 | 768R00001 |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,5 -5,0kW -Qtop 5,3kW - 48 dB/A/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 ks //Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,5 -5,0kW -Qtop 5,3kW - 48 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm
P | 61 | 768R000011 |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 ks //Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm
P | 64 | 768R00002 |  | Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, r | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ozvěr v/š/h - 550/780/290 mm ~
VV |  |  |  | Dle PD : 1 ks //Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu ///odstředivé provedení, tichý chod/ . INSTALACE V M.Č. OP209a. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu
P | 62 | 768R000021 |  | Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 ks //Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu ///odstředivé provedení, tichý chod/ //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/
P | 65 | 768R00003 |  | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 3 ks //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu
P | 66 | 768R00004 |  | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | BM | 73 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 73 bm //v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace
P | 67 | 768R00005 |  | Odvod kondenzátu | BM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 3 bm //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Odvod kondenzátu v.č. stěnových ucpávek - dle požárního řešení stavby
P | 68 | 768R00006 |  | Instalační lišty | BM | 73 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 73 bm //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Instalační lišty
P | 69 | 768R00007 |  | Elektrické připojení včetně jištění a revize | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 3 ks //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Instalační lišty
P | 70 | 768R00008 |  | Doplnění chladiva R410 A | KG | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 6kg //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu
P | 71 | 768R00009 |  | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 3 ks //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu
P | 72 | 768R00012 |  | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 3 ks //Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu
P | 73 | 768R00014 |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace //t ///
TS |  |  |  | kompletní montáž
P | 74 | 768R00015 |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace //t ///
TS |  |  |  | kompletní montáž Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík
SD |  | TZ |  | Hlava HSZ |  |  |  | 0
P | 75 | 731 TZ |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1 kus //t ///
TS |  |  |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY
P | 76 | 731 TZ 1 |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 15 kus //t ///
TS |  |  |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT