## SO 01-15-06_SO 01-15-06_3_2
ASPE10 |  |  |  | Firma: Moravia Consult | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 16-013-232 |  | Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou |  |  | SO 01-15-06_3_2 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 01-15-06 |  | ŽST Veselí n. M., rozvodna EPZ |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 01-15-06_3_2 |  | Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - VZT |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 769_I |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání TRAFOKOMOR |  |  |  | 0
P | 5 | 769225510 |  | Montáž VZT I - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //v.č. úpravy stávajícího potrubí s instalací požárních klapek //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT I - kompletní instalace systému
P | 3 | 769r55005a |  | Elektronická žaluziová hliníková klapka 700x700 - ovládaná servopohonem 230V, tř. těsnosti 2 se zateplením | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD :4 kus //při chodu nástřešní jednotky - klapky zavřeny. Instalace v komíncích odvodu + servopohon. Dešťové žaluhie součástí PD - stavební. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Elektronická žaluziová hliníková klapka 700x700 - ovládaná servopohonem 230V, tř. těsnosti 2 se zateplení - při chodu nástřešní jednotky - klapky zavřeny. Instalace v komíncích odvodu + servopohon. Dešťové žaluhie součástí PD - stavební.
P | 2 | 769R550110A |  | Střešní ventilátor se zpětnou kl. - výkon 3000m3/h/200Pa- 440W/0,8A/400V | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Střešní ventilátor se zpětnou kl. - výkon 3000m3/h/200Pa- 440W/0,8A/400V + tepená ochrana , s tumícím a střešním adaptérem + připojovací rám - ODVODNÍ NADSTŘEŠNÍ SESTAVA
P | 1 | 769R550198 |  | Střešní ventilátor se zpětnou kl. - výkon 1200m3/h/120Pa- 132W/0,57A/400V | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Střešní ventilátor se zpětnou kl. - výkon 1200m3/h/120Pa- 132W/0,57A/400V + tepená ochrana , s tumícím a střešním adaptérem + připojovací rám - ODVODNÍ NADSTŘEŠNÍ SESTAVA
P | 4 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 30kg //Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou
SD |  | 769_II |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "II" - větrání m.č. OP 01, OP 04 |  |  |  | 0
P | 10 | 713R51007AA |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 m2 //izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí //t ///
TS |  |  |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm - izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí
P | 12 | 769225510 |  | Montáž VZT II - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT II - kompletní instalace systému
P | 9 | 7692255143b |  | Na straně sání ochranná mřížka DN 125 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Na straně sání ochranná mřížka DN 125
P | 6 | 769R550001a |  | Od. trubní ventilátor DN 125 výkon 260m3/h/100Pa se zpětnou kl. + 2x spony | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 125 výkon 260m3/h/100Pa se zpětnou kl. + 2x spony- Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A
P | 7 | 769R55002A |  | Pružná vložka DN 125 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 125
P | 8 | 769r55005 |  | VZT potrubí SPIRO DN 125 délky 1 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena stěnová mřížka | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //- s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 3 ks //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 125 délky 1 m + ocel.kon. na straně výtlaku osazena stěnová mřížka - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 3 ks
P | 11 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 5kg //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí
SD |  | 769_III |  | VZT ZAŘÍZENÍ - část "III" - větrání m.č. OP 02, OP 03 |  |  |  | 0
P | 16 | 713R51007AA |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 m2 //izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí //t ///
TS |  |  |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm - izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí
P | 18 | 769225510 |  | Montáž VZT III - kompletní instalace systému | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 kus //t ///
TS |  |  |  | Montáž VZT III - kompletní instalace systému
P | 14 | 769225514c |  | VZT potrubí FLEXO DN 100 délky 0,5 m | SOUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí FLEXO DN 100 délky 0,5 m
P | 15 | 769r55005AB |  | VZT potrubí SPIRO DN 100 délky 3 m - vývod nad střešní část objektu se zakončením proti dešťovou | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //se zakončením proti dešťovoustříškou. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska. //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 100 délky 3 m - vývod nad střešní část objektu se zakončením proti dešťovou se zakončením proti dešťovoustříškou. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska.
P | 13 | 769R550110 |  | Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa-68 W/230V | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 kus //ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU S ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 108, 109 - instalace na podhled s napojením na VZT trubní vedení v podhledu se zakončením nad střechou protidešťovou hlavicí //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa-68 W/230V ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU S ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 108, 109 - instalace na podhled s napojením na VZT trubní vedení v podhledu se zakončením nad střechou protidešťovou hlavicí
P | 17 | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy | KG | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 6kg //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí
SD |  | A_768 |  | KLIMATIZACE - m.č. OP02, OP 03 |  |  |  | 0
P | 21 | 768R00001 |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,5 -5,0kW -Qtop 5,3kW - 48 dB/A/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 ks //Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,5 -5,0kW -Qtop 5,3kW - 48 dB/A/. Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm
P | 19 | 768R000011 |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 ks //Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/, Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm
P | 22 | 768R00002 |  | Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 ks //Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky -Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/. Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/
P | 20 | 768R000021 |  | Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 1 ks //Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu ///odstředivé provedení, tichý chod/ //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky -Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/. Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/
P | 23 | 768R00003 |  | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle PD : 2 ks //t ///
TS |  |  |  | Cena dle nabídky - Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu
P | 24 | 768R00004 |  | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | BM | 46 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 46 bm //v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace
P | 25 | 768R00005 |  | Odvod kondenzátu | BM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 2 bm //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Odvod kondenzátu v.č. stěnových ucpávek - dle požárního řešení stavby
P | 26 | 768R00006 |  | Instalační lišty | BM | 46 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 46 bm //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Instalační lišty
P | 27 | 768R00007 |  | Elektrické připojení včetně jištění a revize | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 2 ks //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu- Instalační lišty
P | 28 | 768R00008 |  | Doplnění chladiva R410 A | KG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 4kg //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu
P | 29 | 768R00009 |  | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 2 ks //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu
P | 30 | 768R00012 |  | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dle výkresové části : 2 ks //Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík //t ///
TS |  |  |  | montáž vč.materiálu
P | 31 | 768R00014 |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace //t ///
TS |  |  |  | kompletní montáž
P | 32 | 768R00015 |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1:dle technické zprávy a výkresové dokumentace //t ///
TS |  |  |  | kompletní montáž Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík
SD |  | TZ |  | Hlava HSZ |  |  |  | 0
P | 33 | 731 TZ |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1 kus //t ///
TS |  |  |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY
P | 34 | 731 TZ 1 |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 10 kus //t ///
TS |  |  |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT