## Odb.Rajhrad
Tabulka č.: |  |  |  | Seznam kabelů |  | Místnost DŘT+DDTS |  | Strana: 1
Stavba: | Výstavba odbočky Rajhrad
PS 01-26-01 | Odb.Rajhrad, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno |  |  |  | Zpracoval: | Lukašík J. | Datum: | 05.07.2019
Kab. č. | Typ kabelu | Úroveň | Délka | Začátek |  | Konec |  | Funkce
|  | U,I | (m) | Zařízení | Pozice | Zařízení | Pozice | Poznámka
WL 100 | CYKY- O2x6 | 24V DC | 19 | RU 24VDC | Fxx B20/2 | PLC /RDRT/ | X1 | Napájení RDRT
WL 101 | CYKY- O2x4 | 24V DC | 19 | RU 24VDC | Fxx B10/2 | PLC /RDRT/ | X1 | Napájení switche AFS660 + ETH/FO
WL 102 | CYKY- J3x2,5 | 230V AC | 25 | RH.3 | Fxx 16A/1 | PLC /RDRT/ | X1 | Napájení servisní zásuvky RDRT
WS 101 | FTP CAT 5E / RJ-45 | ETH | 30 | PLC /RDRT/ | 560CMR01 | Přenosové zařízení | Eth.switch | Kom. s ED Brno IEC60870-5-104
WS 102 | FTP CAT 5E / RJ-45 | ETH | 30 | PLC /RDRT/ |  | Přenosové zařízení | Eth.switch | Servisní port - rez.
WS 103 | SYKFY 4x2x0,5 | 24V DC | 10 | RZN | HIS | POZ/PLC |  | RZN - HIS - signalizace
WS 104 | SYKFY 10x2x0,5 | 24V DC | 10 | PLC /RDRT/ | 560BOR01 | Přechodová skříň - PS | sv.X1 | RH, UNZ - povely
WS 105 | SYKFY 10x2x0,5 | 24V DC | 10 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | Přechodová skříň - PS | sv.X2 | Zdroj UNZ - signalizace
WS 106 | SYKFY 10x2x0,5 | 24V DC | 10 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | Přechodová skříň - PS | sv.X3 | RU-24VDC - signalizace
WS 107 | SYKFY 10x2x0,5 | 24V DC | 10 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | Přechodová skříň - PS | sv.X3 | Rozvaděč RH - signalizace
WS 108 | SYKFY 10x2x0,5 | 24V DC | 10 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | Přechodová skříň - PS | sv.X3 | RLC, RZN, R-ZZ - signalizace
WS 109 | SYKFY 4x2x0,5 | 24V DC | 22 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | Koncový spínač PS | DvK1 | Koncový spínač - místnost RNN
WS 110 | SYKFY 4x2x0,5 | 24V DC | 16 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | Koncový spínač PS | DvK2 | Koncový spínač - místnost DŘT+DDTS
WS 111 | SYKFY 4x2x0,5 | 24V DC | 12 | REF615+RIO600 | Trafostanice TS1 | Koncový spínač PS | DvK3 | Koncový spínač - místnost SŽDC
WS 112 | SYKFY 4x2x0,5 | 24V DC | 12 | REF615+RIO600 | Trafostanice TS1 | Koncový spínač PS | DvK4 | Koncový spínač - místnost TRAFA
WS 113 | SYKFY 4x2x0,5 | 24V DC | 30 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | EZS |  | EZS - signalizace
WS 114 | JYTY-O 4x1 | 24V DC | 15 | PLC /RDRT/ | 560BIR01 | REF620, RZS | X1 | REF - sig IRF
WD 101 | Fibre optic MM, LC-LC | IEC 61850 | 35 | REF 615 SFP LC | R22kV pole 5 SŽDC | PLC /RDRT/ | Switch - AFS660 | Optokomunikace IEC61850 R22kV
| (8vl., 50/125) |  |  | (plast.box-patch panel) | Trafostanice TS1 | (plast.box-patch panel)
WD 102 | Fibre optic MM, LC-LC | IEC 61850 | 14 | REF 620 SFP LC | RZS.1 | PLC /RDRT/ | Switch - AFS660 | Optokomunikace IEC61850 RZS
WD 103 | Fibre optic MM, FX SC/SC | ETH | 15 | PLC /RDRT/ | IE-SW-BL05-4TX-1SC | DOÚO - POZ/PLC | IE-SW-BL05-4TX-1SC | Optokomunikace DOÚO (ETH/FO)
| CYA 16 zž |  | 5 | PLC /RDRT/ | PE | Zem soust obj | PE | Uzemnění skříně
Poznámka: | 1/ Kabely uloženy v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a na kabelových žlabech.
2/ Optické a FTP kabely uložit do ochranných trubek.