# PS 01-23-11 Žst. RAJHRAD, TS 22/0,4kV

# REF 615 ve skříni 22kV – (jeden REF pro dvě skříně)

| Povely |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | R22.2 – vývod na trafo | ### ZAP odpínače 22kV |
| 2 |  |  | VYP odpínače 22kV |
| Signály dvojité |  |  |  |
| 1 |  | R22.2 – vývod na trafo | ### ZAP odpínače 22kV |
| 2 |  |  | VYP odpínače 22kV |
| 3 |  |  | ### ZAP uzemňovač 22kV |
| 4 |  |  | ### VYP uzemňovač 22kV |
| Signály |  |  |  |
| 1 |  | R22.1 – přívod | Přítomnost napětí 22kV - U> |
| 2 |  | R22.2 – vývod na trafo | Přítomnost napětí 22kV - U> |
| 3 |  |  | Ztráta napětí 22kV - U< |
| 4 |  |  | Ztráta ovl. 24VDC |
| 5 |  |  | Místně |
| 6 |  |  | Dálkově |
| 7 |  | Rozvaděč RZS | REF620 – porucha |
| Poruchy |  |  |  |
| 1 |  | R22.2 – vývod na trafo | #### Vypnutí pojistkou |
|  |  |  | Nízký tlak SF6 |

REF620 (24BI/14BO) v rozvaděči RZS (součást PS 01-23-12)

| Povely |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svorka na REF | Svorka v RZS |  |  |
| X100:10, 12 | X100:7, 8 | Rozvaděč RZS | ### Hlavní jistič QF1 ZAP |
| X100:13, 14 | X100:9, 10 | Rozvaděč RZS | ### Hlavní jistič QF1 VYP |
| X115:14, 15 | X100:11, 12 | Rozvaděč RZS | ### Hlavní jistič – střadač QF1 ZAP |
| X110:14, 15 | X100:29, 30 | Rozvaděč RZS | ### Hlavní jistič QF2 ZAP |
| X110:17, 18 | X100:31, 32 | Rozvaděč RZS | ### Hlavní jistič QF2 VYP |
| X115:17, 18 | X100:33, 34 | Rozvaděč RZS | ### Hlavní jistič – střadač QF ZAP |
| X100:3,4 | X100:71,72 | Rozvaděč R22 | REF620 - porucha |
| Signály |  |  |  |
| X120:1 | X100:14 | Rozvaděč RZS | Hlavní jistič QF1 VYP |
| X120:3 | X100:16 | Rozvaděč RZS | Hlavní jistič QF1 ZAP |
| X120:4 | X100:18 | Rozvaděč RZS | Záskok - ztráta ovládacího napětí |
| X120:6 | X100:20 | Rozvaděč RZS | Záložní přívod – ztráta napětí |
| X110:2 | X100:32 | Rozvaděč RZS | Hlavní jistič QF2 VYP |
| X110:4 | X100:34 | Rozvaděč RZS | Hlavní jistič QF2 ZAP |
| X110:5 | X100:38 | Rozvaděč RZS | Hlavní přívod – ztráta napětí |
| X110:8 | X100:41 | Rozvaděč RZS | Přípojnice – ztráta napětí |
| X110:10 | X100:44 | Rozvaděč RZS | ### Záskok – ovládání místně |
| X115:5 | X100:59 | Rozvaděč R22 | REF615 - porucha |

PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ PS

| Povely |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zdroj UNZ | Napájení z UV1 – RH |
| 2 |  | Zdroj UNZ | Napájení z UTS – TV |
| 3 |  | Rozvaděč RH | ### Hlavní jistič QF1 ZAP |
| 4 |  | Rozvaděč RH | ### Hlavní jistič QF1 VYP |
| Signály |  |  |  |
| 1 |  | Zdroj UNZ | ### Napájení z UTS – napětí OK |
| 2 |  |  | ### Napájení z UV1 – napětí OK |
| 3 |  |  | ### Napájení z UTS – TV |
| 4 |  |  | ### Napájení z UV1 – RH |
| 5 |  |  | Sběrnice S50D, S50DE napájena |
| 6 |  |  | Sběrnice S50N napájena |
| 7 |  |  | Preference napájení z UTS – TV |
| 8 |  |  | Preference napájení z UV1 – RH |
| 9 |  |  | Sběrnice S50NR napájena |
| 10 |  | Stejnosměrný rozvaděč RU (24V DC) | ### Podpětí – nízké napětí baterie |
| 11 |  |  | ### Přepětí – vysoké napětí baterie |
| 12 |  |  | ### Zemní spojení |
| 13 |  |  | ### Sumární porucha usměrňovače |
| 14 |  |  | ### Vypnutí jističe |
| 15 |  | Rozvaděč RH | Hlavní jistič QF1 VYP |
| 16 |  |  | Hlavní jistič QF1 ZAP |
| 17 |  |  | Ztráta ovl. 24VDC |
| 18 |  |  | Přívod – ztráta napětí 400V |
| 19 |  |  | Přípojnice – ztráta napětí 400V |
| 20 |  |  | Místně |
| 21 |  |  | Dálkově |
| 22 |  |  | Působení nadproudové spouště |
| 23 |  |  | Porucha přepěťové ochrany |
| 24 |  | Rozvaděč Rmr | Porucha kompenzace |
| 25 |  | Rozvaděč RZN | ### Přípojnice – ztráta napětí 400V |
| 26 |  |  | Sumární porucha |