## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | PRE |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice | [5 empty] | Číslo stavby | 511 352 0007 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Zastávka Praha Cibulka, ul. na Výši, úprava rozvodu nn PRE | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 5-36-42 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2017-03-13 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce
1 | 701AAC - R | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
2 | 701CAD - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
3 | 701CFB - R | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
4 | 701CGA - R | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
5 | 701CGG - R | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
6 | 701CHD - R | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
7 | 702AA0 - R | Výkopová zemina - do vzdálenosti 20km | t | 0.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 567*0,2*0,2*2,3+297*0,1*0,1*2,3
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
8 | 741FBA - R | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
9 | 741AAB - R | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
10 | 742GFG - R | 1-CYKY 4 x 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
11 | 742DCD - R3 | Kabelová spojka-PRE odbočná vč. příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
12 | 742JAE - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
13 | 742KAC - R | Označovací štítek na kabel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení
14 | 743EDE - R2 | Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová SS102/PRE v provedení kompaktní pilíř | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž včetně dovozu, manipulace a instalace. Obsahuje rovněž zemní práce. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1*1
15 | 743EFB - R4 | Elektroměrová skříň venkovní (ER/PRE) do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 50 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. Vybavení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně pilíře a základu včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1*1
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky
16 | 170504-O - R | Výkopová zemina-odkop | t | 0.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 567*0,2*0,2*2,3+297*0,1*0,1*2,3
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství