NAŠE ZN: 11368/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Hof

VYŘIZUJE: Milada Hofmanová

TEL: +420 724 932 387

E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz

DATUM: 20. 4. 2017

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“**

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č.11

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 111**

Objekt SO 01-06-01:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 34 | Kabel nn vodič - jednožílový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm2 | M | 100,000 |  | 80,00 |
| 35 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | M | 1 000,000 |  | 164,50 |
| 36 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 8 000,000 |  | 1 866,20 |
| 37 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm2 | M | 6 520,000 |  | 2 616,00 |
| 38 | Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žílový do 2,5mm2 | M | 600,000 |  | 184,50 |
| 124 | Kabel sdělovací pro vnitřní použití přes 20 párů průměru 0,8 mm | KMPÁR | 0,500 |  | 0,00 |

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AYKY-J 3x120+70 | M | 458,50 |
| CYKY-j 3x2,5 | M | 29,00 |
| CYKY-j 3x6 | M | 13,00 |
| CYKY-o 2x2,5 | M | 40,00 |
| CYKY-O 2x6 | M | 1 860,20 |
| HDPE 8 vláken | M | 3 074,50 |
| SYKFY 20x2x0,5 | M | 60,00 |
| ZŽ 1x16 | M | 50,00 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 80m u položky uvedené pod kódem 742C25.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 164,5m u položky uvedené pod kódem 742E11. Kabel CYKY-J 3x2,5 délky 29m byl součástí pol. 742E11 a je nahrazen pol. 742D31 „Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5mm2“. Kabel CYKY-O 2x2,5 délky 40m byl součástí pol. 742E11 a je nahrazen pol. 742D31 „Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5mm2“.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1866,2m u položky uvedené pod kódem 742E12. Kabel CYKY-O 3x6 délky 13m byl součástí pol. 742E12 a je nahrazen pol. 742D32 „Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm2“. Kabel CYKY-O 2x6 délky 186,20m byl součástí pol. 742E12 a je nahrazen pol. 742D32 „Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm2“.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 2616m u položky uvedené pod kódem 742E25. Kabel AYKY–J 3x120+70 délky 458,5m byl součástí pol. 742E25 a je nahrazen pol. 742E24 „Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm2“.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 184,5m u položky uvedené pod kódem 742F11.*

*Byla doplněna položka 742C12 o ZŽ 1x6 délky 50m „Kabel nn vodič - jednožílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2“.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 60m u položky uvedené pod kódem 75J233. Jedná se o kabel SYKFY 20x2x0,5m.*

*Kabelová soupiska obsahuje HDPE 8 vláken – 3074,5. Tento je rozpočtován v rámci PS 01-14-01. V soupisu kabelů byl uveden informativně.*

**Dotaz č. 112**

Objekt SO 01-06-10:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 17 | Kabel vn - jednožílový, 6-CHBU od 95 do 150mm2 | M | 800,000 |  | 420 |
| 18 | Kabel vn - jednožílový, 12/20-N2XS(F)2Y od 95 do 150mm2 | M | 350,000 |  | 207,00 |
| 21 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 25 do 50mm2 | M | 350,000 |  | 233 |
| 22 | Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žílový od 4 do 6mm2 stíněný | M | 950,000 |  | 0,00 |

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CYKY-O 19x4 | M | 160 |
| JYTY 4x1 | M | 233 |
| JYTY-O 19x1 | M | 211 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 420m u položky uvedené pod kódem 742542.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 240m u položky uvedené pod kódem 742592.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 233m u položky uvedené pod kódem 742E23.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 160m u položky uvedené pod kódem 742F24. Jedná se o kabely CYKY-O 19x4. Kabel JYTY 4x1 délky 233m byl součástí pol. 742F24 a je nahrazen pol. 742E11 „Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2“. Kabel JYTY-O 19x1 délky 211m byl součástí pol. 742F24 a je nahrazen pol. 742F21 „Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žílový do 2,5mm2“.*

**Dotaz č. 113**

Objekt SO 01-06-02:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 41 | Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | M | 1 250,000 |  | 0,00 |
| 42 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 1 380,000 |  | 1 690,00 |
| 43 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 130,000 |  | 0,00 |
| 44 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 25 do 50mm2 | M | 250,000 |  | 250,00 |
| 45 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 25 do 50mm2 | M | 450,000 |  | 450,00 |
| 46 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm2 | M | 415,000 |  | 435,00 |
| 47 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm2 | M | 3 040,000 |  | 3 120,00 |
| 48 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm2 | M | 940,000 |  | 940,00 |

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CYKY-O 4x2,5 | M | 150,00 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Vysvětlení k položce uvedené pod kódem 742D11: Jedná se o kabeláž mezi stožárovou rozvodnicí a vlastními svítidly, která není součástí tabulky kabelů (kabelové soupisky), skutečné množství je 1250m.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1530m u položky uvedené pod kódem 742E12. Jedná se o kabely CYKY-O.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 160m u položky uvedené pod kódem 742E12-1. Jedná se o kabely CYKY-J.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 435m u položky uvedené pod kódem 742E24.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 3120m u položky uvedené pod kódem 742E25. Jedná se o kabely AYKY-J 3x240+120.*

*Vysvětlení k položce uvedené pod kódem 742E25-1: Jedná se o kabel AYKY-J 4x240, skutečné množství je 940m.*

*Kabel CYKY-O 4x2,5 v délce 150m je rozpočtován v rámci SO 01-06-03 a v tabulce kabelů SO 01-06-02 byl uveden informativně pod stejným označením WS 499, tzn. duplicitně.*

**Dotaz č. 114**

Objekt SO 01-06-03:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 43 | Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | M | 336,000 |  | 1 509,00 |
| 44 | Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | M | 765,000 |  | 0,00 |
| 45 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | M | 1 534,000 |  | 1176 |
| 46 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 1 477,000 |  | 1140 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Vysvětlení k položce uvedené pod kódem 742D11: Jedná se o kabeláž CYKY-O mezi stožárovou rozvodnicí a vlastními svítidly, která není součástí tabulky kabelů (kabelové soupisky), skutečné množství je 336m.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1509m u položky uvedené pod kódem 742D11.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1176m u položky uvedené pod kódem 742E11.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1140m u položky uvedené pod kódem 742E12.*

**Dotaz č. 115**

Objekt SO 01-06-04:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 16 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm2 | M | 920,000 |  | 800,00 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Skutečné množství je 800m. Výměra byla u položky uvedené pod kódem 742E25 opravena.*

**Dotaz č. 116**

Objekt SO 01-06-05:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 23 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm2 | M | 47,000 |  | 48,00 |
| 24 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm2 | M | 2 940,000 |  | 2 445,00 |
| 25 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5mm2 | M | 474,000 |  | 0,00 |
| 26 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm2 | M | 198,000 |  | 0,00 |
| 27 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací stíněný od 25 do 50mm2 | M | 165,000 |  | 0,00 |

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CYKY 3x2,5 | M | 429,00 |
| CYKY 5x4 | M | 50,00 |
| CYKY-J 4x10 | M | 15,00 |
| CYKY-J 4x50 | M | 180,00 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 48m u položky uvedené pod kódem 742E24.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 2445m u položky uvedené pod kódem 742E25.*

*Položka uvedená pod kódem 742E31 byla zrušena. Přikládáme opravený soupis prací s novou položkou „Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2“ uvedenou pod kódem 742D11 s výměrou 429m.*

*Pod položkou uvedenou pod kódem 742E32 je uvažován kabel CYKY 5x4 (skutečné množství 50m) a kabel CYKY 4x10 (skutečné množství 15m). Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 65m*

*Správná výměra u položky uvedené pod kódem 742E33 je 165m.*

**Dotaz č. 117**

Objekt SO 01-06-06:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 27 | Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | M | 84,000 |  | 0,00 |
| 28 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 217,000 |  | 284 |
| 29 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 554,000 |  | 520 |
| 30 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm2 | M | 1 412,000 |  | 1 409,00 |
| 31 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Al s plastovou izolací od 150 do 240mm2 | M | 554,000 |  | 520 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Položka uvedená pod kódem 742D11 byla zrušena.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 284m u položky uvedené pod kódem 742E12.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 520m u položky uvedené pod kódem 742E22.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 1409m u položky uvedené pod kódem 742E24.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 520m u položky uvedené pod kódem 742E25.*

**Dotaz č. 118**

Objekt SO 01-06-08:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 22 | Kabel nn vodič - jednožílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 20,000 |  | 0,00 |
| 23 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 20,000 |  | 146,00 |
| 24 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 25 do 50mm2 | M | 190,000 |  | 0,00 |

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CYKY-O 3x1,5 | M | 28,00 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Položka uvedená pod kódem 742C12 byla zrušena. Přikládáme opravený soupis prací s novou položkou „Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2“ uvedenou pod kódem 742D11 s výměrou 28m.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 146m u položky uvedené pod kódem 742E12.*

*Položka uvedená pod kódem 742E13 byla zrušena.*

**Dotaz č. 119**

Objekt SO 01-06-09:

Množství kabelů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce, některé kabely z kabelové soupisky ve výkazu výměr nejsou obsaženy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr:** |  |  |  | **skutečný součet** |
| 17 | Kabel nn vodič - jednožílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 10,000 |  | 0,00 |
| 18 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 | M | 35,000 |  | 25,00 |

Kabelová soupiska dále obsahuje kabely, které není možné zařadit do položek výkazu výměr (uvedeny jsou již jejich součty):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CYKY-O 3x1,5 | M | 10,00 |

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď**

*Položka uvedená pod kódem 742C12 byla zrušena. Přikládáme opravený soupis prací s novou položkou „Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2“ uvedenou pod kódem 742D11 s výměrou 10m.*

*Přikládáme opravený soupis prací s výměrou 25m u položky uvedené pod kódem 742E12.*

**Změny nebo doplnění zadávací dokumentace od zadavatele:**

Zadavatel rozšiřuje Výkaz výměr – soupis prací k ocenění - Všeobecné položky o dvě nové položky pořadové číslo 9 a 10:

* 9 Nájem pozemků ČD dle přiložené smlouvy č.2637102017 a č. 2637101217
* 10 Ostatní nájmy dle potřeb uchazeče

V souboru „Soupis prací+rekapitulace ceny.xls“ vyměňte list „Vseob pol“ za nový, ze souboru „**List\_Vseob pol a.xls**“, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

K uvedeným položkám se vztahují podepsané smlouvy (rovněž v příloze)

* Nájemní smlouva 2637102017, a Nájemní smlouva 2637101217
* Smlouva zakládající právo provést stavbuč.j. ČD, a.s.: 55466/17, č.j. SŽDC, s.o.; E617-S-889/2017

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 26. 4. 2017 na den 28. 4. 2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2017-006002). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 26. 4. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 28. 4. 2017 v 10:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 26. 4. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 28. 4. 2017 v 10:45 hod.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Dle textu

V Praze dne

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 01. 06. 2016

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace