## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice | [5 empty] | Číslo stavby | 511 352 0007 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Praha Stodůlky, úprava rozvodu nn a osvětlení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 5-36-51 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2017-03-13 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce
1 | 701AAC - R | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 1.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
2 | 701ABB - R | Sejmutí drnu | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
3 | 701ABH - R | Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnání styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
4 | 701ACB - R | Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
5 | 701ABI - R | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
6 | 701BAB - R | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina tř. 5 | m3 | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
7 | 701CAD - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5 | m | 293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
8 | 701CAH - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina tř. 5 | m | 887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
9 | 701CAJ - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina tř. 5 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
10 | 701CFB - R | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
11 | 701CGD - R | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 1180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
12 | 701CGG - R | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
13 | 701CGH | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 60mm - Pro FeZn 10mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace, 15*1
14 | 701CGK - R | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 160mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace: (15+15+15)
15 | 701BBB - R | Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž | m3 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace: (0,6*0,6*1,2)*5+(1,5*0,85*0,85)*2+protlak(25*0,2*0,5)
16 | 701FEA - R | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
17 | 701CGA - R | Startovací jáma 1x1xhl, včetně záhozu a odvozu (Přístupová cesta u koleje č. 3 ) | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Hloubení jámy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku pro realizaci protlaku , u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
18 | 701DBB - R | Křížení se silovým kabelem včetně provizorního zajištění kabelu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
19 | 701CHC - R | Osetí povrchu trávou | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
20 | 701CHB - R | Položení drnu | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
21 | 701CHD - R | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle č. 02 - Situace
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
22 | 702AA0 - R | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 88.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 887*0,2*0,2*2,3+293*0,1*0,1*2,3
23 | 702AC0 - R | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 47.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 0,9*2,3
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
24 | 741FBA - R | Uzemňovací vodič v zemi FeZn 10mm2 | m | 1357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
25 | 741AAB - R | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
26 | 741FCL - R | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
27 | 741FCK - R | Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
28 | 741FCL - R | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
29 | 742GEA1 - R | CYKY 2 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
30 | 742GEA - R | CYKY 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
31 | 742GFC - R | CYKY 5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
32 | 742GFE - R | CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
33 | 742GFD - R | CYKY 4 x 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
34 | 742GFF - R | 1-CYKY 4 x 35 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
35 | 742JAC - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
36 | 742JAD - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
37 | 742JAE - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
38 | 742KAC - R | Označovací štítek na kabel | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
39 | 742KAF - R | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení
40 | 743ECE - R | Vybavení pro stávající rozvaděč RH u TS (Pole č. 1, 2 a 3) pro připojení kabelů ( kabelové smyčky ) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jistících prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž včetně dovozu, manipulace a instalace. Obsahuje rovněž zemní práce. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1*1
41 | 743EFB - R | Elektroměrová skříň do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 50 mm2, vč. Vybavení (u TD) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně základu včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1*1
42 | 743AKB - R | Rozvaděč do TD pro 4 - 6 ks 3-f větví | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče (R1, R2 a R3) včetně podružného materiálu a dovozu, manipulace a instalace rozvaděče v TD. Elektrovýzbroj a popis rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 3*1
43 | 743AJB - R | ozvaděč RO pro napájení osvětlení včetně modulu PLC umístit do stávajícího rozvaděče RH u TS (Pole č. 2 a 3) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1*1
44 | 743AAA - R | Osvětlovací stožár sklopný výšky 4m, žárově zinkovaný, vč. výstroje (PS17, PS18, PS20, PS21 a PS22) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2*1
45 | 743ABA - R | Kompletní elektroinstalace pro stávajici stávající osvětlovací stožár sadový do 6m | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II . Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2*1
46 | 743EFB - R | Svítidla LED a ve II. Třídě | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje :Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: LED svítidlo PHILIPS BGP621 T25 DM50 (Typ 1, 2, 3 a 4)* (1.000). Elektrická Třída ochrany II, krytí IP66, viz Výpočet osvětlení. | 26*1
47 | 743AAF - R | Osvětlovací stožár sklopný výšky 12m, metalizovaný, vč. výstroje | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( 2xsvítidlo), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2*1
48 | 701BBD - R | Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy | m3 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 0,9*20
49 | 743ZAB - R | Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 4*1
50 | 743ZBA - R | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 23*1
51 | 743ZBE - R | Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 23*1
52 | 743ZAC - R | Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 23*1
53 | 743002 - R | Jednotka PLC pro řízení a ovládání osvětlení, včetně všech pomocných komponentů a softwarů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž řídícího a ovládacího systému, včetně všech částí a softwaru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1*1
54 | 743003 - R | Doplnění serveru na CDP o vizualizaci osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včet | 1*1
55 | 743004 - R | Doplnění klienta na CDP o vizualizaci osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včet | 1*1
56 | 743005 - R | Oživení komunikační cesty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší | 1*1
57 | 743006 - R | Konfigurace převodníku komunikačních protokolů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší | 1*1
58 | 743007 - R | Diagnostika systému, kalibrace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší | 1*1
59 | 743008 - R | Verifikace signálů a povelů na technologická zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší | 1*1
60 | 743009 - R | Nastavení software | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší | 1*1
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS
61 | 747ACA - R | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
62 | 747BAC - R | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
63 | 747BAD - R | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
64 | 747CAA - R | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
65 | 747DAA - R | Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
66 | 747EAA - R | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
67 | 747EAC - R | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
68 | 747EBA - R | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
69 | 747EDA - R | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
70 | 747GAA - R | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
71 | 747GAC - R | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
72 | 747GAD - R | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
73 | 747GAE - R | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní
74 | 748BAA - R | Povrchová úprava - nátěry | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle specifikace v položce. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
75 | 748BAC - R | Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
76 | 748BBC - R | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky
77 | 170504-O - R | Výkopová zemina-odkop | t | 88.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 887*0,2*0,2*2,3+293*0,1*0,1*2,3
78 | 170101-O - R | Beton z demolic objektů, základů TV | t | 47.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 0,9*2,3
79 | 170411-O - R | Zbytky kabelů, vodičů, rozvaděče a stožásrů | t | 5.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
80 | 200301-O - R | Komunální odpad | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
81 | 200121-N - R | Svítidla | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku nebo sběrný dvůr | podle přílohy č. 01 - Technická zpráva, č. 02 - Situace
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství